上海轨道交通运营设施设备2025年 年度评估报告--设备运行状态 （触网）. 上海申通地铁集团有限公司 上海应用技术大学 2025年10月.

目录

1	项目概述	1

1.1	项目内容	1

1.2	运营概况	1

1.3	涵盖时间及交付日期	6

2	评估依据、方法与流程	6

2.1	评估依据	6

2.2	评估工作流程	8

2.3	评估规范	10

2.4	评估技术路线	12

3	设备功能有效性评估	15

3.1	评估方法和内容	15

3.2	评估标准	15

3.3	接触网设备状态分布	21

3.4	各线路管控措施	35

3.5	和2024年评估对比结果	51

3.6	评估小结	53

4	运营契合满足度评估	53

4.1	设备体量和变化情况	53

4.2	各个线路基本情况	53

4.3	各线路接触网故障趋势分析	57

4.4	评估小结	68

5	管理体系合规性评估	69

5.1	特种设备，消防，防雷，高空作业规程	69

5.2	强制年检或评估情况分析	71

5.3	法律法规的获取情况	72

5.4	企业标准和制度	73

5.5	制度、标准执行情况检查	74

5.6	合规性评价	75

5.7	评估小结	76

6	修程修制匹配性评估	76

6.1	对上一年度合规性评估建议的整改	76

6.2	评估小结	77

7	运维表现健康度评估	77

7.1	生产组织模式	77

7.2	设施设备运维质量分析	79

7.3	评估小结	86

8	风险隐患闭环度评估	86

8.1	设施设备年度突出事件分析	86

8.2	评估小结	93

9	备件物资保障度评估	93

9.1	接触网安全库存	93

9.2	接触网安全库存备品备件	93

9.3	评估小结	93

10	使用环境符合性评估	94

10.1	环境差异性评估	94

10.2	评估小结	101

11	退运报废倾向性评估	102

11.1	2025年设备退运更换情况	102

11.2	8号线二期供电系统接触网设备退运更换	103

11.3	1号线北北延伸接触网设备退运更换	103

11.4	4号线供电系统设备退运更换	104

11.5	10号线接触网设备设备退运更换	104

11.6	11号线一期接触网设备设备退运更换	105

11.7	固定资产工器具配置情况	105

11.8	评估小结	106

12	总结与建议	106

12.1	总结	106

12.2	建议和措施	109

附　录　A 柔性接触网安全库存	111

附　录　B 刚性接触网安全库存	129

附　录　C 接触轨安全库存	136

附　录　D 接触网系统各线路管控措施	138

- 项目概述

项目内容

上海轨道交通运营设施设备2024~2026年度评估项目（触网），目前是2025年度评估报告。主要包括：

评估对象

（1）上海轨道交通网包含1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18号线；

（2）供电运营设备范围包括：

接触网系统及重要设备，包括：接触线、柔性接触网、刚性接触网、接触轨系统，以及1500V触网闸刀等。

运营概况

截止2025年8月底，上海轨道交通已有18条线路投入运营，开通运营达896公里，全面实现了网络化运营。上海轨道交通自1993年投入运营至今，触网系统设备无论从技术上，还是设备型号上均有非常大的变化，加上地下、高架等运行环境的不同，以及维护维修方法上的差别，目前上海轨道交通网触网设施设备的运营表现与状态差异比较大。

    - 1号线线路概述

上海地铁1号线全长36.89千米，共设28座车站，其中高架站9座，地面站4座，地下站15座，于1993年开通试运营南段（锦江乐园站至徐家汇站）。于1995年开通试运营一期工程北段（衡山路站至上海火车站），于1996年开通试运营南延伸段一期（锦江乐园站至莘庄站），于2004年开通试运营北延伸段（上海火车站【不含】至共富新村站），于2007年开通试运营北延伸段（共富新村站【不含】至富锦路站）。

    - 2号线线路概述

上海地铁2号线全长66千米，共设31座车站，其中高架站2座，地面站1座，地下站28座，于2000年开通试运营一期工程（中山公园站至龙阳路站），于2000年开通试运营东延伸段一期首通段（龙阳路站【不含】至张江高科站【高架站，已停用】），于2006年开通试运营西延伸段一期（淞虹路站至中山公园站【不含】），于2010年开通试运营东延伸段一期后通段（张江高科站【地下站，新建】至广兰路站），于2010年开通试运营西延伸段二期（国家会展中心站【原徐泾东站至淞虹路站【不含】），于2010年开通试运营东延伸段二期（广兰路站【不含】至浦东1号2号航站楼站【原浦东国际机场站】），于2010年开通试运营虹桥火车站站，于2025年开通试运营蟠祥路·国家会计学院站。

    - 3号线线路概述

上海地铁3号线全长40.3千米，共设29座车站，其中高架站24座，地面站4座，地下站1座，于2000年开通试运营一期工程（上海南站站至江湾镇站），于2006年开通试运营北延伸段（江湾镇站【不含】至江杨北路站）。

    - 4号线线路概述

上海地铁4号线全长33.6千米，共设26座车站，其中高架车站8座，地面车站1座，地下车站17座，于2005年开通试运营一期工程（大木桥路站至蓝村路站），于2007年环通段投入运营。

    - 5号线线路概述

上海地铁5号线全长32.7千米，共设19座车站，其中4座地下站、14座高架站、1座地面站，于2003年开通试运营（莘庄站至闵行开发区站），于2018年开通试运营南延伸段（东川路站【不含】至奉贤新城站）。

    - 6号线线路概述

上海地铁6号线全长33.521千米，共设28座车站，其中19座地下站、9座高架站，于2007年开通试运营（港城路站至灵岩南路站），2011年东方体育中心站【原济阳路站】开通试运营。

    - 7号线线路概述

上海地铁7号线全长44.35千米，其中高架线2.6千米，地下线41.75千米，共设33座车站，其中高架站2座，地下站31座，于2009年开通试运营一期工程（上海大学站至花木路站【后滩站暂缓开通】），2010年开通试运营后滩站及北延伸段（美兰湖站至上海大学站【不含】{其中潘广路站、刘行站、祁华路站暂缓开通}），2011年开通试运营潘广路站、刘行站，2014年开通试运营祁华路站。

    - 8号线线路概述

上海地铁8号线全长37.5千米，共设30座车站，其中26座地下站、4座高架站，于2007年开通试运营一期工程（市光路站至耀华路站），于2009年开通试运营二期工程（耀华路站【不含】至航天博物馆站）。

    - 9号线线路概述

上海地铁9号线全长约65千米，共设35座车站，其中31座地下站、4座高架站，全线共有11座换乘站，于2007年开通试运营一期工程（松江新城站至桂林路站），于2009年二期工程（宜山路站【不含】至世纪大道站）开通试运营，2012年三期南延伸段工程（上海松江站站【原松江南站站】至松江新城站【不含】）开通试运营，于2017年三期东延伸段（杨高中路站【不含】至曹路站）开通试运营。

    - 10号线线路概述

上海地铁10号线全长46千米，其中高架线5千米，地下线41千米，共设37座车站，其中高架站5座，地下站32座，于2010年开通试运营主线龙溪路站以东部分（新江湾城站至龙溪路站）、支线部分（龙溪路站【不含】至航中路站）及剩余段（龙溪路站【不含】至虹桥火车站站），于2020年开通二期（基隆路站至新江湾城站【不含】）。

    - 11号线线路概述

上海地铁11号线全长82.4千米，共设40座车站，其中高架站15座、地面车站1座、地下车站24座，于2009年开通试运营一期工程主线部分，2010年开通试运营一期工程支线部分，2013年开通试运营二期工程，2013年开通试运营花桥延伸段，2015年开通试运营迪士尼延伸段。

    - 12号线线路概述

上海地铁12号线全长40.4千米，共设32座地下车站，于2008年开工建设，2013年开通试运营东段（金海路站至天潼路站），2014年开通试运营曲阜路站，2015年开通试运营西段（曲阜路站【不含】至七莘路站）。

    - 13号线线路概述

上海地铁13号线全长38.8千米，采用全地下敷设方式，共设31座地下车站，于2008年开工建设一期工程，2012年开通试运营一期工程西段（金运路站至金沙江路站【祁连山南路站、大渡河路站暂缓开通】），2013年开通试运营祁连山南路站，2014年开通试运营大渡河路站及一期工程东段首通段（金沙江路站【不含】至长寿路站），2015年开通试运营一期工程东段后通段、二期工程西段（长寿路站【不含】至世博大道站），2018年开通试运营二期工程东段、三期工程（世博大道站【不含】至张江路站）。

    - 14号线线路概述

上海地铁14号线全长38千米，采用全地下敷设方式，共设31座地下车站，于2021年开通试运营。

    - 15号线线路概述

上海地铁15号线全长42.3千米，采用全地下敷设方式，共设30座地下车站，于2021年开通试运营。

    - 16号线线路概述

上海地铁16号线全长59.334千米，其中地下线长6.734千米，高架线长52.6千米，共设车站13座，其中地下站3座，高架站10座，于2013年开通试运营首通段（罗山路站至滴水湖站），2014年开通试运营后通段（龙阳路站至罗山路站【不含】）。

    - 17号线线路概述

上海地铁17号线全长41.3千米，共设14座车站，其中地下站7座，高架站7座，于2017年开通试运营一期工程（虹桥火车站站至东方绿舟站），2024年开通试运营西延伸工程（东方绿舟站至西岑站）。

    - 18号线线路概述

上海地铁18号线一期工程全长36.8千米，全部为地下线，共设地下车站26座车站，于2020年开通试运营一期工程南段（航头站至御桥站），于2021年开通试运营一期工程北段（御桥站【不含】至长江南路站）。

评估的内容

设备功能有效性评估

- 检查企业上一年度设备功能有效性；

- 评估本年度设备冗余功能、非常用功能、强制检测项点、年度检测项点。

运营契合满足度评估

- 检查设施设备年度运营指标，进行轨道交通供电设施设备故障缺陷评估；

- 检查运营生产指标，进行运营生产计划完成情况评估。

管理体系合规性评估

- 检查企业标准是否依据国家标准、法律法规更新；

- 检查企业规划、起草、审核、公示、修订、废止等标准相关制度是否健全。

- 设施设备（触网）维保和巡检制度、维修规程、维修指导书、大修规程等规章制度及落实情况的验证；

- 设施设备（触网）质量、环境、人员管理情况的验证，应急管理体系及预案演练情况。

修程修制匹配性评估

- 检查企业维护维修计划的制定和实施情况；

- 检查企业维护维修技术装备情况；

- 检查企业维护维修的劳保防护情况和岗位能力。

运维表现健康度评估

- 评估设备设施运营表现达标情况。

- 各专业设备状态等级判定。

- 评估国家强制检定项目执行情况。

风险隐患闭环度评估

- 进行风险辨识，排查运营生产范围内的所有生产作业、设施设备、固定场所等，充分考虑可能出现的各种事故风险；

- 对运营安全风险分级管控，形成完整的风险分级管控全过程的记录资料，并分类建档管理；

- 对存在的隐患进行分级治理、分类实施治理。

备件物资保障度评估

- 检查企业备件物资保障度、最低安全配置；

- 对轨道交通变电系统主要材料最低安全配置标准、备品备件的存放和管理相关制度要求进行评估。

使用环境符合性评估

- 评估不同线路的客流分布，弓架次和供电特点；

- 评估各个线路的环境特征。

退运报废倾向性评估

- 现场设备经过多年运营，根据其设备老化情况、故障次数，维保情况，提出改造项目，同时对项目涉及范围内的设备进行报废处置；

- 对于报废设备，考虑经济性，设备仍具备修复条件时一般选择对设备进行修复以延长其使用寿命。

依据触网设施设备的多维度评估参数，从可靠度、维护评价指标、故障影响、监测数据等多维度进行评估，对触网专业设施设备评估结果进行归纳整理，依据触网设备设施各类型结构分布特点编制触网总体评估标准，得出总体触网评估结论，编制触网总报告。

依据设施设备（触网）评估结论，评估其目前存在的问题，并给出合理可靠的建议。

涵盖时间及交付日期

评估涵盖时间

评估的时间范围是2023年7月1日至2026年6月30日，具体是：

2024年度工作时间范围是2023年7月1日至2024年6月30日；

2025年度工作时间范围是2024年7月1日至2025年6月30日；

2026年度工作时间范围是2025年7月1日至2026年6月30日。

- 评估依据、方法与流程

评估依据

国际标准

	EN 50126-1-2017  《轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范与示例》

	EN 50125-1 《铁路应用-设备的环境条件》

国家标准

	GB / T 30012-2013  《城市轨道交通运营管理规范》

	GB / T 30013-2013  《城市轨道交通试运营基本条件》

	GB 50157-2013  《地铁设计规范》

	GB 55033-2022  《城市轨道交通工程项目规范》

行业标准

	JT/T 1180.15-2018  《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第15部分：城市轨道交通运营企业》

	JT/T 1218.1-2018  《城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第1部分：总则》

T/SHJX037-2021 《上海城市轨道交通设施设备维护与更新改造规程导则》（团体标准）

行政法规

	《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发[2018]13号）

	《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）

	《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》（交运规〔2019〕8号）

	《城市轨道交通正式运营前和运营期间安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕16号）

	《城市轨道交通行车组织管理办法》交运规〔2019〕14号

	《上海市轨道交通管理条例》

	《上海市轨道交通运营安全管理办法》（上海市人民政府令第22号）

地方标准

	DB31/T 1122-2018  《城市轨道交通运营评价指标体系》

	DB31/T 902-2015  《城市轨道交通安全运营评价标准》

内部标准

Q/SD-WB-FB-SS-GD1506-2015《电力电缆大修规程》

Q/SD-JS-FB-SS-1010-2020	《接触网（轨）作业安全规程》

Q/SD-JS-FB-SS-GD1025-2023《接触网（轨）设备大修规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J24-2024《刚性接触网维修规程》

Q/SD-WBZ- FB-SS-J25—2024《柔性接触网维修规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J2-2024《接触轨维修规程》

评估工作流程

上海轨道交通触网设备年度评估工作流程如图2-1所示。

图2-1 年度评估工作流程

上海轨道交通触网设备年度评估工作流程描述如表2-2。

表2-2 年度评估工作流程描述

| 序号 | 流程名称 | 流程描述 | 实施人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1） | 启动 | 项目启动 | 评估方、运设部 |
| 2） | 制定评估计划 | 评估方制定评估计划，并与运设部确认评估计划。 | 评估方、运设部 |
| 3） | 制定评估方案 | 评估方制定评估实施方案，并与运设部确认实施方案。 | 评估方、运设部 |
| 4） | 资料收集 | 1）评估方根据评估需求，编制资料需求清单； 2）申通运设部和供电分公司按照资料清单提供所需数据、信息、文件等相关资料。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 5） | 制定评估规范/细则 | 1）评估方对资料进行统计和分析； 2）评估方对各评估模块制定评估规范/细则，包括合规性审核规范、强制检定项目评估规范、运营表现评价规范、触网设备状态评价规范、备品备件评价规范、维修水平差异性分析方法、使用环境差异性分析方法、投用年限和设备状态分析方法； 3）评估方与运设部和供电分公司沟通，最终确定评估规范/细则。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 6） | 现场审核&各模块评估 | 1）评估方制定现场审核清单； 2）评估方与运设部沟通，选取典型线路、典型设备进行现场审核、旁站； 3）评估方按照各模块的评估规范/细则（具体见本规范的6-12章节），对各模块进行评估，形成评估初步结论。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 7） | 编制评估报告 | 1）评估方就评估初步结论，与运设部和供电分公司进行沟通，听取意见； 2）编制完成评估报告。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 8） | 提交评估资料 | 评估方提交评估方案、评估规范和评估报告。 | 评估方 |
| 9） | 是否通过验收 | 1）运设部邀请专家形成验收组，对评估资料进行评审； 2）验收组对评估资料进行评审，并给出评审结论： - 结论为通过（Y），流程结束 - 结论为不通过（N），流程转到9）。 | 评估方、运设部、验收组 |
| 10） | 修改评估资料 | 评估方根据验收组建议，对评估资料进行修改完善。 | 评估方 |
| 11） | 结束 | 完成年度评估，流程结束。 | \ |

评估规范

直接或间接表征触网专业设备状态对运行的满足程度。设备状态分为A、B、C、D四类设备进行描述。

| 设备分级 | 对应设备状态 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 状态评级范围 | 设备运行状态 |
| A类 | 90≤评分≤100 | 设备运行状态优 |
| B类 | 75≤评分＜90 | 设备运行状态良 |
| C类 | 60≤评分＜75 | 设备运行状态中 |
| D类 | 评分＜60 | 设备运行状态差 |

包括：

- 运营可靠性评价 ： 相关设备的RAMS指标；

- 生产运营指标评价：设备原因导致的运营影响（运营事故事件、一类及二类故障、运营晚点事件等）；

- 设备状态（健康度）指标评价：各系统的可靠度及健康程度，包括故障率以及趋势的评估；

- 生产物资管理情况评价：维度重点评估触网专业各系统设施设备备件的储备情况和管理情况；

- 生产执行情况评价：维护规程以及计划制定、落实情况，数据完整情况；

- 风险隐患消缺评价：设施设备重点问题风险及安全评价风险管控整改落实情况及效果；

- 管理体系合规度评价：设备维护管理流程和手段是否需要提升、维护生产及管理相关制度是否需要补充完善；

- 修程修制评价：设备维护保养、线路运行细则、作业指导书等标准文件是否需要调整完善；

- 大修更新改造项目后评估：设备大修更新改造项目、供电能力提升改造、关键核心部件全寿命周期大修项目实施效果。

评估技术路线

评估方法

图2-2  实施方案导图

上图2-2是实施方案导图，项目评估的输入包括：

- 合规性检查和修订依据，包括检查触网设施设备相关的操作维护的合作性，以及对应的国际标准、国标、地方标准、企业标准依据；

- 维护数据，包括维护规范、故障分析、日常维保、抢修演练、备品备件；

- 触网系统包括：

（a）设施设备的强制性检测，比如计量仪表周期检测；

（b）规程标准，比如设计标准、施工标准、维护标准；

（c）设施设备设计指标，比如台套数、寿命、容量、设计故障率；

（d）设施设备的实际情况，比如实际故障率、实际损耗、测量值。

从如下9个纬度进行分析：

(1)满足运营契合度---运营表现、各类运营生产指标

(2)管理体系合规度---企业标准、维修体系、贯标体系要求

(3)运维表现健康度---子系统可靠度、维护评价指标、故障影响、监测数据

(4)修程修制科学度---差异化维护策略、修程表、维护规程、阀值条件

(5)风险隐患闭环度---风险识别、隐患治理、病害、故障消缺、整改进度

(6)备件物资保障度---合理库存、库存结构、返修件质量、信息化系统、备件替代

(7)使用环境差异性---客流分布、开机密度、环境特征、季节特点

(8)设备功能有效性---冗余功能、非常用功能、强制检测项点、年度检测项点

(9)退运报废倾向性---安全性、经济性初步评价

输出包括：

- 模型评估的分析方法，包括数据采集、数据建模、数据分析、数据图表分析、维保建议；

- 过程资料，包括数据和资料来源以及依据；

- 设施设备状态评估和预测；

- 整改方案；

- 评估结论。

评估采用的算法

采用PHM（故障预测与健康管理，Prognostics and Health Management）算法对接触网专业设备进行评估，该方法是从工程领域提炼，并且不断系统化、体系化的一门系统工程学科，聚焦于复杂工程健康状态的监测、预测和管理。因此非常适合解决工程中遇到的问题。具体实施中，采用如下技术方法：

- 分层次，分专业，从关键点切入

如图2-3为轨道交通供电系统逻辑结构示意图，分为系统层、子系统层、元件层、指标层，采用分层次，分专业，从关键点切入的方法，其中以牵引变电所为例，逐层进行了细分。

从专业角度考虑，将供电系统分为变电专业和接触网专业，分别从两个专业选择有代表性的，使用量比较大的设施设备作为切入点。变电专业选择直流开关作为研究的切入点，接触网专业则以接触线作为研究的切入点。

图2-3 系统分层示意图

- 多维度，结合历史数据，进行大数据分析，分类评估

通过4个维度，包括：

- 环境因素

- 日常维护

- 大修及核心部件更换

- 设备故障

形成评估指标，通过控制指标管控提升设备总体状态水平，遏制设备状态劣化趋势。

通过建立指标权重分配原则，实施对设备状态的总体评价。

- 数据建模与试验测试结合，全网络对比，建立对比矩阵

如图2-4，分不同阶段的试验测试数据与建模结合，统计概率分布，以及统计均值和方差，评估数据采集的可靠性和可用性，输入模型，评估模型的可靠性和准确性。

图2-4 设备健康状态的区域划分示意图

- 设备功能有效性评估

评估方法和内容

依据供电设施设备的多维度评估参数，采用模糊层次分析法，PHM多维度评估，并对供电专业设施设备评估结果进行归纳整理，依据供电设备设施各类型结构分布特点编制供电总体评估标准，得出总体供电评估结论，编制供电总报告。

评估标准

设备状态分为A、B、C、D四类设备，见表格3-1.

A类设备

设备状态优，评级评分大于等于90小于等于100，用A来表示。

B类设备

设备状态良，评级评分大于等于75小于90，用B来表示。

C类设备

设备状态中，评级评分大于等于60小于75，用C来表示。

D类设备

设备状态差，评级评分小于60，用D来表示。

表3-1 设备评级分类

| 设备评级 | 评级范围 |
| --- | --- |
| A类 | 90≤评分≤100 |
| B类 | 75≤评分＜90 |
| C类 | 60≤评分＜75 |
| D类 | 评分＜60 |

以柔性接触网、刚性接触网及接触轨为例，状态参数见表格3-2，表格3-3，表格3-4。每个指标有对应的权重和评分规则。

表3-2 柔性接触网指标权重和评分规则

| 状态参数 | 权重 | 评分计算规则 |  | 状态参数 | 权重 | 评分计算规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触线磨耗 | 5 | 优（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度大于10.5mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度大于11.8mm）：5分 良（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度达10.5mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度达11.8mm）：3分 中（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度达9.8mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度达11.2mm）：1分 差（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度达8.8mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗剩余高度达10.3mm）：0分 |  | 接触线导高情况 | 5 | 优（导高隧道为4040±20mm，户外为4600±20mm，基地为4980-5720）:5分； 良（导高隧道不满足4040±20mm，户外不满足4600±20mm，基地不满足4980-5720）：3分 中（导高隧道小于3980mm，导高前后定位点导高差大于20mm）：1分 差（导高隧道小于3973mm，户外，基地小于4400mm）：0分 |
| 接触线线面状态 | 5 | 优（接触线线面磨耗均匀，线面无异常）：5分； 良（接触线存在偏磨、燃弧、波纹）：3分； 中（接触线存在烧熔、受损、拉丝、硬点）：1分； 差（接触线存在铜丝）0分； |  | 接触线补强、断口数量 | 5 | 优（无接头线夹，无补强线）：5分 良（接触线受损、放炮、灼伤安装接头线夹）：3分 中（接触线受损、磨耗较大，安装补强线）：1分 差（补强线更换频次小于1年/次，锚段中安装2个及以上接头线夹）：0分 |
| 分段导滑板状态 | 5 | 优（导滑板磨耗均匀，进出口线面无异常）：5分； 良（导滑板存在燃弧现象）：3分； 中（导滑板磨耗达2/3）：1分； 差（导滑板更换频次大于1次/年，进出口接触线磨耗大）0分； |  | 设备缺陷情况 | 15 | 优（设备状态良好，无需调整、整治）：15分 良（设备在维护过程中进行1-3次调整、整治）：10分 中（设备在维护过程中进行3-5次调整、整治）：5分 差（设备在维护过程中进行5次及以上调整、整治）：0分 |
| 下锚补偿状态 | 5 | 优（下锚装置设备无异常）：5分； 良（棘轮、钢丝绳存在偏磨）：3分； 中（棘轮转动卡滞）：1分； 差（下锚A/B值小于200mm且无法调整）0分； |  | 测试数据 | 10 | 优（零部件送检数据合格）：10分 中（零部件送检数据不合格）：5分 差（零部件送检数据不合格，加倍送检仍不合格）：0分 |
| 接地系统状态 | 5 | 优（接地系统设备无异常）：5分； 良（接地系统设备锈蚀/老化）：3分； 中（接地电阻阻值大于10Ω）：1分； 差（接地系统设备失效）0分； |  | 接触线弓架次 | 10 | 优（弓架次0-90万次）：10分 良（弓架次90万-160万次）：7分 中（弓架次160万-200万次）：5分 差（弓架次大于200万次）：0分 |
| 故障数 | 10 | 优0处:10分 良1~2处:7分 中3~4处:3分 差 ＞5处：0分 |  | 接触线锚段年限 | 20 | 优（运行年限1-7年）：20分 良（运行年限8-12年）：13分 中（运行年限13-14年）：6分 差（运行年限大于等于15年）：0分 |

表3-3 刚性接触网指标权重和评分规则

| 状态参数 | 权重 | 评分计算规则 |  | 状态参数 | 权重 | 评分计算规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接触线磨耗 | 5 | 优（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度小于10mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度小于11mm）：5分 良（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度达10mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度达11mm）：3分 中（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度达11mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度达12mm）：1分 差（120接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度达12mm,150接触线锚段磨耗最大位置磨耗宽度达13mm）：0分 |  | 接触线导高情况 | 5 | 优（导高为4040±5mm，4100±5mm）:5分； 良（导高隧道不满足4040±5mm，4100±5mm）：3分 中（导高隧道小于4000mm，导高前后定位点导高差大于5mm）：1分 差（导高隧道小于3973mm）：0分 |
| 接触线线面状态 | 5 | 优（接触线线面磨耗均匀，线面无异常）：5分； 良（接触线存在偏磨、燃弧、波纹）：3分； 中（接触线存在烧熔、受损、拉丝、硬点）：1分； 差（接触线存在铜丝）0分； |  | 接地系统状态 | 5 | 优（接地系统设备无异常）：5分； 良（接地系统设备锈蚀/老化）：3分； 中（接地电阻阻值大于10Ω，绝缘距离不满足技术标准）：1分； 差（接地系统设备失效）0分； |
| 故 障 数 | 10 | 优0处:10分 良1~2处:7分 中3~4处:3分 差＞5处：0分 |  | 设备缺陷情况 | 15 | 优（设备状态良好，无需调整、整治）：20分 良（设备在维护保养过程中进行1次调整、整治）：15分 中（设备在维护保养过程中进行1-3次调整、整治）：8分 差（设备在维护保养过程中进行3次及以上调整、整治）：3分 |
| 接触线外部环境 | 5 | 优（隧道无漏水)：5分 良（隧道有漏水)：3分 中（隧道有漏水在设备上)：1分 差（隧道有漏水在设备上，且长期无人堵漏）:0分； |  | 测试数据 | 10 | 优（零部件送检数据合格）：10分 中（零部件送检数据不合格）：6分 差（零部件送检数据不合格，加倍送检仍不合格）：3分 |
| 接触线弓架次 | 10 | 优（弓架次0-90万次）：10分 良（弓架次90-160万次）：7分 中（弓架次160万-200万次）：5分 差（弓架次大于200万次）：0分 |  |  |  |  |
| 接触线锚段年限 | 20 | 优（运行年限1-6年）：20分 良（运行年限7-9年）：13分 中（运行年限10-12年）：6分 差（运行年限大于等于12年）：0分 |  | 汇流排开合次数 | 10 | 优（锚段汇流排整体开合次数为1次）：10分 良（锚段汇流排整体开合次数为3-5次）：8分 中（锚段汇流排整体开合次数达7次）：5分 差（锚段汇流排整体开合次数达9次）：2分 |

注意：如果有些锚段没有分段绝缘器，则直接给该值的最高分，即5分。

表3-4 接触轨指标权重和评分规则

| 状态参数 | 权重 | 评分计算规则 |  | 状态参数 | 权重 | 评分计算规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护罩状态 | 10 | 优（防护罩安装可靠，无变色、表层剥落、裂纹及其它异常现象）：10分 良（防护罩表层剥落、定位点标记不清晰）：5分 中（防护罩张力失效）：3分 差（防护罩开裂、缺失、老化）：0分 |  | 接触轨轨面状态 | 5 | 优（接触轨轨面磨耗均匀，线面无异常）：5分； 良（接触轨存在燃弧）：3分； 中（接触轨存在偏磨）：1分； 差（接触轨铝带存在磨损）0分； |
| 膨胀接头状态 | 5 | 优（膨胀接头无异常）：5分； 中（膨胀接头没有补偿间隙）：2分； 差（膨胀接头卡滞）：0分； |  | 接地系统状态 | 5 | 优（接地系统设备无异常）：5分； 良（接地系统设备锈蚀/老化）：3分； 中（接地电阻阻值大于10Ω，绝缘距离不满足技术标准）：1分； 差（接地系统设备失效）0分； |
| 故 障 数 | 10 | 优0处:10分 良1~2处:7分 中3~4处:3分 差＞5处：0分 |  | 设备缺陷情况 | 15 | 优（设备状态良好，无需调整、整治）：20分 良（设备在维护保养过程中进行1次调整、整治）：15分 中（设备在维护保养过程中进行1-3次调整、整治）：8分 差（设备在维护保养过程中进行3次及以上调整、整治）：3分 |
| 接触线外部环境 | 5 | 优（隧道无漏水)：5分 良（隧道有漏水)：3分 中（隧道有漏水在设备上)：1分 差（隧道有漏水在设备上，且长期无人堵漏）:0分； |  | 测试数据 | 10 | 优（零部件送检数据合格）：10分 中（零部件送检数据不合格）：6分 差（零部件送检数据不合格，加倍送检仍不合格）：3分 |
| 接触线弓架次 | 10 | 优（弓架次0-90万次）：10分 良（弓架次90-160万次）：7分 中（弓架次160万-200万次）：5分 差（弓架次大于200万次）：0分 |  |  |  |  |
| 接触线锚段年限 | 20 | 优（运行年限1-6年）：20分 良（运行年限7-9年）：13分 中（运行年限10-12年）：6分 差（运行年限大于等于12年）：0分 |  | 接触轨垂直高度 | 5 | 优（定位点垂直高度为200±5mm）:5分； 差（定位点垂直高度不满足200±5mm）：0分：2分 |

接触网设备状态分布

接触网

各线路柔性接触网状态分布

表3-5a 各线路柔性接触网状态

| 线路 | 锚段数量 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锚段数 | 占比 | 锚段数 | 占比 | 锚段数 | 占比 | 锚段数 | 占比 |
| 1号线 | 179 | 26 | 14.52% | 3 | 1.68% | 120 | 67.04% | 30 | 16.76% |
| 2号线 | 177 | 39 | 22.03% | 112 | 63.28% | 26 | 14.69% | 0 | 0.00% |
| 3号线 | 167 | 63 | 37.72% | 59 | 35.33% | 45 | 26.95% | 0 | 0.00% |
| 4号线 | 74 | 71 | 95.95% | 3 | 4.05% | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5号线 | 153 | 112 | 73.20% | 39 | 25.49% | 2 | 1.31% | 0 | 0.00% |
| 6号线 | 98 | 11 | 11.22% | 87 | 88.77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7号线 | 68 | 0 | 0.00% | 18 | 26.47% | 6 | 8.82% | 44 | 64.71% |
| 8号线 | 80 | 0 | 0.00% | 36 | 45% | 42 | 52.5% | 2 | 2.5% |
| 9号线 | 127 | 4 | 3.15% | 57 | 44.88% | 66 | 51.96% | 0 | 0% |
| 10号线 | 98 | 35 | 35% | 21 | 21% | 40 | 40% | 4 | 4% |
| 11号线 | 182 | 25 | 13.73% | 132 | 72.53% | 24 | 13.19% | 1 | 0.55% |
| 12号线 | 61 | 2 | 3.28% | 56 | 91.80% | 3 | 4.92% | 0 | 0.00% |
| 13号线 | 58 | 0 | 0.00% | 33 | 56.90% | 25 | 43.10% | 0 | 0% |
| 14号线 | 59 | 37 | 62.71% | 22 | 37.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15号线 | 69 | 62 | 89.86% | 7 | 10.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16号线 | 37 | 21 | 56.76% | 14 | 37.84% | 2 | 5.41% | 0 | 0.00% |
| 18号线 | 40 | 40 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全网络 | 1712 | 568 | 33.18% | 690 | 40.30% | 437 | 27.02% | 87 | 5.38% |

图3-2 各线路柔性接触网状态

其中：

1号线：

接触网状态：C状态区段为南延伸段（含莘庄至外环路等）、正线（含衡山路至常熟路上行等）及北北延伸（含友谊西路至富锦路下行等）；D状态区段为南延伸（含锦江乐园至上海南站渡线等）、正线（含人民广场至新闸路上行等）及北北延伸（含富锦路存车线等）。正线大修进行中，北北延伸与南延伸计划于下半年启动施工。

大修安排：北北延伸与南延伸分别纳入2025年及2024年大修更新改造项目，整体计划于2024至2026年完成。

2号线：

接触网状态：C状态区段为东延伸段（含浦东国际机场折返线等）、西延伸（主要分在北翟路停车场）；无D状态区段。

当前状态：一期及西延伸经大修后状态良好。

大修需求：东延伸及西西延伸接触网已超12年大修年限，亟需申报大修。

禁停区管理：户外段禁停区结合日常及集中修跟踪，状态稳定。

3号线：

接触网状态：C状态区段为正线（含上海火车站至宝山路等）；无D状态区段。

集中修项目：共线段（虹桥路-宝山路上下行）已完成766定位点集中修，累计用车梯77台。

大修更新改造：一期剩余大修纳入分线改造项目，待开工后批量更换馈地线、隔离开关等设备，并完成石龙路车场大修。

专项更换：包括曲改直区段上下部固定绳与直吊索更换（8月启动）、单馈线绝缘子与吊弦更换、石龙路股道灯电缆更换（年底启动），以及硬定位点改软定位点等立项采购。

4号线：

接触网状态：无C和D状态区段。

整体状态：接触网子系统为B状态，但部分区间隔离开关为C状态（如海伦路-宜山路上下行），已超年限且存在老化风险。

集中修项目：计划对49台隔离开关开展集中修。

大修更新改造：已纳入2021年大修项目，目前实施中。

管控措施：加强巡视与电机电阻测量，完成重点站点整改，并增加季节性维护频次。

5号线：

接触网状态：C状态区段为南延伸（主要分在平庄公路车场）；无D状态区段。

特殊挑战：南延伸设备安装形式、工艺及技术参数与旧线不统一，增加了维修复杂性。

6号线：

接触网状态：无C和D状态区段。

7号线：

接触网状态：C状态区段为北延伸段（含罗南新村至美兰湖上行等）；D状态区段为一期（主要分布在陈太基地停车列检库等）。子系统为C状态，潘广路洞口-花木路接触线超限运行，北延伸柔性段临近大修，并发现零部件开裂、散股等问题。

集中修项目：覆盖北延伸刚性段、一期及北延伸柔性段，共涉及大量定位点、隔离开关与分段绝缘器，投入车梯共计182台。

大修更新改造：北延伸及一期刚性段纳入2023年更新项目，计划2024至2026年完成。

专项更换：包括北延伸户外段及陈太路基地的接触线、尾支线等部件更换。

差异化管控：加强北延伸中2区间巡视频次，并对龙阳路停车场受力部件进行全面更换。

8号线：

接触网状态：C状态区段为二期（主要分布在浦江镇停车场等）；D状态区段为二期（主要分布在浦江镇停车场）。子系统为C状态，芦恒路-沈杜公路及浦江镇停车场隔离开关存在锈蚀、老化问题，影响稳定操作。

集中修项目：二期已完成刚性及柔性区段全部集中修；一期完成75%，剩余持续推进。

大修更新改造：一、二期刚性与柔性接触网分别纳入2023年及2024年大修项目，计划2023至2027年分期完成。

9号线：

接触网状态：C状态区段为一期（主要分布在九亭站场等）；无D状态区段。

10号线：

当前状态:期柔性设备无C类及D类，一期柔性设备涵盖吴中车场及吴中出入段线已经运营超 15 年，设备状态为C类及D类

集中修项目:4月划转后供电分公司联合各触网维护部门集中进行了平推检查，消除吴中车场故障 61 处，柔性户外段缺陷 33 处。

运维管理:生产计划兑现率100%，培训全覆善风险数据库动态更新，备件替代计划推进中，复杂环境差异化措施已落实，

管控措施:一期柔性段触网设备已经纳入10号线一期刚性、柔性接触网设备更新改造项目，计划 2026 年至 2029 年分期完成,

11号线：

当前状态:大修后一期地下段评分 A，运行稳定;二期、迪士尼段刚性设备因老化评为C状态，需重点关注。

典型故障:本周期共 10起，主要为设备偶发故障(80%)及外界引发的故障(20%)。

集中修项目:覆盖一期、二期、迪士尼段、花桥段及各车场，共涉及大量定位点、隔离开关与分段绝缘器,投入车梯共计 569 台。

大修进展:期柔性段及车场已开始勘察现场，期地下段经大修由C提升至 A，一期柔性段及车场已开始勘察现场，计划今年开工。

12号线：

接触网状态：C状态区段为一期（主要分布在金桥车场）；无D状态区段。

13号线：

接触网状态：C状态区段为一期东段（主要分布在川杨河车场）；无D状态区段。

大修评估：必要性评估为A级。

集中修项目：覆盖二期三期、世博段及一期，涉及大量定位点、隔离开关及控制屏，累计投入车梯509台。

大修更新改造：世博段计划2024年完成接触线更换。

差异化管控：加强接触线磨耗监测与巡视，调整检修周期；更换一期隔离开关刀头、电连接线夹等部件，并增加季节性检查。

14号线：

接触网状态：无C和D状态区段。子系统为A状态，但部分接触线磨耗速率快，分段绝缘器导滑板磨耗较大。

大修安排：尚未纳入大修改造。

差异化管控：将磨耗较大区段纳入数据库并按标准跟踪，计划2025年更换磨耗较大导滑板，并加强季节性检查。

集中修项目：完成全线刚性及柔性接触网、隔离开关与控制屏集中修，累计投入车梯581台。

15号线：

接触网状态：无C和D状态区段。

16号线：

接触网状态：C状态区段为西延伸（主要分布在川杨河车场）；无D状态区段。

18号线：

接触网状态：无C和D状态区段。

当前状态：无C、D类设备，通过日常检查、集中修及差异化维护进行常规化管理。当前状态：无C、D类设备，通过日常检查、集中修及差异化维护进行常规化管理。

各线路刚性接触网状态分布

表3-5b 各线路刚性接触网状态

| 线路 | 锚段数量 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锚段数 | 占比 | 锚段数 | 占比 | 锚段数 | 占比 | 锚段数 | 占比 |
| 1号线 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2号线 | 269 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 234 | 86.99% | 35 | 13.01 |
| 3号线 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4号线 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5号线 | 83 | 81 | 97.59% | 2 | 2.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6号线 | 209 | 176 | 84.21% | 8 | 3.82% | 16 | 7.66% | 9 | 4.31% |
| 7号线 | 436 | 0 | 0.00% | 42 | 9.63% | 385 | 88.30% | 9 | 2.06% |
| 8号线 | 330 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 327 | 99.09% | 3 | 0.91% |
| 9号线 | 545 | 130 | 23.85% | 217 | 39.82% | 95 | 17.43% | 103 | 18.90% |
| 10号线 | 415 | 0 | 0.00% | 35 | 8% | 0 | 0.00% | 381 | 92% |
| 11号线 | 431 | 0 | 0.00% | 50 | 11.60% | 373 | 86.54% | 8 | 1.86% |
| 12号线 | 459 | 2 | 0.44% | 419 | 91.29% | 38 | 8.27% | 0 | 0.00% |
| 13号线 | 424 | 173 | 40.80% | 201 | 47.41% | 50 | 11.79% | 0 | 0.00% |
| 14号线 | 432 | 425 | 98.38% | 7 | 1.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15号线 | 496 | 496 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16号线 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18号线 | 415 | 261 | 62.89% | 154 | 37.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全网络 | 4944 | 1746 | 35.32% | 1147 | 23.20% | 1518 | 33.50% | 167 | 3.68% |

图3-3 各线路刚性接触网状态

其中：

1号线没有刚性接触网；

2号线C状态的区段有2号线西西延伸（含徐泾东至虹桥火车站上行等）、东延伸（含金科路至广兰路上行等）；D状态的区段有2号线西西延伸（含虹桥2号航站楼至淞虹路下行等）、东延伸（含张江高科至金科路下行等）；2已纳入2026年大修更新改造项目，未批复。差异化管控是，加强巡视：接触线加强巡视，10mm、接触线剩余高度达到 10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。

3号线没有刚性接触网；

4号线没有刚性接触网；

5号线没有C和D状态的，维持现有管控措施。

6号线C状态的区段是正线（含博兴路至金桥路等）； D状态的区段也是正线（含云山路至德平路等）；刚性锚段C类16个锚段，D类9个锚段，2023起至2026年完成。差异化管控是，接触线加强巡视，10mm、接触线剩余高度达到 10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，刚性接触网需在一个月内完成接触线的切换或安装加强线并纳入设施设备差异化管理，直至刚性接触网设备大修。

7号线C状态的区段有7号线一期（含静安寺至常熟路上行等），以及北延伸段（含罗南新村至潘广路上行等）；D状态的区段有7号线一期（含昌平路至静安寺上行等）；2023年对7号线隧道段实施大修；已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023起至2026年完成。

8号线C状态的区段是8号线一期（含市光路至嫩江路上行等）、8号线二期（含中华艺术宫至耀华路上行等）；8号线D状态的区段是8号线一期（主要分布在黄兴路上行站台）、8号线二期（主要分布在西藏南路至中华艺术宫上行）；已纳入2023年上海市轨道交通8号线一期、二期地下段及殷行停车场接触网设备大修更新改造项目，2023起至2026年完成。

9号线C状态的区段是9号线一期（含九亭至中春路等）、二期（含宜山路至徐家汇等）、9号线三期南延伸（含醉白池至松江南站等）；9号线D状态的区段是9号线一期（含松江新城至松江新城洞口等）、9号线二期（含徐家汇至肇嘉浜路等）；一期，隧道段已纳入2022年大修更新改造项目，2022起至2025年完成，接触线计划完成9站，已完成9站，完成率100%；户外段已纳入2023年大修更新改造项目，2023年起至2026年完成。二期已纳入2023年大修更新改造项目，2023起至2026年完成，接触网系统计划完成10站，已完成7站，完成率80%。

10 号线当前状态:B状态的区段是 10号线二期设备(新江湾城至双江路洞口)，10号线D状态的区段有 381处，为10号线一期刚性设备，已投入运营超15 年。

集中修项目:4月划转后供电分公司联合各触网维护部门集中进行了平推检查消除刚性触网设备缺陷 72 处。

条运维管理:生产计划兑现率 100%，培训全覆盖，风险数据库动态更新，备件替代计划推进中，复杂环境差异化措施已落实。

管控措施:一期刚性段触网设备已经纳入10号线一期刚性、柔性接触网设备更新改造项目，计划 2026 年至 2029 年分期完成。

11号线C状态的区段是11号线一期（含南翔至桃浦新村等）、11号线二期（含徐家汇至上海游泳馆等）、11号线迪士尼段（主要分布在迪士尼站），11号线D状态的区段是11号线一期（含枫桥至曹杨等）；已纳入2024年“11号线一期隧道段接触网设备更新改造项目”，2024年起至2026年完成；差异化管控是，加强巡视，对其中9个区段加强登车巡视（原巡视频次14天/次调整为7天/次）。

12号线C状态的区段是12号线一期（含天潼路至国际客运中心上行等）、12号线二期（含嘉善路至陕西南路上行等），12号线没有D状态的区段。

13号线C状态的区段13号线一期西段（含金运路至金沙江西路下行等）、一期东段（含长寿路至江宁路上行等）、世博段（马当路至世博会博物馆上行等），13号线没有D状态的区段；未纳入大修改造。差异化管控是，接触线加强巡视，10mm、接触线剩余高度达到 10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，刚性接触网需在一个月内完成接触线的切换或安装加强线并纳入设施设备差异化管理，直至刚性接触网设备大修。

14号线没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

15号线没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

16号线、17号线没有刚性接触网；

18号线没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

上述D状态的区间，建议进行大修或计划实施大修。

接触轨状态分布

表3-6 各线路接触轨状态

| 线路 | 区段数量 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 区段数 | 占比 | 区段数 | 占比 | 区段数 | 占比 | 区段数 | 占比 |
| 16号线 | 47 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 47 | 100% | 0 | 0% |
| 17号线 | 80 | 4 | 5.00% | 72 | 90.00% | 4 | 5.00% | 0 | 0.00% |
| 全网络 | 127 | 4 | 3.15% | 72 | 56.69% | 51 | 40.16% | 0 | 0% |

其中：

16号线区段C状态有西延伸（含罗山路至桥北区间所上行等）、正线（含滴水湖至临港大道下行等）；17号线C的状态区段是一期（含朱家角至沪青平区间所上行等）；没有D状态。

各线路隔离开关状态分布

表3-7各线路隔离开关状态

| 线路 | 总数量 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |
| 1号线 | 230 | 108 | 46.96% | 100 | 43.48% | 22 | 9.56% | 0 | 0.00% |
| 2号线 | 287 | 15 | 5.23% | 0 | 0.00% | 215 | 74.91% | 57 | 19.86% |
| 3号线 | 172 | 47 | 27.33% | 125 | 72.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4号线 | 98 | 4 | 4.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 94 | 95.92% |
| 5号线 | 346 | 235 | 67.92% | 111 | 32.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6号线 | 159 | 28 | 17.61% | 43 | 27.04% | 88 | 55.35% | 0 | 0.00% |
| 7号线 | 119 | 6 | 5.04% | 4 | 3.66% | 107 | 89.92% | 2 | 1.68% |
| 8号线 | 204 | 2 | 0.98% | 20 | 9.80% | 0 | 0.00% | 182 | 89.22% |
| 9号线 | 203 | 61 | 30.04% | 2 | 0.99% | 42 | 20.69% | 98 | 48.28% |
| 10号线 | 211 | 63 | 29.7% | 5 | 2.3% | 1 | 0.4% | 143 | 67.4% |
| 11号线 | 354 | 2 | 0.56% | 183 | 51.69% | 161 | 45.48% | 8 | 2.27% |
| 12号线 | 204 | 0 | 0.00% | 115 | 56.37% | 89 | 43.63% | 0 | 0.00% |
| 13号线 | 180 | 0 | 0.00% | 34 | 18.89% | 146 | 81.11% | 0 | 0.00% |
| 14号线 | 208 | 208 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15号线 | 180 | 180 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16号线 | 197 | 48 | 24.37% | 149 | 75.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17号线 | 164 | 161 | 98.17% | 2 | 1.22% | 1 | 0.61% | 0 | 0.00% |
| 18号线 | 112 | 112 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全网络 | 3417 | 1450 | 41.06% | 883 | 25.01% | 799 | 22.63% | 399 | 11.30% |

图3-4 各线路隔离开关状态

其中：

1号线C状态的区段是：1号线南延伸含莘庄站上行、莲花路上行等；1号线正线含上海南站上行、徐家汇折返、上海火车站折返等；没有D状态的区段；维持现有管控措施。

2号线C状态的区段是：2号线东延伸含浦东国际机场上行、远东大道上行、唐镇下行等；2号线正线含人民广场上行、静安寺上行、中山公园下行等；2号线西延伸含淞虹路入场线、淞虹路出场线、北翟路车场；2号线西西延伸含天山西路上行、虹桥2号航站楼上行、徐泾东下行等。2号线D状态的区段是：2号线正线含龙阳路上行、世纪公园下行、陆家嘴下行等。 已纳入2026年大修更新改造项目；已纳入2023年2号线一期大修更新改造项目。

3号线没有C和D状态的区段；维持现有管控措施。

4号线没有C状态的区段；4号线的D状态的区段是4号线正线含临平路上行、浦东大道上行、上海体育馆上行等。已纳入2021年大修更新改造项目，目前正在进行大修改造。目前的管控措施是加强巡视：对该区段的隔离开关增加检查方式，增加对隔离开关机构箱内电机电阻测量。计划完成临平路站、浦东大道站、浦电路站、蓝村路折返、塘桥站、西藏南路、大木桥陆站、上海体育馆、宜山路折返，已完成临平路站、浦东大道站、浦电路站，目前完成率50%。

5号线没有C和D状态的区段；维持现有管控措施。

6号线C状态的区段是：6号线正线含港城车场、三林车场、东方体育中心等。6号线没有D状态的区段。隔离开关控制屏已纳入2022年“轨道交通1号线北延伸、北北延伸、6号线、7号线、8号线电力监控系统更新改造项目”。

7号线C状态的区段是：7号线一期含龙阳路车场、静安寺、后滩等；7号线北延伸含南陈路、祁华路。差异化管控是：龙阳路车场需对15台隔离开关开展集中修，需出动车梯数146台；正线及刚性北延伸已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成。

7号线D状态的区段是：7号线一期含昌平路。

8号线没有C状态的区段。8号线D状态的区段是：8号线一期含市光路站、大世界站、殷行停车场等；8号线二期含东方体育中心、沈杜公路、凌兆新村等。D状态的占比较大，8号线一期已纳入2023年度接触网大修更新改造项目中实施，浦江停车场已纳入2024年度接触网大修更新改造项目中，现加强巡视。

9号线C状态的区段是：9号线三期东延伸含曹路、顾唐路、金吉路等；9号线三期南延伸含松江新城、松江南站、醉白池。9号线D状态的区段是：9号线一期含桂林路、七宝、佘山等；9号线二期含小南门、打浦桥、马当路等；9号线三期南延伸含松江新城。已纳入2025年大修更新改造项目。

10号线；没有C状态的区段，D状态区间 143 处，主要分布于10号线一期区段；管控措施：一期隔离开关设备已经纳入 10号线一期刚性、柔性接触网设备更新改造项目，计划 2026 年至 2029 年分期完成。期户外段 23 台隔离开关已纳入 2026 年集中修改造项目。

11号线C状态的区段是：11号线一期含上海汽车城站、上海赛车场站、区间风井等；11号线二期含云锦路站、三林站、罗山路站等；11号线迪士尼段含迪士尼站。11号线D状态的区段是：11号线一期上海汽车城站、马陆站；11号线二期含江苏路站。11号线一期已纳入2024年“11号线一期隧道段接触网设备更新改造项目”，2024年起至2026年完成。

12号线C状态的区段是：12号线一期含金桥车场、金海路等；12号线二期含南京西路、龙华中路等。12号线没有D状态的区段。

13号线C状态的区段是：13号线一期西段含丰庄下行、隆德路下行等；13号线一期东段含长寿路下行、南京西路下行等；13号线世博段含马当路上行、世博大道上行等；13号线二期三期含成山路上行、华鹏路上行等。13号线没有D状态的区段。

14号线没有C和D状态的区段；维持现有管控措施。

15号线没有C和D状态的区段；维持现有管控措施。

16号线没有C和D状态的区段；维持现有管控措施。

17号线C状态的区段是：17号线一期嘉松中路。17号线没有D状态的区段。

18号线没有C和D状态的区段；维持现有管控措施。

上述D状态的区间，建议进行大修或计划实施大修。

各线路隔离开关控制屏状态分布

表3-8 各线路隔离开关控制屏状态

| 线路 | 总数量 | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 |
| 1号线 | 20 | 8 | 40% | 10 | 50% | 2 | 10% | 0 | 0.00% |
| 2号线 | 25 | 10 | 40% | 15 | 60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3号线 | 15 | 4 | 26.7% | 11 | 73.3% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4号线 | 7 | 0 | 0.00% | 7 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5号线 | 26 | 0 | 0.00% | 26 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6号线 | 12 | 0 | 0.00% | 12 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7号线 | 23 | 0 | 0.00% | 9 | 39.13% | 14 | 60.87% | 0 | 0.00% |
| 8号线 | 15 | 0 | 0.00% | 15 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9号线 | 23 | 0 | 0.00% | 23 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10号线 | 19 | 5 | 25% | 13 | 65% | 2 | 10% | 0 | 0.00% |
| 11号线 | 31 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 31 | 100% | 0 | 0.00% |
| 12号线 | 16 | 0 | 0.00% | 16 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13号线 | 16 | 0 | 0.00% | 16 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14号线 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15号线 | 19 | 19 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16号线 | 22 | 0 | 0.00% | 22 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17号线 | 17 | 3 | 17.65% | 14 | 82.35% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18号线 | 15 | 15 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 全网络 | 314 | 76 | 24.3% | 205 | 65.2% | 33 | 10.5% | 0 | 0.00% |

图3-5 各线路隔离开关控制屏状态

其中：

1号线C状态的区段是:1号线南延伸含莘庄牵引变电站、莲花路牵引变电站。1号线没有D状态的区段。

2线路没有C和D状态的区段；已纳入2026年大修更新改造项目，已纳入2021年2号线西延伸大修更新改造项目，已纳入2023年2号线一期大修更新改造项目。

3线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

4线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

5线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

6线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

7线路C状态的区段是7号线一期正线含静安寺混合变电站、后滩混合变电站等；7号线刚性北延伸含顾村公园混合变电站、祁华路混合变电站等；7号线没有D状态的区段。已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成。

8线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

9线路没有C和D状态的区段；已纳入2023年大修更新改造项目。

10 线路没有 D状态的区段，C 状态的区段是 10 号线一期，上海图书馆混合站和国权路混合站，管控措施:一期隔离开关控制柜已经纳入10号线一期刚性、柔性接触网设各更新改造项目，计划 2026 年至 2029 年分期完成。二期控制柜已纳入施耐德MX340平替项目，目前已完成国帆路、高桥、基隆路3 座变电站。

11号线C状态的区段是:1号线一期含南翔混合变电站、赛车场车辆段混合变电站等；11号线二期含东方体育中心牵引变电站、罗山路牵引变电站等； 11号线花桥段含光明路混合变电站、花桥混合变电站；11号线迪士尼段含迪士尼混合变电站、康迪区间混合变电站等。11号线没有D状态的区段。已纳入2024年“11号线一期隧道段接触网设备更新改造项目”，2024年起至2026年完成。

12线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

13线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

14线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

15线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

16线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

17线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

18线路没有C和D状态的区段，维持现有管控措施。

各线路管控措施

触网包括如下内容：接触网（刚、柔），三轨、隔离开关、隔离开关控制屏，各线路触网状态分布如下表3-9：

表3-9 各线路触网状态分布

| 线路 | 区段 | 刚性接触网 | 柔性接触网 | 接触轨 | 隔离开关 | 系统状态值S1 | 系统状态等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北北延伸 | / | 67 | / | 75 | 75 | B |
|  | 北延伸 | / | 96 | / | 93 | 92 | A |
|  | 南延伸 | / | 69 | / | 91 | 81 | B |
|  | 正线 | / | 64 | / | 90 | 80 | B |
| 2 | 东延伸 | 67 | 81 | / | 64 | 71 | C |
|  | 西西延伸 | 61 | / | / | 64 | 68 | C |
|  | 西延伸 | / | 83 | / | 71 | 84 | B |
|  | 正线 | / | 87 | / | 58 | 81 | B |
| 3 | 北延伸 | / | 92 | / | 87 | 88 | B |
|  | 正线 | / | 76 | / | 83 | 81 | B |
| 4 | 正线 | / | 99 | / | 57 | 77 | B |
| 5 | 南延伸 | 94 | 90 | / | 87 | 88 | B |
|  | 正线 | / | 96 | / | 97 | 91 | A |
| 6 | 正线 | 92 | 80 | / | 77 | 81 | B |
| 7 | 北延伸 | 69 | 76 | / | 75 | 73 | C |
|  | 一期 | 69 | 62 | / | 66 | 67 | C |
| 8 | 二期 | 66 | 71 | / | 64 | 69 | C |
|  | 一期 | 66 | 80 | / | 60 | 70 | C |
| 9 | 二期 | 75 | / | / | 56 | 68 | C |
|  | 三期东延伸 | 84 | 79 | / | 82 | 82 | B |
|  | 三期南延伸 | 68 | / | / | 61 | 68 | C |
|  | 一期 | 76 | 74 | / | 56 | 70 | C |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 迪士尼段 | 71 | / | / | 82 | 74 | C |
|  | 二期 | 66 | / | / | 81 | 72 | C |
|  | 花桥段 | / | / | / | 84 | 77 | B |
|  | 一期 | 68 | 80 | / | 68 | 71 | C |
| 12 | 二期 | 83 | 84 | / | 71 | 78 | B |
|  | 一期 | 77 | 81 | / | 77 | 77 | B |
| 13 | 二期三期 | 94 | / | / | 72 | 83 | B |
|  | 世博段 | 77 | / | / | 64 | 72 | C |
|  | 一期东段 | 76 | 65 | / | 77 | 75 | B |
|  | 一期西段 | 77 | 82 | / | 64 | 76 | B |
| 14 | 一期 | 95 | 91 | / | 100 | 96 | A |
| 15 | 一期 | 95 | 95 | / | 92 | 95 | A |
| 16 | 西延伸 | / | / | / | 87 | 81 | B |
|  | 正线 | / | 90 | 67 | 87 | 79 | B |
| 17 | 一期 | / | / | 81 | 91 | 85 | B |
| 17 | 西延伸 | / | / | 90 | 91 | 93 | A |
| 18 | 一期 | 89 | 100 | / | 91 | 92 | A |
|  | 二期 | 88 | / | / | 100 | 93 | A |

对于设备或子系统状态是A类的，定期对设备进行停电维护保养、电气试验、检验检测，确保设备功能的完好。

对于设备或子系统状态是B类的，随设备状态变化、特殊区段，逐步优化维护频次或调整试验项目。

对于设备或子系统状态是C类的，结合设备全寿命管理，达到使用年限的核心零部件进行周期性更换。

对于设备或子系统状态是D类的，并且D类设备数量不超过50%的，则通过运营成本，对达到使用年限的设备进行整体更换，提升设备先进性。

对于设备或子系统状态是D类的，并且D类设备数量超过50%的，通过大修更新改造，对达到使用年限的设备进行整体更换，提升设备先进性。

结合各线路上述评估状态分布以及风险点，确定具体的对应的管控措施。

轨道交通1号线

1、集中修项目：对1号线北北延伸及停车场区段开展集中修作业，需对1839定位点数量/隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数83台；对1号线南延伸区段开展集中修作业，需对309定位点数量/隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数31台；1号线南延伸混凝土支柱的管控措施如下：常态化，每三个月测量裂纹宽度，并记录裂缝长度大于2米的支柱，今年年底前完成开裂支柱的修复消缺工作；针对裂缝大于3mm的支柱，纳入抢修项目予以更换支柱。

2、大修更新改造：1号线北北延伸区段已纳入2024年1号线一北北大修更新改造项目；1号线南延伸区段已纳入2023年1号线1南大修更新改造项目，2024起至2026年完成。

3、差异化管控：1号线南延伸区段加强支柱巡视（原巡视频次1年/次调整为3月/次）、1号线南延伸区段加强梯车巡视（原巡视频次1年/次调整为6月/次）。

轨道交通2号线

集中修项目：对2号线东延伸户外高架段及3个停车场开展集中修作业，需对2152个定位点开展集中修，需出动梯车数143台。

大修更新改造：2号线西延伸已于2024年完成更新改造；2号线一期已纳入2022年1、2、6、8号线接触网更新改造项目，将于2025年底前完成；2号线东延伸及西西延伸计划于2027年申报大修。

差异化管控：2号线东延伸户外锻加强梯车巡视（原巡视频次1年/次调整为3月/次）。

轨道交通3号线

主要风险点：

1）3号中潭路渡线发生上部定位绳垂直吊弦断裂事件，对线路安全运营存在较大的风险。

2）3号线一期在2024年零部件检测中单馈线绝缘子检测不合格，进行双倍送检后对该区段绝缘子进行更换。

3）3号线一期弯道段定位点于2015年完成大修改造，至今已有10年。接触网零部件受天气气候的直接影响，意外可控性较差，客观上加速了接触网设备的老化、磨损。经过长期的大风、大雨天气和日夜大温差变化，会造成3号线一期户外段接触网零部件锈蚀、老化问题成为普遍现象。此外，此种安装方式，固定零部件过多，有斜撑掉落，造成弓网故障风险。

4）3号线石龙路车场股道灯上线至今只对股道灯本体进行过更换，其电源电缆及控制电缆均呈现老化破皮状态，且电缆紧邻车库门口，极易遭受雨水的侵袭。2025年6月24日石龙路车场股道灯多次电源跳闸，更换空开及检查线路未果。检查跳闸记录发现6月14日、23日、24日均发生过跳闸情况，对股道灯电缆绝缘测试，最小的绝缘数值在1.5兆欧。

5）3号线石龙路出入段线、江杨北路第三线及宝钢一库出入段设备投用至今已有10年，心形环存在不同程度的磨损，设备老化严重。

6）3号线腕臂作为接触网悬挂系统中的关键部件，承担着支撑和固定接触线的重要作用。而在腕臂的铰接位置，由于长期的机械振动和环境因素的影响，防松螺母可能会出现松动甚至脱落的情况，这将严重威胁到接触网的稳定性和安全性。

7）3号线瓷式绝缘子已超年限使用，其耐冲击能力差，容易因外力破损。硅橡胶绝缘子具有质量轻、抗拉/耐冲击性能优、耐湿耐污等显著优势。且已在新线建设、大修中广泛应用，统一可减少备件差异，同时避免瓷质绝缘子破损导致的绝缘失效，防止接地故障的发生。

8）3号线一期避雷器上引线原有连接方式（抱箍固定上引线）存在“带电引线与接地体接触”的风险。当引线因振动疲劳断裂时，容易形成永久接地，引发运营故障。改型后可彻底隔离带电引线与接地体，保护供电系统的安全。

9）3号线下锚拉线底座长期暴露于雨水、盐雾环境中，锈蚀会导致强度下降。若不及时整治，可能引发拉线固定失效、接触网下锚装置坍塌，直接威胁线路结构安全。

10）3号线一期存在2处大磨耗，已达预警值。接触线是列车受流核心载体，磨耗超限会导致受流不良，如出现拉弧现象，严重时可能断线。更换后可恢复接触线的导电性能与机械强度，保障列车稳定受流。

11）3号线下锚钢丝绳在检修过程中发现存在断丝，断丝后抗拉强度会骤降，绝缘子破损后绝缘会失效。过往已因该问题多次引发接触网故障，不仅影响运营，还危及乘客安全。整改可彻底消除存量隐患，避免类似故障再次发生。

现有管控措施是：开展年度生产计划与接触网集中修，维护评估设备状态，保证设备符合安全运行的条件。

3号线北延伸

主要风险点：

12）3号线北延伸（含1库、2库）自2006年开通运营至今已有19年，根据《接触网（轨）设备大修规程》规定，隔离开关控制电缆大修年限为15年，现场运营年限已超管理规定。结合3号线北延伸段在日常隔离开关保养检修作业发现，3号线北延伸段隔离开关已出现不同程度的老化情况，控制电缆外部电缆渗水导致电缆绝缘受热融化，会导致绝缘失效短路，造成开关拒动，影响线路送电。

13）3号线北延伸水产路-铁力路洞口于2021年完成增能补短板，增能方式采用加装150mm²电缆，在电缆桥架处敷设，平均间隔150米左右通过定位点支柱上接触网。上网点抱箍材质为金属非绝缘抱箍，一旦发生电缆破皮接地故障，接地点过多（如图3、图4所示）、视野盲区过多，导致排故困难，无法快速处置。

后续的管控措施是：

1、专项更换：将全线58处横跨列入更换计划，计划于年底完成。目前进度已更换9处，完成率15.5%。

2、大修更新改造：将馈线绝缘子更换结合34号线大修项目进行；目前进度已更换259处，完成率15.6%。

3、专项更换（集中修）：对正定位硬定位改造成正定位软定位（尾支线、定位器形式）提供“几何冗余”，确保接触线位置恒定，有效保障受流质量。

4、专项更换：对股道灯电缆更换，过往已多次因该问题延误检修、影响车库发车，整治后可提升线缆的可靠性，保障股道灯正常操作。

5、专项更换（集中修）：对3号线石龙路出入段线、江杨北路第三线及宝钢一库出入段吊弦250套吊弦进行更换。吊弦已完成现场排摸，预计明年到货后进行批量自主安装。

6、专项更换（集中修）：对3号线反定位斜撑处加装防松螺母。加装防松螺母后，可形成“双重保险”，有效提升腕臂结构的机械冗余度，杜绝因螺栓松动引发的结构失效风险。

7、专项更换（集中修）：对3号线腕臂绝缘子进行更换，更换为硅橡胶绝缘子，此材质具有质量轻、抗拉/耐冲击性能优、耐湿耐污等显著优势。且已在新线建设、大修中广泛应用，统一可减少备件差异，同时避免瓷质绝缘子破损导致的绝缘失效，防止接地故障的发生。

8、专项改造（集中修）：对3号线一期避雷器上网电缆进行改造，将避雷器肩架下移至上腕臂底座下500 - 700mm，肩架与线路呈45°夹角，上引线从就近等电位设备接入。

9、专项整治：针对3号线户外段下锚拉线底座的大面积锈蚀问题，目前排查发现均有不同程度的锈蚀情况，后续联合工务专业进行整治。

10、专项更换（集中修）：对3号线一期更换2锚段大磨耗柔性接触线。

11、专项更换（集中修）：对3号线北延伸下锚钢丝绳发现5处磨损，已对磨损钢丝绳进行更换。后续对3号线中断丝/锈蚀的下锚钢丝绳，以及伞裙破损的下锚绝缘子进行批量更换。

12、专项更换（集中修）：对3号线北延伸隔离开关控制电缆进行更换，确保电缆绝缘性能，提高隔离开关的可靠性。

13、专项更换（集中修）：对3号线北延伸段150mm²馈线电缆替代馈线金属抱箍进行排查和整治，更换为绝缘抱箍，并对放置于电缆支架处的馈线电缆进行绝缘防护。

轨道交通4号线

1、差异化管控：针对宝山路—海伦路的隧道口处的分段存在燃弧以及导滑板磨耗增长速率较大的情况，每月对该区段进行一次设备隐患检查，确认分段设备状态。后续通过3、4号线宝山路站分线项目对该区段的分段绝缘器位置进行改移来处理该问题。

2、集中修项目：对4四号线正线隧道段及停车场区段开展集中修作业，对5409定位点数量开展集中修，出动车梯数107台。

轨道交通5号线

隔离开关：现有风险管控措施：已列入差异化管理，维护频次增加至1年4次 提前采购备件进行更换；400mm²直流电缆：现有风险管控措施：已对全线电缆进行排查，对破损处进行修补。

隧道漏水： 现有风险管控措施：定期查看，已报故障平台通知工务处理。

轨道交通6号线

定位装置：江川至西渡区间架设在江面上方，长期受风力、湿度等环境因素影响，可能加快锈蚀速度、现对该区段每次平推时重点检查受力部件情况并进行记录。

轨道交通7号线

1、集中修项目：（1）对7号线北延伸刚性段开展集中修作业，需对2020个刚性定位点、12台隔离开关、1台分段绝缘器进行集中修，共出动车梯数19台。（2）对7号线一期开展集中修作业，需对10135个定位点、82台隔离开关25台分段绝缘器进行集中修，共需出动车梯数139台；需对7号线一期74台隔离开关开展集中修，需出动车梯数146台。（3）对7号线北延伸柔性段开展集中修作业，需对158个定位点、9台隔离开关4台分段绝缘器进行集中修，需出动车梯数18台。

2、大修更新改造：7号线北延伸及一期刚性段已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2024起至2026年完成。

3、专项更换：对7号线北延伸户外段接触线、尾支线、吊弦、下锚绝缘子、下锚钢丝绳进行更换。对7号线陈太路基地接触线及尾支线进行更换。

4、差异化管控：对7号线北延伸中2区间加强巡视（检查频次12月/次调整为6月/次）；因7号线龙阳路辅助停车场运行至今已14年，故对7号线龙阳路辅助停车场受力部件进行全部更换。

轨道交通8号线

- 八号线刚性接触线进行差异化管控，目前执行措施是3个月进行一轮平推检查，重点检查线面是否有铜丝、拉丝现象，接触线磨耗进行跟踪，对比检查磨耗增量。进入冬季对全线的接触线进行涂油。

- 集中修项目：对8号线一期、二期刚性区段9635定位点数量，129台隔离开关数量开展集中修，出动车梯数160台；柔性区段1451定位点数量，169台隔离开关数量开展集中修，出动车梯数165台；当前完成率100%。已经完成集中修缺陷的消缺工作。

3、大修更新改造：8号线二期和一期的刚性接触网、柔性接触网已纳入2023年上海市轨道交通8号线一期、二期地下段及殷行停车场接触网设备大修更新改造项目，2023起至2026年完成，目前已完成八号线刚性区段正线的汇流排和接触线更换；已纳入2024年上海市轨道交通8号线二期高架段及浦江停车场接触网设备大修更新改造项目，2025完成起至2027年完成。

轨道交通9号线

集中修项目：对9号线一期户外段开展集中修作业，需对821处定位点开展集中修，需出动车梯数85台；对9号线一期隧道段开展集中修作业，需对4786处定位点开展集中修，需出动车梯数120台；对9号线二期开展集中修作业，需对4790处定位点开展集中修，需出动车梯数120台；对9号线三期东延伸开展集中修作业，需对1752处定位点开展集中修，需出动车梯数45台；对9号线三期南延伸开展集中修作业，需对765处定位点开展集中修，需出动车梯数45台；

大修更新改造：9号线一期隧道段已纳入2022年大修更新改造项目，2022起至2025年完成；一期户外段已纳入2023年大修更新改造项目，2023年起至2026年完成。二期已纳入2023年大修更新改造项目，2023起至2026年完成。

对9号线三期南延伸接触网悬挂送检不合格情况，通过2026年集中修进行集中整治。

差异化管控：无。

轨道交通10号线

1）龙溪路6#道岔于2020年前采取了行车速度限制措施，今年5月申请该区段取消限速，恢复正常行车速度后利用车载摄像头进行弓网状态监控发现拉弧现像依然存在，后续对该处接触网线岔设备进行了参数精调的工作，发现列车往下行主线（上海动物园）方向依然存在拉弧情况（行车速度50KM/h），支线（龙柏新村）方向拉弧情况消除（行车速度38KM/h），再次采取限速措施后拉弧情况消除，并纳入部门视频监控日常计划，并对该出线岔涂油后续观察弓网情况。

2）10号线吴中车场（含出入段线）及二期正线户外段（含出入段线）链形悬挂反定位未安装防坠拉线，已经紧急采购309套，预计8月下旬完成安装工作。

3）高桥站2131隔离开关操作机构箱（宁波宝鑫）因暴雨漏水造成绝缘下降，闸刀状态显示异常，对操作机构箱辅助开关烘干处理后故障修复。二期隔离开关已纳入2026年集中修改造项目。

4）一期隧道段因区间漏水现象较多，造成汇流排腐蚀情况，已加强日常维护巡视力度，发现漏水情况及时上报平台通知工务分公司，并对腐蚀严重汇流排进行更换，加装防护罩，遇个别绝缘子上方滴水严重则更换硅橡胶绝缘子。其余设备运行状态稳定。

轨道交通11号线

1、集中修项目：（1）对11号线三个车场开展集中修作业，需对1138个柔性定位点进行集中修，共出动车梯数124台；（2）对11号线正线开展集中修作业，需对12222个刚性定位点、2353个柔性定位点开展集中修作业，共需出动车梯数445台。

2、刚性设备状态

11号线一期接触线、汇流排24年大修更换，目前设备评分为A。

11号线二期接触线、汇流排、定位点2013年启用，目前评分为C。

11号线迪士尼段接触线、汇流排、定位点2015年启用，目前评分为C。

管控措施：针对11号线二期与迪士尼段刚性设备增加巡视计划，针对11号线二期设备向公司提交2027年大修申请。

3、柔性设备状态

11号线一期接触线、定位装置、分段绝缘器2009年启用，目前设备评分为C。

11号线二期接触线、定位装置、分段绝缘器2013年启用，目前设备评分为B。

11号线花桥段接触线、定位装置、分段绝缘器2013年启用，目前设备评分为B。

11号线迪士尼段接触线、定位装置、分段绝缘器2015年启用，目前设备评分为B。

管控措施：11号线一期柔性设备以列入2025年大修更新改造项目。

3、隔离开关

11号线一期隔离开关2013年启用，目前评分为C。

11号线二期隔离开关2013年启用，目前评分为B。

11号线花桥段隔离开关2013年启用，目前评分为B。

11号线隔离开关2015年启用，目前评分为B。

管控措施：11号线一期柔性段隔离开关以列入2025年大修更新改造项目，刚性段隔离开关正在大修更换。

轨道交通12号线

12号线一期、二期刚性接触网状态是B, 部分锚段是C状态。存在一些分险点，如部分锚段加速取流段磨耗增长速度较快，目前已达11mm。

现有风险点的管控措施是：根据磨耗预警要求及时跟踪预警。

后续风险管控措施如下：

1、差异化管控：一期国际客运中心站台上行、复兴岛-爱国路下行、大连路-江浦公园上行、杨高北路-巨峰路上行、金海路渡线；二期大木桥路-曲阜路上下行、龙华中路-龙华路下行、顾戴路下行部分锚段接触线使用年限较长，磨耗接近预警值，已按照各自磨耗等级进行差异化跟踪，同时保证备件充足。

| 序号 | 线路 | 区段 | 子系统 | 设备 | 评估结果 | 管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大修更新改造 | 差异化管控 | 集中修项目 | 核心部件更换 | 成本内项目 | 备件储备情况 | 故障影响运营程度 |
| 1 | 12号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C |  | 10-11mm 6月/次，11-12.6mm 3月/次 刚性接触线局部磨耗比大于 12.6mm 40%时进行更换。 |  |  |  | 备件充裕 | 造成燃弧、弓网故障影响运营 |
| 2 | 12号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 接触轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 12号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关控制屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 12号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C |  | 10-11mm 6月/次，11-12.6mm 3月/次 刚性接触线局部磨耗比大于 12.6mm 40%时进行更换。 |  | / | / | 备件充裕 | 造成燃弧、弓网故障影响运营 |
| 7 | 12号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 接触轨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 12号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关控制屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |

轨道交通13号线

1、差异化管控：针对13号线一期区段刚性接触网接触线磨耗异常锚段进行差异化跟踪：当接触线磨耗宽度达到11mm（磨耗比达到19.97%），调整差异化检修周期为六个月一次；当接触线磨耗宽度达到 12mm（磨耗比达到29.77%）、调整差异化检修周期为三个月一次；当刚性接触网接触线磨耗宽度达到12.6mm（磨耗比达到40.05%），或满足接触线线面单边距离汇流排底部高度小于2mm情况时，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。对磨耗增长速率较大的锚段进行涂油处置，持续跟踪关注其磨耗增长速率情况；针对13号线一期区段隔离开关除了通过集中修项目进行检调把控，于2026年内集中修项目中对一期区段内的部分状态不佳的隔离开关机构箱采用德华瑞尔进行平替更换作业。

2、大修改造：根据目前13号线一期区段临近大修年限，预计2027年将13号线一期区段（金运路-长寿路上下行及北翟路停车场段）纳入大修更新改造项目。

3、集中修项目：对13号线二期三期刚性接触网、柔性接触网、隔离开关、隔离开关控制屏开展集中修作业，对8087个刚性定位点开展集中修，出动车梯202台，对399个柔性定位点开展集中修，出动车梯40台，对52台隔离开关开展集中修，出动52台车梯，对7台隔离开关柜开展集中修，出动7台车梯；对13号线世博段刚性接触网开展集中修作业，对1632处定位点开展集中修，出动车梯数40台、对14台隔离开关开展集中修，出动车梯数14台、对2台隔离开关控制屏开展集中修，出动车梯数2台；对13号线一期刚性接触网、柔性接触网、隔离开关、隔离开关控制屏进行集中修作业，对4119个刚性定位点开展集中修，出动车梯102台，对558个柔性定位点开展集中修，出动56台车梯，对38台隔离开关开展集中修，出动38台车梯，对6台隔离开关柜开展集中修，出动6台车梯。

轨道交通14号线

1、差异化管控：对刚性接触网接触线磨耗较大的锚段纳入接触线异常磨耗数据库，依据《关于供电分公司接触网专业接触线磨耗预警值上报的通知》文件要求》达到11-12mm，6个月观察一次，12-13mm，3个月观察一次，发现磨耗超过14mm以上在一个月内及时更换。同时针对部分折返及存车线内的刚性分段绝缘器导滑板磨耗较大的情况，计划于2025年对磨耗较大的刚性分段绝缘器导滑板进行更换；再者，增加户外段接触网设备季节性检查，在冬夏季温度变化大之前增加维护频次1次。

2、集中修项目：对14号线刚性接触网、柔性接触网、隔离开关、隔离开关控制屏开展集中修作业，对12199个刚性定位点开展集中修，出动车梯304台，对589个柔性定位点开展集中修，出动车梯115台，对137台隔离开关展集中修，出动车梯137台，对17台隔离开关柜展集中修，出动车梯17台。

3、现有管控措施是：开展年度生产计划与接触网集中修，结合专项计划，对现有存在问题的设备进行重点维护及更换，维护评估设备状态，保证设备符合安全运行的条件。

4、后续的管控措施是：

对14号线隧道刚性段（封浜站-桂桥路站上下行）开展日常维护作业，加强设备巡检，重点关注线路重点设备及出现过故障类设备，对日常巡检中发所发现的缺陷及时上报后续针对缺陷及时消缺。

2025年14号线接触网集中修柔性户外段共计发现设备缺陷0处，其中B类缺陷0处，C类缺陷0处，D类跟踪项0处，未发现A类缺陷。刚性接触网集中修柔据统计，共计发现设备缺陷1处，其中B类缺陷0处，C类缺陷8处，D类跟踪项13处，未发现A类缺陷。

其中主C类缺陷要缺陷为刚性汇流排腐蚀及隔离开关控制柜PLC模块异常，刚性汇流排腐蚀原因大多来源于汇流排上方隧道长期漏水腐蚀、公务专业对隧道堵漏遗留下的残余化学物质附着至汇流排，刚性接触网汇流排腐蚀会影响汇流排的机械强度及使用寿命，严重时可能导致断裂或供电故障，对结合集中修计划对全线汇流排平推检查，对汇流排腐蚀轻微情况进行现场打磨情况，后续进行跟踪，对汇流排腐蚀严重情况进行更换，确保设备无异常。

隔离开关柜台达PLC故障数量较多，隔离开关控制柜PLC模块异常死机，隔离开关故障后导致无法远控、站控操作，导致一次送电不成功，严重影响线路送电时间及运营晚点，针对该问题，为了降低故障发生率、确保供电系统可靠运行，对本线路PLC模块异常事故频发区段（浦东南路站、歇浦路站）PLC模块进行平替，以增加设备可靠性、降低系统运行风险。

D类缺陷主要为接触线异常磨耗，14号线隧道段为刚性接触网，异常磨耗位置多数位于在加速取流段、锚段关节、站台处，且均有拉弧及波磨痕迹，接触线因机车加速取流较大大，造成接触线磨耗异常，针对异常磨耗点进行实时跟踪、分析及评估，对异常磨耗建立相关台账，对磨耗宽度及厚度值达到必要更换值时，制定接触线更换，确保不对线路列车运营造成影响。

针对上述缺陷，已于2025年接触网集中修消缺已完成专项整治，后续对D类缺陷：异常磨耗重点区段纳入差异化数据库，并进行实时跟踪。

轨道交通15号线

1、刚性设备

15号线一期接触线、汇流排、定位点2021年启用，目前评分为A。

2、柔性设备

15号线一期接触线、定位装置、分段绝缘器2021年启用，目前评分为A。

3、隔离开关

15号线隔离开关2021年启用，目前评分为A。

4、管控措施

15号线没有C和D状态的区段；维持现有日常维护的管控措施。

轨道交通16号线

16号线开通至本年度已运行12年，部分设备老化，主要设备风险体现在以下几点：

端部弯头磨耗及拉弧

16号线接触轨共有222个高速端部弯头，145个低俗端部弯头。截至目前，共有22个端部弯头存在明显磨耗，其中4~5mm深度磨耗2共计两个，3~4mm深度磨耗共计5个，2~3mm深度磨耗共计15个。且经靴轨视频监测，高速端部弯头常年伴有拉弧。

维护六部对16号线端部弯头实行差异化检调策略，针对不同磨耗程度的端部弯头按差异化周期检调。触发警戒值5mm立即更换。

膨胀接头烧伤

16号线全线1506套膨胀接头，本年度烧伤更换30台。经全线排查，普遍存在接触电阻超标现象。为降低膨胀接头接触电阻，本年度维护六部对全线端部弯头拆开打磨清扫导电界面，并涂抹导电油脂，以提升膨胀接头的导电性能，消除烧伤故障风险。预计2025年内完成全线整改，膨胀接头可恢复较好的运行状态。

暗埋电缆

16号线开关电缆、上网电缆及锚段间电连接走行路径有电缆井、桥墩、墙壁、电缆架、电缆槽等多种情况，其中大面积存在常规手段无法检查的暗埋区段。本年度采用绝缘遥测手段对暗埋电缆逐一排查，绝缘电阻都在标准范围内。

接触轨防护罩老化

16号线接触轨防护罩已运行12年，存在严重老化、松脱现象，无法满足线路运营需求，易造成移位、脱落、破损等风险，有待批量更换。

轨道交通17号线

17号线本年度经接触网设备整体更新改造，设备运行情况趋于稳定，主要设备风险体现在以下几点：

暗埋电缆

暗埋电缆主要布置在正线段过轨电缆以及徐泾车场、朱家角车场可视化接地柜及库外各联络开关联络电缆、隔离开关柜上网电缆，为线路建设初期设计工艺，电缆采用暗埋穿管的方式敷设，只能检查电缆外漏部分，暗埋穿管部分无法直观检查，随着运营年限的增长，该类电缆受环境影响较大，地下或墙内的环境可能对电缆造成影响，如潮湿、腐蚀、机械损伤等。这些因素可能导致电缆故障，但在检查时难以直接检测到。盖板覆盖形式为站台处最多的敷设方式，隔离开关柜与接触轨及接触轨与接触轨之间连接电缆，为建设初期工艺，采用金属支架及金属盖板整体包裹保护，固定支架的螺栓螺母锈死，盖板内部电缆无法直观检查，切内部电缆支架为金属支架，部分自攻丝对电缆外皮造成磨损，长期运行存在极大的接地风险。

现有管控措施是：差异化进行电缆专项检查，绝缘防护加固，同时每年进行1次绝缘摇测，对绝缘数据较低位置重点检查，发现隐患及时整治更换。

露天段防护罩老化

目前17号线露天段防护罩共计47.4km，正线及朱家角车场投运年限为2017年，徐泾车场投运年限为2019年；自线路开通以来长时间经过日晒雨淋，造成线路防护罩老化，目前防护罩表面出现掉皮现象；防护罩搭接位置在日常检修施工中，多次进行拆除安装过程，造成防护罩搭接位置出现损坏、张力不够有脱落风险；2024.7.1-2025.6.30周期内发现防护罩故障119处，已完成更换处理。

隔离开关PLC故障

因PLC故障维修愈发频繁，17号线主要是采用新华8101 CPU的P600系列，其使用在中央信号屏与隔离开关柜，其一旦故障，会造成本所全站或直流触网闸刀无法遥控、不能监视，甚至部分线路发生误动的现象，17号线完成了PLC替换工作，使用施耐德M340 PLC替换新华黑色P600 PLC，已完成正线13个站更换，计划2026年完成2车场更换工作。

集中修缺陷情况

本年度17号线集中修目前车场已完成，正线完成55%，目前共计排查出缺陷4处，主要包括防护罩支撑卡位移、卡托螺栓弹垫损坏等，目前均已完成处理。

| 区段 | 区间 | 锚段 | 定位点 | 缺陷内容 | 发现日期 | 缺陷等级 | 处理情况 | 实际整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东方绿舟-虹桥火车站上下行 | 嘉松中路-赵巷下行 | / | 1049 | 防护罩支撑卡位移 | 2025.3.24 | C | 已处理 | 2025.3.24 |
| 东方绿舟-虹桥火车站上下行 | 嘉松中路-赵巷下行 | / | 0981-0975 | 防护罩支撑卡位移 | 2025.3.24 | C | 已处理 | 2025.3.24 |
| 东方绿舟-虹桥火车站上下行 | 徐盈路-蟠龙路上行 | / | 0804 | 防护罩支撑卡位移 | 2025.4.21 | C | 已处理 | 2025.4.21 |
| 东方绿舟-虹桥火车站上下行 | 蟠龙路-徐盈路下行 | / | 0369 | 卡托螺栓弹垫损坏 | 2025.4.21 | C | 已处理 | 2025.4.21 |

轨道交通18号线

轨道交通18号线目前没有C和D状态的区段；维持现有日常维护的管控措施。18号线触网闸刀控制柜由于无备件，一旦发生PLC故障将无法消缺，现对控制柜的PLC进行全线平替，目前已完成7个站的PLC平替，今年年底将再完成3个站的PLC平替，明年计划完成全部的PLC平替。

和2024年评估对比结果

3-10 2025年对比2024年接触网系统评估结果

| 线路 | 区段 | 时间 | 刚性接触网 | 柔性接触网 | 接触轨 | 隔离开关 | 系统状态值S1 | 系统状态等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北北延伸 | 2024 | / | 67 | / | 75 | 72 | C |
|  |  | 2025 | / | 67 | / | 75 | 75 | B |
|  | 北延伸 | 2024 | / | 96 |  | 93 | 92 | A |
|  |  | 2025 |  | 96 | / | 93 | 92 | A |
|  | 南延伸 | 2024 | / | 69 |  | 97 | 84 | B |
|  |  | 2025 |  | 69 | / | 91 | 81 | B |
|  | 正线 | 2024 | / | 64 |  | 97 | 82 | B |
|  |  | 2025 |  | 64 | / | 90 | 80 | B |
| 2 | 东延伸 | 2024 | 67 | 81 | / | 64 | 71 | C |
|  |  | 2025 | 67 | 81 | / | 64 | 71 | C |
|  | 西西延伸 | 2024 | 61 | / | / | 64 | 68 | C |
|  |  | 2025 | 61 | / | / | 64 | 68 | C |
|  | 西延伸 | 2024 | / | 83 | / | 71 | 84 | B |
|  |  | 2025 | 83 | / | 71 | 84 | B |  |
|  | 正线 | 2024 | / | 87 | / | 58 | 81 | B |
|  |  | 2025 |  | 87 | / | 58 | 81 | B |
| 3 | 北延伸 | 2024 | / | 92 | / | 87 | 88 | B |
|  |  | 2025 | / | 92 | / | 87 | 88 | B |
|  | 正线 | 2024 |  | 76 |  | 97 | 85 | B |
|  |  | 2025 | / | 76 | / | 83 | 81 | B |
| 4 | 正线 | 2024 | / | 99 | / | 75 | 87 | B |
|  |  | 2025 | / | 99 | / | 57 | 77 | B |
| 5 | 南延伸 | 2024 | 94 | 90 | / | 91 | 89 | B |
|  |  | 2025 | 94 | 90 | / | 87 | 88 | B |
|  | 正线 | 2024 | / | 96 | / | 98 | 91 | A |
|  |  | 2025 | / | 96 | / | 97 | 91 | A |
| 6 | 正线 | 2024 | 92 | 79 | / | 75 | 82 | B |
|  |  | 2025 | 92 | 80 | / | 77 | 81 | B |
| 7 | 北延伸 | 2024 | 69 | 76 | / | 77 | 73 | C |
|  |  | 2025 | 69 | 76 | / | 75 | 73 | C |
|  | 一期 | 2024 | 69 | 55 | / | 77 | 69 | C |
|  |  | 2025 | 69 | 62 | / | 66 | 67 | C |
| 8 | 二期 | 2024 | 66 | 71 | / | 64 | 69 | C |
|  |  | 2025 | 66 | 71 | / | 64 | 69 | C |
|  | 一期 | 2024 | 66 | 80 | / | 60 | 70 | C |
|  |  | 2025 | 66 | 80 | / | 60 | 70 | C |
| 9 | 二期 | 2024 | 75 | / | / | 64 | 71 | C |
|  |  | 2025 | 75 | / | / | 56 | 68 | C |
|  | 三期东延伸 | 2024 | 84 | 67 | / | 84 | 79 | B |
|  |  | 2025 | 84 | 79 | / | 82 | 82 | B |
|  | 三期南延伸 | 2024 | 68 | / | / | 61 | 68 | C |
|  |  | 2025 | 68 | / | / | 61 | 68 | C |
|  | 一期 | 2024 | 76 | 74 | / | 57 | 70 | C |
|  |  | 2025 | 76 | 74 | / | 56 | 70 | C |
| 10 |  | 2024 | 68 | 87 | 72 | 73 | 76 | B |
|  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 迪士尼段 | 2024 | 71 | / | / | 82 | 74 | C |
|  |  | 2025 | 71 | / | / | 82 | 74 | C |
|  | 二期 | 2024 | 66 | / | / | 82 | 72 | C |
|  |  | 2025 | 66 | / | / | 81 | 72 | C |
|  | 花桥段 | 2024 | / | / | / | 84 | 77 | B |
|  |  | 2025 | / | / | / | 84 | 77 | B |
|  | 一期 | 2024 | 68 | 80 | / | 68 | 71 | C |
|  |  | 2025 | 68 | 80 | / | 68 | 71 | C |
| 12 | 二期 | 2024 | 83 | 84 | / | 71 | 78 | B |
|  |  | 2025 | 83 | 84 | / | 71 | 78 | B |
|  | 一期 | 2024 | 77 | 81 | / | 77 | 77 | B |
|  |  | 2025 | 77 | 81 | / | 77 | 77 | B |
| 13 | 二期三期 | 2024 | 94 | / | / | 72 | 83 | B |
|  |  | 2025 | 94 | / | / | 72 | 83 | B |
|  | 世博段 | 2024 | 77 | 82 | / | 64 | 76 | B |
|  |  | 2025 | 77 | / | / | 64 | 72 | C |
|  | 一期东段 | 2024 | 76 | 64 | / | 77 | 75 | B |
|  |  | 2025 | 76 | 65 | / | 77 | 75 | B |
|  | 一期西段 | 2024 | 77 | 82 | / | 64 | 76 | B |
|  |  | 2025 | 77 | 82 | / | 64 | 76 | B |
| 14 | 一期 | 2024 | 95 | 91 | / | 100 | 96 | A |
|  |  | 2025 | 95 | 91 | / | 100 | 96 | A |
| 15 | 一期 | 2024 | 95 | 95 | / | 100 | 97 | A |
|  |  | 2025 | 95 | 95 | / | 92 | 95 | A |  |
| 16 | 西延伸 | 2024 | / | / | / | 87 | 81 | B |
|  |  | 2025 | / | / | / | 87 | 81 | B |
|  | 正线 | 2024 | / | 90 | 67 | 87 | 79 | B |
|  |  | 2025 |  | 90 | 67 | 87 | 79 | B |
| 17 | 一期 | 2024 | / | / | 81 | 91 | 85 | B |
|  |  | 2025 | / | / | 81 | 91 | 85 | B |
|  | 西延伸 | 2025 | / | / | 90 | 91 | 93 | A |
| 18 | 一期 | 2024 | 89 | 100 | / | 100 | 95 | A |
|  |  | 2025 | 89 | 100 | / | 91 | 92 | A |
|  | 二期 | 2024 | 88 | / | / | 100 | 93 | A |
|  |  | 2025 | 88 | / | / | 100 | 93 | A |

评估小结

本年度设备功能有效性评估基于多维度参数与模糊层次分析法，对全网柔性接触网、刚性接触网、接触轨、隔离开关及其控制屏等设备进行了系统评价。评估结果显示，全网柔性接触网A类设备占比33.18%，B类占比40.30%，C类与D类分别占27.02%和5.38%；刚性接触网A类设备占比35.32%，B类23.20%，C类与D类分别为33.50%和3.68%。整体来看，设备状态以B类为主，部分线路如7号线、8号线、9号线、11号线等存在较多C类及D类设备，主要集中在老旧区段或未完成大修的区域。针对C类及D类设备，已制定差异化管控措施，以提升设备整体健康水平。

- 运营契合满足度评估

设备体量和变化情况

设备体量

设备体量变化情况

2号线西延伸三期（2号线徐泾东站(不含)~潘翔路站）新增刚性接触网4.83条公里。2号线龙阳路停车场（璇轮库）拆除柔性接触网0.52条公里。

各个线路基本情况

设备数量

如图4-1所示，包括柔性接触网，刚性接触网以及接触轨，每条线路的条公里数。

图4-1 设备数量

设备维护周期和维护内容

| 大类 | 工作项目 | 维护周期 | 维护内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡视 | 柔性接触网 | 三个月一次 | 步行巡视（段场） |
|  |  | 六个月一次 | 步行巡视（隧道段） |
|  |  | 每三天一次 | 视频监视 |
|  |  | 每两周一次 | 登电客车巡视 |
|  | 刚性接触网 | 每三天一次 | 视频监视 |
|  | 接触轨 | 两个月一次 | 小车巡视 |
|  |  | 每三天一次 | 视频监视 |
| 检测 | 柔性接触网 | 十二个月一次 | 导高和拉出值检测 |
|  |  | 十二个月一次 | 防雷装置检测 |
|  |  | 三十六个月一次 | 防雷装置检测（接地电阻阻值） |
|  | 刚性接触网 | 十二个月一次 | 导高和拉出值检测 |
|  | 接触轨 | 十二个月一次 | 垂直高度、水平距离检测 |
|  |  | 十二个月一次 | 防雷装置检测 |
|  |  | 三十六个月一次 | 防雷装置检测（接地电阻阻值） |
| 维修 | 柔性接触网 | 十二个月一次 | 接触悬挂检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 柔性定位装置检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 支持装置检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 非绝缘锚段关节检调 |
|  |  | 六个月一次 | 绝缘锚段关节检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 中心锚结检调 |
|  |  | 六个月一次 | 下锚补偿装置检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 接地系统检调 |
|  |  | 三个月一次 | 正线及出入段线分段绝缘器检调 |
|  |  | 六个月一次 | 段场分段绝缘器检调 |
|  |  | 六个月一次 | 隔离开关检调 |
|  |  | 六个月一次 | 户外段线岔检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 隧道段线岔检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 软（硬）横跨检调 |
|  | 刚性接触网 | 十二个月一次 | 接触线检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 汇流排检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 定位点检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 中心锚结检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 锚段关节检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 地线检调 |
|  |  | 十二个月一次 | 线岔检调 |
|  |  | 六个月一次 | 隔离开关检调 |
|  |  | 六个月一次（带折返功能 的每 三个月一次） | 分段绝缘器检调 |
|  |  | 三个月一次 | 刚柔过渡检调 |
|  | 接触轨 | 十二个月一次 | 绝缘部件检查； |
|  |  | 六个月一次 | 接触轨检调； |
|  |  | 三个月一次 | 端部弯头检调； |
|  |  | 十二个月一次 | 膨胀接头检调； |
|  |  | 十二个月一次 | 绝缘支架检调； |
|  |  | 十二个月一次 | 电连接检调； |
|  |  | 十二个月一次 | 中心锚结检调； |
|  |  | 十二个月一次 | 防护罩检查； |
|  |  | 十二个月一次 | 接地扁铝（铜）检调； |
|  |  | 六个月一次 | 隔离开关检调； |
|  |  | 六个月一次 | 触网闸刀控制屏柜检调； |
|  |  | 十二个月一次 | 可视化接地装置检调 |

接触轨包括： 16正线，17全线（包括停车场）。

接触网专业接触线磨耗预警值上报

接触网 120mm²接触线磨耗预警值规定

行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。

——当刚性接触网接触线磨耗宽度达到12mm（磨耗比达到29.77%）、柔性接触网接触线剩余高度达到9.8mm（磨耗比达到19.97%）时，需报备技术管理部，更新《接触线异常磨耗数据库》，调整差异化检修周期为三个月一次。针对柔性接触网中刚柔过渡处、线岔处、锚段关节处等特殊位置的接触线，不具备切换或安装加强线的，需申报分公司成本内项目进行立项申请更换整个锚段接触线。

——当刚性接触网接触线磨耗宽度达到12.6mm（磨耗比达到40.05%）、柔性接触网接触线剩余高度达到8.8mm（磨耗比达到29.77%）时，或满足接触线线面单边距离汇流排底部高度小于2mm情况时，生产部门需向生产管理部申请，制定接触线更换计划，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。柔性接触网需在一个月内完成接触线的切换或安装加强线并纳入设施设备差异化管理，直至柔性接触网设备大修。

接触网 150 mm²接触线磨耗预警值规定

——要求各生产部门在刚性接触网接触线磨耗宽度达到12.3mm（磨耗比达到20.26%）、柔性接触网接触线剩余高度达到11.8mm（磨耗比达到13.26%）时，将触发磨耗预警值，生产部门必须将磨耗异常锚段信息向技术管理部进行报备，纳入《接触线异常磨耗数据库》，并对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。

——当刚性接触网接触线磨耗宽度达到13.5mm（磨耗比达到30.57%）、柔性接触网接触线剩余高度达到10.8mm（磨耗比达到21.09%）时，需报备技术管理部，更新《接触线异常磨耗数据库》，调整差异化检修周期为三个月一次。

——当刚性接触网接触线磨耗宽度达到14.1mm（磨耗比达到40.01%）、柔性接触网接触线剩余高度达到9.8mm（磨耗比达到29.68%）时，或满足接触线线面单边距离汇流排底部高度小于2mm情况时，生产部门需向生产管理部申请，制定接触线更换计划，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。柔性接触网需在一个月内完成接触线的切换或安装加强线并纳入设施设备差异化管理，直至柔性接触网设备大修。

各线路接触网故障趋势分析

1号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，1号线总计发生除141起设备故障，其中43起为供电设备故障，98起为其他专业故障。1号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：1号线陕西南路站隔离开关PLC故障导致,新华厂家PLC产品存在故障率较高的问题，后续在隔离开关控制柜的维护保养中，对新华PLC进行着重检查，对PLC程序进行备份，深入学习掌握PLC的维保能力，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

重大故障：1号线衡山路-徐家汇下行直流开关无法合闸，2024年10月11日衡山路-徐家汇下行施工内容为馈线悬挂更换，中铁建施工人员在更换TL32/007定位点地线底板及馈线绝缘子过程中将架空地线安装至馈线线夹内，将一根馈线安装至地线底板。致使架空地线与馈线错位安装，造成架空地线与馈线产生交叉点并短接导致接地故障。通过此次事故我们切实吸取触网事故教训，举一反三，全面分析接触网的系统性风险，进一步完善接触网风险数据库，通过双重预防机制予以落实管控措施，切实提高接触网设备安全运行的可靠性。

加强各类施工流程管控，严把施工结果，做好施工结束后的设备状态确认工作。

当年设备故障值26； 前三年设备故障均值60 69 37

故障设备趋势=-52.9%

    - 2号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，2号线总计发生225起设备故障，其中32起为供电设备故障，193起为其他专业故障。2号线供电未发生影响运营晚点的故障，发生2起1次送电不成功故障。

典型故障：2号线威宁路牵引205联络闸刀近远控均无法合闸，所内继电器节点松动导致，深入检查柜内继电器，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

重大故障：无

加强各类施工流程管控，严把施工结果，做好施工结束后的设备状态确认工作。

当年设备故障值20； 前三年设备故障均值26 28 22

故障设备趋势=-26.5%

    - 3号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，3号线总计发生除258起设备故障，其中245起为供电设备故障，13起为其他专业故障。3号线供电未发生影响运营晚点的故障，无一次送电不成功故障。

典型故障：

3号线一期馈线底座建设初期采用垂直向馈线绝缘子进行馈线固定，于受力较大位置及弯道，加装横向馈线绝缘子，进行冗余性设计，横向馈线绝缘子馈线底座采用M16不锈钢螺栓，馈线底座螺栓随馈线热胀冷缩，受到反复横向剪切力，不锈钢螺栓存在应力疲劳断裂风险。

应对措施：结合集中修对3号线一期接触网设备紧固件中采用M16及以上不锈钢螺栓进行专项排查。并结合专项施工对该类螺栓进行集中更换整治，将材质更换为镀锌碳素钢。同步对M16螺栓采用镀锌碳素钢的要求于新线需求中进行明确，并于新线实施过程中予以落实。

3号线无重大故障。

当年设备故障值8； 前三年设备故障均值13 12 11

故障设备趋势=-10.1%

    - 4号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，4号线总计发生114起设备故障，其中106起为供电设备故障，8起为其他专业故障。4号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送电不成功故障。

典型故障：4号线宝山路—海伦路的隧道口处的分段正好处于列车加速段且又是出站上坡段，造成该区段内的分段存在燃弧现象以及导滑板磨耗增长速率偏大频繁更换导滑板，目前每月对该区段进行一次设备隐患检查，确认分段设备状态，后续通过3、4号线宝山路站分线项目对该区段内的分段位置进行改移。

当年设备故障值132； 前三年设备故障均值134 207 129

故障设备趋势=-11.53%

    - 5号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，5号线总计发生167起设备故障，其中17起为供电设备故障，150起为其他专业故障，5号线未发生影响运营晚点的故障，无1次送电不成功故障。

典型故障：无

重大故障：无

当年设备故障值17；前三年设备故障均值3  9  2

故障设备趋势=21.4%

    - 6号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，6号线总计发生29起设备故障，其中17起为供电设备故障，12起为其他专业故障。6号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：6号线港城基地触网股道指示灯不亮，现场验电接触网有电，初步判断为股道指示灯（厂家：宁波宝鑫，型号：XL-HLS-V ）故障，现场对触网指示灯带电显示装置进行更换。

6号线刚性段隧道壁上方漏水至汇流排上方，现场加装防护罩后对故障进行复核。

当年设备故障值29； 前三年设备故障均值8 19  15

故障设备趋势=3.75%

    - 7号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，7号线接触网总计发生25起设备故障，其中8起为触网隔离开关故障、绝缘部件故障7起，其它故障10起。7号线供电未发生影响运营晚点的故障，无一次送点不成功故障。

典型故障：2024年9月8日，7号线昌平路站下行站台绝缘子破损，作业当日更换备件绝缘子。针对刚性瓷绝缘子破损问题屡有发生的情况，在本次7号线接触网大修作业中已计划全部更换为以硅橡胶材质的弹性悬挂组件。

图4-2 刚性瓷绝缘子破损

2021年7月~2022年6月年设备故障值为35起；

2022年7月~2023年6月年设备故障值为42起；

2023年7月~2024年6月年设备故障值为26起；

2024年7月~2025年6月年设备故障值为24起；

设备故障趋势=[(当年设备故障值-前三年设备故障均值)/前三年设备故障均值*100%]

=[25-(35+42+26)/3]/(35+42+26)/3*100%

=-27.18%

    - 8号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，8号线总计发生除63起设备故障，其中25起为供电设备故障，38起为其他专业故障。8号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：

8号线联航路天津长澳机构箱电阻线断裂故障，由于机构箱所处位置为高架U型桥位置，受桥梁振动影响接线薄弱位置电阻焊接位置接线出现松动，发生电动机空转，无法分合闸情况。后续计划大修时更换德华瑞尔机构箱。

重大设备故障：

近一年殷行车场共发生3起短电缆故障，2024年10月、11月2111、2113触网闸刀短电缆长期浸泡在水内，电缆与电缆支架接触位置绝缘性能下降造成击穿。2025年5月23日2113浅埋段短电缆被小动物啃咬，发生电缆故障。通过对电缆绝缘电阻测量遥测、对电缆与金属接触部位加装绝缘胶皮，对非标支架进行防侵限装置加装，更换锈蚀电缆支架，浅埋段电缆支架加装等措施进行整治，降低电缆发生故障概率。同时申报2026年成本内改造对殷行停车场超年限或电缆性能不佳电缆进行更换。

当年设备故障值16； 前三年设备故障均值24 11 6

故障设备趋势=＋17.04%

    - 9号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，9号线总计发生514起设备故障，其中26起为供电设备故障，488起为其他专业故障。9号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送电不成功故障。

典型故障：9号线三期东延伸隔离开关PLC故障导致,新华厂家PLC产品存在故障率较高的问题，后续在隔离开关控制柜的维护保养中，对新华PLC进行着重检查，对PLC程序进行备份，深入学习掌握PLC的维保能力，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

重大故障：无

当年设备故障值26； 前三年设备故障均值28 32 21

故障设备趋势=-3.7%

    - 10号线

2025年4月1日-2025年6月30日期间，10号线总计发生25起设备故障，其中4起为直流高速开关跳闸，5起为隔离开关远动故障，2起为控制柜指示灯故障。6起为其他专业故障其余为4月集中平推是发现的设备缺陷已经及时更换处理。未发生影响运营晚点的故障，无1次送电不成功故障。

典型故障：10号线国权路站隔离开关2111-2114多闸刀远控无法分闸，经排查为控制柜内施耐德PLC故障，后续利用维护三部提供PLC备件（型号372121101）更换后故障消除。后续大修项目中已经安排采用东方电子产品对隔离开关控制柜进行改造。

当年设备故障值26； 前三年设备故障均值60 69 37

故障设备趋势=-52.9%

    - 11号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，11号线总计发生22起设备故障，其中11起为隔离开关故障，6起为股道指示灯故障，5起为接触线故障。该周期内11号线发生一起影响运营晚点事件，3次一次送电不成功故障。

典型故障：11号线上海西站2113触网闸刀合闸不到位,动刀头分合夹板过紧，导致分合闸时有卡滞现象，隔离开关动静刀头U型槽底座未处于一条直线，分合闸时偏左或偏右同样会导致闸刀卡滞，后续在隔离开关维护保养中，对刀头进行着重检查，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

重大故障：11号线马路-南翔区段因附近高架桥施工，吊车倒塌造成该区间运营瘫痪，2024年12月12日:08:00开始至22:50，按照先通后复的原则抢修共计用时14小时50分钟，通过此次事件发生后，我方从现场处置、信息流转、物资调配等方面着手，进行全面复盘剖析，对以下问题进行反思。一是物资调配迟滞，首先现场抢修人员对现场庞大受损部件信息收集，反复参照11号线设备台账进行核对，耗费较多时间；其次应急物资储备体系未展现出应有的敏捷度，现场抢修急需接触线、承力索及配套接触网绝缘配件等关键物料时，未能迅速开展有效的物资调配机制，迫使整体调配流程陷入迟滞；最后运输吊机至抢修现场时间未斟酌考虑多方因素，延缓轨道车编组吊装及承力索、接触线展放进度。二是信息流转延误，陈翔公路至南翔接触网上、下行接触网抢修执行过程中，供电指挥中心调度及现场总指挥通知各片区抢修作业负责人，在恢复上行接触网设备和满足通车条件时，全体上行抢修人员应听从调度指挥，立即撤清至下行区域，但由于现场抢修作业环境嘈杂、负责人信息流转不及时及作业人员应急意识淡薄等多重因素，造成信息流转延误，导致仍有部分抢修人员滞留在上行区域和走行通道内，延缓接触网恢复送电和通车热滑时间，同样下行也存在发生类似情况。三是业务水平须提升，此次抢修主要作业人员由中铁建电化局和中铁电化局组成，人数占比近50%。但由于各单位上梯车操作人员技能业务和设备认知存在差异性，主要集中耗费大量时间用于承力索、接触网展放后反复进行拆装及设备精调工作。同时，各单位之间协作联动也存在各自为营情况，尤其在陈翔公路下行8处定位点接触网修复过程中，各单位设备抢修范围边界意识格外凸显，缺乏主动打破壁垒、跨前一步的担当，致使抢修进程受阻，让整体抢修作业效率大打折扣。

为应对后续此类重大型接触网设备故障处置流程优化，以本次11号线抢修事件处置流程全面复盘和总结，执行流程取长补短，将暴露的问题及时反馈，开展针对性、合理的改进措施，具体详细内容如下：

一是完善修订现场处置方案。按集团公司2025年开展《申通地铁集团运营突发事件应急预案修编工作方案》内容要求，将修订供电分公司接触网（轨）故障现场处置方案，细化流程，补充特殊情形应对办法，让各阶段抢修处置流程更具针对性与实操性，进一步提升分公司现场处置能力和效率，最大程度降低运营影响。二是强化信息流转效率。根据供电分公司年度应急管理规定培训计划要求，并通过分公司、部门及班组级故障处置培训、应急演练、及人员技能综合评测等管理方式，进一步提升一线员工与委外单位应急事件中行动统一、响应迅速、信息流转效率能力，加强人员应急意识、处置技能水平、联合协同作战等应急处置能力。三是优化物资调配策略机制。计划结合供电分公司2025年生产组织模式调整，持续不断优化路网常规性接触网备件合理布局，综合考量多种因素，确保安全库存“容量”足、物资储备能力强等应急优势。研究突发事件急需备品备件，及时征用就近大修改造、成本内项目备件用于应急处置中，缩减物资调配及运输时长，加快备件到场时效性，为应急抢险做好充足准备和支援工作。

当年设备故障值22； 前三年设备故障均值22 22 16

故障设备趋势=-18.9%

    - 12号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，12号线总计发生27起设备故障，其中14起为供电设备故障，13起为其他专业故障。12号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：12号线金桥车场18道A端分段绝缘器本体发现轻微裂纹，现场已更换，由于分段绝缘器设备工艺有缺陷及环境因素影响导致本体开裂，后续涉及12号线同批次冷拔工艺分段未全部完成更换的分段实行3个月/次的差异化维修计划，保证备品备件的充足，发现裂纹及时更换；计划2026年3月底前完成该批次剩余分段的更换工作。

当年设备故障值27； 前三年设备故障均值28 38  14

故障设备趋势=-1%

    - 13号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，13号线总计发生132起设备故障，其中120起为供电设备故障，12起为其他专业故障。13号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送电不成功故障。

典型故障：13号线一期区段大渡河路2142、真北路2142隔离开关机构箱检调时发现存在电机无力现象,一期隔离开关机构箱自线路2012年开通以来运行至今，机构箱内部存在老化和故障率较高的问题，后续在2026年集中修项目中，对13号线一期区段内的隔离开关机构箱进行全部更换。

当年设备故障值132； 前三年设备故障均值251 296 108

故障设备趋势=-26.9%

    - 14号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，14号线总计发生除41起设备故障，其中17起为供电设备故障，24起为其他专业故障。14号线供电未发生影响运营晚点的故障，发生2起1次送点不成功故障。

典型故障：

1、14号线浦东南路站隔离开关PLC故障导致,台达厂家PLC产品存在故障率较高的问题，后续针对台达PLC进行着重检查，对PLC程序进行备份，后续对浦东南路站及歇浦路站PLC进行平替更换，后续在隔离开关控制柜的维护保养中，深入学习掌握PLC的维保能力，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

2、14号线刚性隧道内汇流排腐蚀；2024年7月1日-2025年6月30日期间，14号线总计发生汇流排腐蚀区段共5处，后续日常检修加强对接触网汇流排检查，发现汇流排异常及时进行汇报，对不影响设备正常运行的，对汇流排进行打磨处理，汇流排腐蚀严重情况，及时申请计划对该段汇流排进行更换。

重大故障：无。

当年设备故障值2； 前三年设备故障均值15 6 9

故障设备趋势=-80%

    - 15号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，15号线总计发生除11起设备故障，其中5起为隔离开关故障，6起为接触线故障。15号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：15号线永德路2113触网闸刀显示蓝色调度无法操作，站内中央信号屏和隔离开关柜操作均失败,进入轨行区后发现触网闸刀处于合闸不到位状态，根据当日维修现场动静触头齿合存在轻微卡滞情况及电缆走向情况分析，400mm²馈线电缆与隔离开关动刀头连接位置不在同一垂直面内，经螺栓连接后动刀头长期受电缆向墙体测应力及电缆自重影响发生轻微偏移，造成触网闸刀合闸时动静刀头之间发生卡滞，电机运行中当中受力的影响停止运行，造成隔离开关合闸不到位。后续在15号线正线所有隔离开关铜牌上方增设一处绝缘支架，通过该支架对倾斜电缆进行有效支撑与固定，纠正电缆因自身重力或安装偏差形成的倾斜状态，确保电缆在设备运行及合闸操作过程中保持稳定的空间位置，避免因电缆倾斜引发动静刀头在合闸时出现错位、干涉，从而消除卡滞现象，保障隔离开关合闸动作顺畅可靠。

当年设备故障值11； 前三年设备故障均值11 1 4

故障设备趋势=-3.22%

    - 16号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，16号线总计发生26起设备故障，其中14起为供电设备故障，12起为其他专业故障。16号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：16号线治北混合变电站2111 PLC输出继电器故障，新华厂家PLC产品存在故障率较高的问题，后续在隔离开关控制柜的维护保养中，对新华PLC进行着重检查，对PLC程序进行备份，深入学习掌握PLC的维保能力，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

重大故障：无

当年设备故障值14； 前三年设备故障均值35 30 20

故障设备趋势=-51.2%

    - 17号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，17号线总计发生17起设备故障，其中15起为供电设备故障，2起为其他专业故障。17号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送电不成功故障。

典型故障：17号线朱家角停车场-停车库6区17股道，供电显示牌显示异常，由于可视化接地柜线路受潮引起；徐泾车辆段-单闸刀遥控拒动，徐泾停车场2114触轨闸刀遥控、站控均无法操作，2114隔离开关柜内更换K3分闸继电器故障修复。

当年设备故障值17； 前三年设备故障均值18 17  11

故障设备趋势=4.2%

    - 18号线

2024年7月1日-2025年6月30日期间，8号线总计发生除31起设备故障，其中14起为供电设备故障，17起为其他专业故障。8号线供电未发生影响运营晚点的故障，无1次送点不成功故障。

典型故障：

1、18号线隔离开关PLC故障导致远方无法操作,新华厂家PLC产品存在故障率较高的问题，后续在隔离开关控制柜的维护保养中，对新华PLC进行着重检查，对PLC程序进行备份，并对现有全线15个站的新华PLC进行计划性平替，以防类似故障再次发生。

重大设备故障：

1、航头车场人工点接触网设备检查过程中，发现4股道157#定位点平腕臂底座其中1根化学锚栓有松动情况，今年已完成对18号线航头车场混凝土柱使用的腕臂底座和化学锚栓进行更换改造。

当年设备故障值6； 前三年设备故障均值12 8 4

故障设备趋势=-25%

    - 和2024年评估对比结果

1号线，2024年自检自修类故障次数13次，2025年总计发生141起设备故障，其中43起为供电设备故障，98起为其他专业故障。

2号线，2024年自检自修类故障次数16次（触网闸刀机构箱4次，触网闸刀控制屏8次，隔离开关控制屏1次，柔性触网（下锚装置）2次，辅助设备1次），2025年总计发生225起设备故障，其中32起为供电设备故障，193起为其他专业故障。

3号线，2024年自检自修类故障次数12次，2025年总计发生258起设备故障，其中245起为供电设备故障，13起为其他专业故障。

4号线，2024年自检自修类故障次数7次，2025年总计发生114起设备故障，其中106起为供电设备故障，8起为其他专业故障。

5号线，2024年自检自修类故障次数5次（1500V电缆1次，触网闸刀机构箱2次，辅助设备1次，柔性触网1次），2025年总计发生167起设备故障，其中17起为供电设备故障，150起为其他专业故障。

6号线，2024年自检自修类故障次数7次，2025年总计发生29起设备故障，其中17起为供电设备故障，12起为其他专业故障；7号线，2024年自检自修类故障次数12次（触网闸刀机构箱4次，触网闸刀控制屏6次，辅助设备2次），2025年总计发生25起设备故障，其中8起为触网隔离开关故障、绝缘部件故障7起，其它故障10起。

8号线，2024年自检自修类故障次数15次（1500V电缆1次，触网闸刀1次，触网闸刀机构箱11次，隔离开关控制屏1次，柔性触网（避雷器）1次），2025年总计发生除63起设备故障，其中25起为供电设备故障，38起为其他专业故障。

9号线，2024年自检自修类故障次数13次（触网闸刀机构箱3次，隔离开关控制屏1次，刚性触网（汇流排）3次，柔性触网（分段绝缘器）2次，辅助设备4次），2025年总计发生514起设备故障，其中26起为供电设备故障，488起为其他专业故障。

10号线，2025年总计发生25起设备故障，其中4起为直流高速开关跳闸，5起为隔离开关远动故障，2起为控制柜指示灯故障。6起为其他专业故障其余为4月集中平推是发现的设备缺陷已经及时更换处理。

11号线，2024年自检自修类故障次数16次,2025年总计发生22起设备故障，其中11起为隔离开关故障，6起为股道指示灯故障，5起为接触线故障。

12号线，2024年自检自修类故障次数13次,2025年总计发生27起设备故障，其中14起为供电设备故障，13起为其他专业故障。

13号线，2024年自检自修类故障20次（触网闸刀1次，触网闸刀机构箱4次，刚性触网（磨耗12次，拉弧1次），隔离开关控制柜2次），2025年总计发生132起设备故障，其中120起为供电设备故障，12起为其他专业故障。

14号线，2024年自检自修类故障10次（1500V电缆1次，触网闸刀控制屏3次，隔离开关控制屏1次，柔性触网（分段绝缘器）2次，辅助设备3次），2025年总计发生除41起设备故障，其中17起为供电设备故障，24起为其他专业故障。

15号线，2024年自检自修类故障1次；2025年总计发生除11起设备故障，其中5起为隔离开关故障，6起为接触线故障。

16号线，2024年自检自修类故障10次；2025年总计发生26起设备故障，其中14起为供电设备故障，12起为其他专业故障。

17号线， 2024年自检自修类故障14次（1500V隔离开关柜上行1次，触网闸刀机构箱2次，触网闸刀控制屏8次，辅助设备3次），2025年总计发生除31起设备故障，其中14起为供电设备故障，17起为其他专业故障。

18号线，2024年自检自修类故障6次；2025年总计发生除31起设备故障，其中14起为供电设备故障，17起为其他专业故障。

评估小结

本年度运营契合满足度评估围绕设备体量变化、维护周期执行情况及故障趋势展开。设备体量方面，2号线西延伸新增刚性接触网4.83条公里，设备结构进一步优化。各线路维护计划执行率达100%，故障率总体呈下降趋势，如1号线故障率下降52.9%，11号线下降18.9%，表明设备运行稳定性有所提升。部分线路如5号线、8号线故障率略有上升，需进一步分析原因并加强预防性维护。整体来看，设备运行与运营需求的契合度较高，故障响应与处置机制有效，保障了运营安全与效率。

- 管理体系合规性评估

特种设备，消防，防雷，高空作业规程

特种设备，消防，防雷，高空作业规程如表5-1。

表5-1：特种设备，消防，防雷，高空作业规程

| 特种设备名称 | 规程编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 起重设备 | GB 50278-2010 | 起重设备安装工程施工及验收规范 |
| 消防设备 | 07S207 | 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 |
|  | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 |
|  | GB 20128-2006 | 惰性气体灭火剂 |
|  | GB 50163-1992 | 卤代烷1301灭火系统设计规范 |
| 防雷 | TB/T 2311-2017 | 铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备 |
|  | TB/T 2311-2017/XG1-2018 | 《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》行业标准第1号修改单 |
| 高空作业 | DL/T 1643-2016 | 电杆用登高板 |

相关特种设施设备的作业规程的执行情况如表5-2：

表5-2：特种设施设备的作业规程的执行情况

| 编号 | 名称 |  | 国家规程 |  | 执行情况 |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 国标编号 | 名称 | 内部规章制度 | 定期检查 | 检查周期 | 检查方法 | 检查人员资质 | 是否合规 |
| 1 | 起重设备 | 电动单梁悬挂起重机 | GB 50278-2010 | 起重设备安装工程施工及验收规范 | 起重设备作业指导手册 | 是 | 每年或两年 | 参考检测规程 | 起重机安装维保修改造许可证，每4年一审 | 是 |
| 2 |  | 电动单梁桥式起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电动单梁起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 起重运输设备 | QC/T 459-2014 | 随车起重运输车 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 蓄电池叉车 | GB/T 31052.10-2016 | 起重机械 检查与维护规程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防设备 | 消防系统 | 07S207 | 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 | 消防预防指导手册 | 是 | 外观一个月一次，压力每半年一次 | 参考检测规程 | 消防技术服务 | 是 |
| 7 |  |  | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | GB 20128-2006 | 惰性气体灭火剂 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | GB 50163-1992 | 卤代烷1301灭火系统设计规范 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防雷 |  | TB/T 2311-2017 | 铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备 | 供电系统防雷作业手册 | 是 | 每年一次 | 参考检测规程 | 甲、乙、丙三级 | 是 |
| 11 |  |  | TB/T 2311-2017/XG1-2018 | 《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》行业标准第1号修改单 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高空作业 |  | DL/T 1643-2016 | 电杆用登高板 | 变电站作业指导书 | 是 | 1年人员检查， 6个月设备检查 | 参考检测规程 | 登高作业证 | 是 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结合上述评估过程，全网各线路遵从特种设备、消防等方面的规范。

强制年检或评估情况分析

如图5-1所示，对特种设备，采用定期强制检测，并由第三方有相应资质的检测机构出具严格的检测报告。

图5-1 检测报告

除此之外，对即将退出服务的特种设备，按照报废注册登记的流程实施。如图5-2是报废注册登记表。通过上述登记注销的方式，完成设备注销基本流程。

图5-2 报废注册登记表

法律法规的获取情况

依照相关要求，供电分公司必须依据国家供电系统相关的规范或标准制定符合企业特点的企标，或者作业规范进行运营作业，因此，建立识别和获取适用的轨道交通供电维保法律、法规和标准，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取相关的法律法规，是评估合规性的关键步骤。

目前供电分公司获取相关轨道交通供电维保和生产法律、法规和标准的途径包括：

—上级发文、转文；

—报刊、杂志登载；

—会议获取；

—从法律、法规和标准发行处获取；

—通过政府机构、行业协会等获取；

—上网查询；

—其他渠道。

获取的标准涉及如下几个方面：

- 接触网相关规程

- 线缆相关规程

- 闸刀相关规程

- 绝缘棒/绝缘靴相关规程

- 安全规程

- 大修规程

企业标准和制度

供电分公司制定对应的操作规程或作业指导书，具体数量如表5-3：

表5-3 规程分类、等级和变化情况

| 专业 | 等级 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触 网 专 业 | 一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 二级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 三级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 作业指导书（不含其它三级） | 53 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 |
|  | 总计 | 59 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 9 |

标准制定流程如图5-3：

图5-3 标准制定流程示意图

制度、标准执行情况检查

依据相关标准制定企业规范的管理制度

为确定生产运营或业务活动中适用的操作维护作业指导书或企业标准与国标等标准化法律、法规和标准一致，相关部门建立了识别、获取这些轨道交通供电相关的法律、法规和标准的渠道，确保所使用的法律、法规和标准为最新版，提高员工和相关业务部门的标准执行合规性意识，规范安全生产行为，制定符合企业要求的企业标准或操作维护指导手册。

该步骤执行符合要求。

关于识别和确认

根据轨道交通供电标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制供电分公司适用的各级操作规程，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。

各部门、科室结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、科室的法律、法规和标准的目录、内容（部分适用的法律、法规和标准应识别到适用的相关部分），编制本部门、科室适用的轨道交通供电系统法律、法规和标准清单，并将确认的法律、法规和标准向各相关部门、科室进行培训、传达、分解。

该步骤执行符合要求。

合规性评价

标准规划流程

标准的规划、起草、审核、公示、修订、废止等方面的设计流程如图5-4所示：

图5-4 标准的规划、起草、审核、公示、修订、废止等方面的设计流程

实际流程如图5-5所示：

图5-5 标准的规划、起草、审核、公示、修订、废止等方面的实际流程

1. 流程设计与实际实施比较相符；流程和上级规程获取合理；

2. 实施中增加了专家评审环节，降低主管审批的风险。

评估小结

管理体系合规性评估显示，供电分公司在特种设备、消防、防雷、高空作业等方面均严格执行国家及行业标准，相关规程执行情况良好，检查记录完整，人员资质齐全。企业标准体系持续完善，2025年修订并发布了3本作业指导书，涵盖刚性、柔性接触网及接触轨维修内容。标准制定流程规范，涵盖规划、起草、评审、发布与修订等环节，确保制度与实际运维需求相匹配。整体合规性良好，未发现重大违规事项。

- 修程修制匹配性评估

由于引入了比较新的维保技术，因此，在维保规程上也进行了更新和完善，包括对不同类型的变压器的大修周期进行了明确的归类和说明，更加符合实际设备的应用和大修需求，符合管理逻辑和科学度的要求。

制定相关团标，对触网系统的整体运维制定统一的标准，并补充与智能运维有关的维保规程。

对上一年度合规性评估建议的整改

修订了3本作业指导书。

分别是：

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刚性接触网维修作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ328-2025 |
| 2 | 柔性接触网维修作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ327-2025 |
| 3 | 接触轨维修作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ329-2025 |

（1）《柔性接触网维修作业指导书》修订内容为：

——更新了线路设备情况；

——更新了安全措施及注意事项；

——更新了各柔性接触网维修作业流程（作业前、作业中、作业后）内容；

——更新了各柔性接触网维修作业记录报表；

——新增了接触网专用车梯摆放标准（附录AO）；

——新增了隔离开关锁具及钥匙管理规定（附录AP）。

（2）《刚性接触网维修作业指导书》修订内容为：

——更新了线路设备情况；

——更新了安全措施及注意事项；

——更新了各刚性接触网维修作业流程（作业前、作业中、作业后）内容；

——更新了各刚性接触网维修作业记录报表；

——新增了接触网专用车梯摆放标准（附录L）；

——新增了隔离开关锁具及钥匙管理规定（附录M）。

（3）《接触轨维修作业指导书》修订内容为：

——更新了安全措施及注意事项；

——更新了各接触轨维修作业流程（作业前、作业中、作业后）内容；

——更新了各接触轨维修作业记录报表；

——新增了隔离开关锁具及钥匙管理规定（附录L）。

评估小结

修程修制匹配性评估表明，当前运维模式结合计划维修、故障维修、集中修与差异化维修，有效支撑设备全生命周期管理。2025年共完成41741项日常维修计划，完成率100%。通过引入智能运维技术与优化生产组织模式，逐步实现从“修”向“管”的转型。对上一年度合规性评估建议的整改已落实，修订了3本作业指导书，进一步提升了维修作业的规范性与安全性。

- 运维表现健康度评估

生产组织模式

目前上海地铁供电系统设施设备管理模式采用自主委外相结合的运维模式。

维护部设置一阶段方案，设置维护一部、维护二部、维护三部、维护四部、维护五部、维护六部、维护七部、检修检测一部、检修检测二部，共计9个维护部门。部门配套管辖线路电力复式终端和生产管理平台，加强24小时滚动式现场指挥、协调、监督，实现跨线路集中管理。具体如下：

（1）维护一部：管辖范围有1、5、7、14、15号线变电设备。办公地点在陈太路基地（后期规划至元江路基地）。

（2）维护二部：管辖范围有2、6、11、16号线变电设备。办公地点在罗山路主变。

（3）维护三部：管辖范围有3、4、8、18号线变电设备。办公地点在江杨北路基地。

（4）维护四部：管辖范围有9、10、12、13、17号线变电设备。办公地点在九亭基地。

（5）维护五部：管辖范围有1、5、7、10、11、15号线接触网设备。办公地点在梅陇基地。

（6）维护六部：管辖范围有2、6、9、12、16、17号线接触网（轨）设备。办公地点在龙阳基地。

（7）维护七部：管辖范围有3、4、8、13、14、18号线接触网设备。办公地点在江扬北路基地。

（8）检修检测一部：管辖范围有1、2、3、4、7、9、10、13、16号线。办公地点在徐泾基地。

（9）检修检测二部：管辖范围有1、2、3、4、7、9、10、13、16号线。办公地点在金桥基地。

全路网各线路设施设备日常运维采用计划维修、故障维修、集中修、差异化维修，多种维修模式相结合。

评估周期内总体生产过程平稳推进，总体按照年度生产计划情况执行，同时配合重大补短板改造项目及重大市政活动期间对线路保驾的要求，在编制日常维修计划时，适当对日常生产计划进行提前或者延后实施的调整。按照年度生产计划、相关操作规程及分公司具体要求，各线路全面组织实施接触网/轨设备的维护保养、配合施工等工作。

- 接触网/轨设备维护保养工作，平推工作全部按计划完成。

- 各施工登记要点，施工消点全部达标。

供电分公司结合近三年的历年设备运维情况，对部门设备调整了差异化维护方案。

- 针对近年来电缆故障率较高的情况，对高架段、户外段、特殊区段电力电缆设备在夏季、冬季各增加1次专项检查，加强对电缆设备的巡检维护质量，确保设备的稳定运行。

- 开展集中修，同时对特殊区段、特殊设备、故障设备、接触线大磨耗区增加检修频次。

- 依据最新版的《差异化设备维护管理规定》，开展触网上方设备检查、接触网“防松脱”大检查。

设施设备运维质量分析

从日常维修计划执行情况、维保管理、新线路接管、新技术应用、故障处理流程等几个方面进行设施设备运维质量的分析和评估。

日常维修计划执行情况

根据2025年度日常维修计划，2024年7月至2025年6月生产管理部共发布日常周期性维护计划令号共计41741项，其中各生产部门完成41741项，完成率100%，具体完成情况详见下表：

表7-1生产计划执行情况表

| 序号 | 线路 | 计划数量（项） | 完成数量（项） | 未完成数量（项） | 完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 976 | 976 | 0 | 100% |  |
| 2 | 2号线 | 1659 | 1659 | 0 | 100% |  |
| 3 | 3号线 | 5592 | 5592 | 0 | 100% |  |
| 4 | 4号线 | 3544 | 3544 | 0 | 100% |  |
| 5 | 5号线 | 1033 | 1033 | 0 | 100% |  |
| 6 | 6号线 | 4206 | 4206 | 0 | 100% |  |
| 7 | 7号线 | 902 | 902 | 0 | 100% |  |
| 8 | 8号线 | 869 | 869 | 0 | 100% |  |
| 9 | 9号线 | 6414 | 6414 | 0 | 100% |  |
| 10 | 10号线 | / | / | / | / |  |
| 11 | 11、15号线 | 2325 | 2325 | 0 | 100% |  |
| 12 | 12号线 | 751 | 751 | 0 | 100% |  |
| 13 | 13号线 | 5098 | 5098 | 0 | 100% |  |
| 14 | 14号线 | 740 | 740 | 0 | 100% |  |
| 15 | 16号线 | 3901 | 3901 | 0 | 100% |  |
| 16 | 17号线 | 3233 | 3233 | 0 | 100% |  |
| 17 | 18号线 | 498 | 498 | 0 | 100% |  |
| 18 | 合计(项） | 41741 | 41741 | 0 | 100% |  |

维保管理

2024年接触网集中修柔性户外段共计发现设备缺陷622处，其中A类缺陷4处，B类缺陷94处，C类缺陷521处，D类跟踪项3处。据统计，柔性户外段累计缺陷数量较多的线路，11号线（52项），3号线（36项）。其中主要缺陷为辅助件缺陷（垫片损坏、备母缺失、开口销生锈等）、线索（吊弦、电连接线等）断股、散股等。

1）线索散股、断股、不受力

2025年接触网集中修发现线索断股、散股、受力不均现象共计25处。裸铜绞线暴露在空气中产生慢性氧化，电连接线在受电弓通过时，受抬升力影响，电连接线夹边沿产生纵向剪切力造成断股现象；吊弦载流环受扭转力以及线索热胀冷缩窜动及风偏影响造成散股现象；电连接、吊弦制作工艺不佳，线索在热胀冷缩的影响下产生受力过紧或不受力现象，进而发生线索断丝的情况。

对于轻微断股、散股的线索使用绝缘胶带或铜线进行绑扎处理，并对线索状态进行持续跟踪；对于断股、散股情况较为严重的线索进行重新制作并更换。对于驰度过紧或过松的吊弦、电连接线进行调整，若无法调整则根据现场实际情况进行重新制作、更换。

2）辅助件缺失、锈蚀、安装不到位

本次接触网集中修发现辅助件锈蚀、安装不到位现象共计30处。主要为锈蚀、老化及安装不到位现象较为普遍。针对上述缺陷，大部分已于2025年接触网集中修进行专项整治。

针对上述缺陷，计划于2026年接触网集中修进行专项整治。

结合设备日常评估，针对存在安全隐患的设备进行专项整治。

（1）在日常生产中发现宁波宝鑫隔离开关已超年限使用，并且产品本身存在质量问题，老化严重且备件不足，作为重要的开关设备，设备异常可能引发放电、跳闸、设备安装变形等故障情况，影响设备状态、人身安全及线路正常安全运营。针对隔离开关缺陷的情况，计划于2026年集中修中对宁波宝鑫隔离开关进行集中整改，预计需采购47台。

（2）在日常生产中发现接触轨避雷器上引线与接地体存在直接接触、摩擦等不良情况，容易造成电缆破皮接地，造成接触网长时间失电，影响正常运营。针对接触网避雷器上网电缆的缺陷情况，计划于2026年集中修中对接触网上引线进行集中整改，预计需采购1680米电缆。

（3）隔离开关设备的二次线缆承担着控制、信号传输以及防误闭锁等核心功能，是保障供电系统安全稳定运行的重要组成部分。然而，1、3、13号线二次线缆暴露出一系列问题。一方面，线缆长期运行，部分区段出现老化、绝缘性能下降的情况，在恶劣天气条件下，极易引发短路、断路故障，严重威胁供电安全。另一方面，随着线路运营年限增长，早期二次线缆设计在面对复杂多变的运行工况时，灵活性不足，难以满足如今精细化运维需求，且在过往检修中，已多次因二次线缆故障导致隔离开关分合闸异常，极大影响设备检修维护进度与供电可靠性。针对隔离开关设备的二次线缆的缺陷情况，计划于2026年集中修中对隔离开关设备的二次线缆进行集中整改，预计需采购27362米二次电缆。

新线路接管

- 新线接管进度

2025年年度供电分公司新线接管上海轨道交通2号线西延伸工程（国家会展中心站至蟠祥路·国家会计学院站）已于2025年10月15日通过初期运营前安全评估，预计近期开通初期运营。该工程全长约1.67公里，采用地下敷设方式，共设1座车站，是上海地铁客流最高的“黄金线路”延伸工程，将进一步缓解国家会展中心站的客运压力，为西虹桥商务区注入交通新动能。

- 总结经验完善供电新线需求

供电分公司总结上一轮新线接管工作经验，优化形成了《供电系统新线需求表》（205项建议），现已将需求表提供给建设集团（总师办、机电部、各项目管理分公司）、集团技术中心，并由建设集团机电部牵头组织各家单位进行了多轮的讨论，通过讨论将需求表内进行分类，目前现已将其中部分意见纳入进现有新建线路的招标文件，或初步设计内，有效提升触网新线建设质量。

新技术应用

随着地铁运营线路不断增加，延长运营后夜间设备检修施工时间进一步减少的背景下，供电分公司以确保设备安全为前提，结合集团提出的“控制总量，盘活存量”的劳动组织优化理念，充分考虑新技术、新工艺、新装备的投入运用成果，按照“信息化、智能化、专业化”管理目标，优化劳动生产组织模式，合理调整作业班次，开展多种生产管理形式的尝试，逐步形成自主线路“无人值守巡检+运修一体+智能运维+多职能队伍”的生产管理模式以及委外线路“管理输出，劳务委外”的原则，从而由“修”向“管”发展过渡。

在轨道交通供电系统新技术、新设备的应用过程中，供电分公司注重发展智能运维战略，设备、人员、互联网运用相结合，助力推动供电系统智能运维的建设，注重行业新的技术发展和应用，主动引进、研制对部分设备功能控制、应用或者平台的升级设备的高新技术和设备，推进轨道交通供电系统新技术的应用，并通过新技术、新设备在上海轨道交通的应用提供价值评估，为后续新建或改建线路引入更好的技术提供技术储备。

- 咬合铰链型接触网零部件

1 铰合式结构

铰合式结构，即一片抱箍设计有铰合槽，另一片抱箍设计有铰合凸起，安装时只需将铰合凸起插入铰合槽，使其铰合连接，与传统连接件相比可减少一半的螺钉使用量。简统化的固定式铰链结构中，铆钉生产工艺复杂，本体与铆钉之间的同心度要求高，加工难度大且一次合格率相对较低，且铆钉成本比螺栓高，虽然螺纹副减少，但风险点实则并未减少。铰合式结构在减少螺纹副的基础上，连接紧固且加工简单，更有利于提高接触网整体性能。

2 组合型承力索座

将承力索座、腕臂连接器和支撑连接器三者合三为一，即一个零件具备了传统结构中该三个零件的功能，其托线部分采用十字卡槽连接，蝶形连接部设计有两个连接孔，可同时连接斜腕臂和定位管支撑，该结构型式显著减少了零件数量及紧固件数量。

3 组合型定位环

采取组合零部件的概念将支撑管卡子、定位环进行二合一设计，即一个零件具备传统结构中该两个零件的功能。组合定位环两片抱箍一端铰合式连接，一端通过螺栓连接，其中一片抱箍上设计有定位钩，可与定位环连接，显著减少腕臂装置上的零部件及连接件数量。

4 环形定位管

将定位环和定位管端头的竖环横钩的结构进行对调，使组合型定位环的环结构改成背钩结构，并将钩的开口进行上调，定位管端头由原先的横钩结构改为环形结构，使组合型定位环和环型定位管的连接具备防脱性。

5 铰合式防脱型铁路接触网用腕臂结构

连接零部件包括组合型承力索座、连接器、支撑器、定位环等，平腕臂、斜腕臂与定位管支撑之间通过组合型承力索座连接，平腕臂与腕臂支撑之间通过腕臂连接器连接，腕臂支撑、斜腕臂和定位管之间通过支撑连接器连接，定位管与定位器之间通过定位支座连接，定位管支撑与定位管之间通过支撑连接器连接。各零部件均为内铰合式连接结构，各个连接零件通过铰合式连接，减少了一半的螺钉使用量，从而减少因螺钉松动而导致的铁路接触网故障的发生，大大提高接触网腕臂系统中各零部件之间连接的稳定性，提高铁路运行的安全性。

- 刚性接触网分段绝缘器智能水平仪的研制

随着城市轨道交通的快速发展，刚性接触网在路网中的占比在逐渐增多，其中刚性接触网分段绝缘器作为保障供电稳定的关键设备，其水平度直接影响受电弓的运行安全。在刚性接触网分段绝缘器的检调过程中发现，传统的人工使用水平尺进行检测调节，不仅效率低、耗时长，且易受环境与人为因素干扰，误差大，存在接触不良、拉弧等安全隐患。

研发刚性接触网分段绝缘器智能水平仪后，有效解决了传统人工使用水平尺检测调节时导致的检调效率低、耗时长的情况，减少设备受环境及人为因素影响而出现导滑板拉弧问题。该装置成功改变了当前刚性分段的调整方式，具有更贴合汇流排的夹具进行稳固夹持，以面的形式调整导滑板整体，通过三维角度传感器对工具的水平度进行监控，结合特别加装的蜗轮蜗杆结构进行有效的角度调整，可大幅提升检调效率。

图7-1 智能水平仪

- 地铁直流1500V接触网（轨）用便携式验放电棒

接触网残压问题是困扰地铁供电及相关专业施工的一个重要问题，它对施工作业人员安全带来隐患。供电青年主动请缨开展创新项目研究，提出并研制成功了一套验放电装置——《地铁直流1500V接触网（轨）用便携式验放电棒》。项目研究成果填补了行业空白，有效满足了一线安全生产工作需求，解决了接触网停电后残余电压导致的检修延误和安全隐患问题。

该装置突破传统验电器功能局限，实现了验电与放电一体化设计，集成了非接触无线操控功能，作业人员可在百米外安全操作。其创新性的分级放电机制，可在5秒内将上千伏残压迅速降至36V以下，验电误差不超过2%，大幅提升了检修效率。目前，该产品已通过国家型式试验认证，并在多轮现场验证中表现稳定，适用于晴雨等多种工况。该成果已在上海地铁维保各专业日常施工中推广应用，为上海地铁供电安全提供了可靠保障。

图7-2 设备图

图7-3 设计原理图

图7-4 现场学习使用图

- 废旧接触线自动裁切收纳箱合

随着接触网多条线路进入大修年限，线索的更换工作量十分巨大，在更换线索后，拆下的旧线需要通过大量的人工进行裁剪，绑扎。之后需要搬运到地面抢修车辆上，过程耗时耗力，既影响了施工的时间，又增加了作业人员的劳动强度，且线索在运输过程中容易与车站设施（楼梯、电梯、狭窄通道）发生刮擦造成不必要的损失。因此我部设计废旧接触线自动裁切收纳箱，可以实现线索的自动裁剪整理及整体运输，提升工作效率，保证人员实施设备的安全。

该废旧接触线自动裁切收纳箱与应急型轨道交通快速巡检平台结合使用，可以进一步减轻废旧接触线在轨道区间内搬运的劳动强度，提高综合作业效率。将废旧接触线采用电动液压裁切模块裁切为长度一致的小段，省时省力、便于废旧接触线的捆扎、搬运和回收。废旧接触线自动裁切收纳箱主要由设备主箱体、蓄电池、快速夹具、电动液压剪、自适应机构等组成。该设备单次接触网换线施工作业可以节约回收、裁剪废旧接触线的时间，预计可节约20分钟以上。原先更换线索后，拆下的旧线需要通过大量的人工进行裁剪，绑扎，是最消耗人力的环节，单次作业最少需要6-8人完成该任务，通过使用本装置实现2-3人完成整个线盘的搬运、运输过程，且不发生大体力消耗的作业，为更换接触线后的设备检查提供更多时间，确保设备安全。整个旧线的搬运过程中，涉及到人力的大体力作业，过程中存在一定的安全风险隐患，易造成人员、设备的损伤，通过使用本装置可以避免搬运过程中的剐蹭，杜绝人身、设备的安全风险。

图7-5 废旧接触线自动裁切收纳箱

评估小结

运维表现健康度评估从生产组织、维保质量、新技术应用等方面展开。当前采用“无人值守巡检+运修一体+智能运维”模式，提升运维效率。集中修中发现的主要缺陷包括线索散股、辅助件锈蚀等，均已纳入专项整治计划。新技术应用方面，研制并推广了刚性分段绝缘器智能水平仪、便携式验放电棒、废旧接触线自动裁切收纳箱等设备，显著提升了检修安全性与效率。整体运维表现良好，设备健康状态可控。

- 风险隐患闭环度评估

设施设备年度突出事件分析

关于1号线陕西南路牵引站2111-2114触网闸刀无法遥控故障分析报告

2025年3月7日4:12设备调度报：1号线陕西南路牵引站2111-2114触网闸刀无法遥控合闸，发布0141#抢修令，维护一部及维护五部派员前往现场抢修。

4:24陕西南路牵引站2111-2114触网闸刀站控合闸成功，211-214直流开关送电成功。

3月7日临修点下达后，维护五部第一组作业人员进入区间对2111、2112、2113、2114、2131、2142隔离开关进行检查，未发现异常。另外一组作业人员至牵引站对触网闸刀控制柜进行检查，如图发现新华P-33002白色PLC的CPU模块指示灯不亮，怀疑PLC死机，故对PLC进行重启，重启后CPU模块指示灯闪烁，工作正常，隔离开关分合闸信号正常，后续进行站控及远控分合闸实验，遥控分合正常，故障消除。

3号线石龙路停车场股道指示灯空开跳闸故障分析报告

2025年6月24日21:56设备调度报：3号线石龙停车场4道～13道A、B端股道指示灯不亮，发布0338#抢修令。

22:00 维护五部朱云辰赶往现场。

22:02 维护七部杨震宇赶往现场。

22:12 朱云辰等人到达石龙停车场并赶往DCC。

22:14 DCC要求触网人员朱云辰对石龙停车场4道～13道进行验电。

22:19 后勤人员重新合上股道灯总开关后，石龙停车场4道～13道A、B端股道指示灯恢复正常。

22:20 现场触网人员确认，石龙路车场4道～13道AB端股道指示灯已恢复正常。并对现场石龙停车场4道～13道A、B端验电完成，触网正常。

22:20 维护七部杨震宇到达现场，进行保驾。

2025年6月24日21:56设备调度报：3号线石龙停车场4道至13道A、B端股道指示灯熄灭，随即发布0338#抢修令。经现场触网人员排查，发现控制石龙停车场4道至13道A、B端股道指示灯的总空气开关跳闸。触网人员对4道至13道A、B端股道触网进行验电，结果显示触网电压正常。随后，后勤人员将总电源空气开关合闸，4道至13道A、B端股道指示灯恢复正常工作，故障修复。

8号线联航路触网闸刀未知状态故障分析

2024年10月16日21:20 设备调度：中央PSCADA显示8号线联航路混变2111-2114触网闸刀及2131、2142触网联络闸刀状态未知，发布0893#抢修令

处置情况

1、现场将2111机构箱内XK行程开关拆除。

2、2131机构箱接线端子G36更换备用芯。

原因分析

2024年10月16日现场排查联航路2111、2131、2113、2112、2142、2114总电源与控制电缆均未发现问题，怀疑触网机构箱内部存在问题后对上下行6台机构箱进行排查，发现联航路下行2111机构箱内部XK行程开关绝缘不良（现场机械手摇操作时断开电动操作回路用）导致2111中央信号屏跳闸，造成显示屏未知故障，因更换时间不足已隔离，不影响设备正常操作与信号。联航路下行2131机构箱G36端子绝缘不良（信号回路），更换备用芯后故障修复。上行2112、2142、2114未发现异常现场，现场对上下行2111、2131、2113、2112、2142、2114闸刀将进行远近操控，操控验证与信号正常，二次直流绝缘显示正常。

整改措施

1、2111机构箱XK行程开关拆除，2131机构箱G36端子绝缘不良（信号回路），更换备用芯后故障修复。

8号线殷行停车场2113自动重合闸不成功故障分析

2024年10月18日06:36设备调度报：8号线殷行停车场混变213直流开关跳闸（供电范围：试车线），自动重合闸不成功，发布0895#抢修令。

处置情况

现场将213馈电电缆拆除进行绝缘遥测，213直流开关3根馈线电缆绝缘摇测数据分布为：50MΩ、50MΩ、1MΩ，将电缆盖板打开进行逐一排查。现场人员查明在距离变电所五十米左右的积水井发现1处电缆烧伤，确认故障点后对烧伤电缆进行中间接头制作，中间接头制作完成后进行绝缘遥测。现场电缆已经处置完毕，绝缘遥测3.9MΩ，故障点附近电缆已用绝缘胶皮做保护隔离。

原因分析

故障电缆位置为集水井旁，电缆长期浸泡在水内，电缆与电缆支架接触位置绝缘性能下降造成击穿。

2、此集水井抽水至排水沟有回流现象，造成集水井雨水无法排清。抢修期间4台水泵同时抽水，将污水排至马路，耗时3小时。因排水沟排水有回流现象，电缆长期积水，无法巡检到位，与触网直连电缆专项台账将此位置记录为检查盲区。

整改措施

1、现场对2113触网闸刀馈线电缆故障位置制作电缆中间接头，对故障点处的馈线电缆与电缆支架接触位置使用绝缘胶皮进行隔离，故障修复。

2、后续对车场电缆集水井附近和电沟内可能存在积水的位置使用绝缘胶皮对电缆和电缆支架进行隔离。

9号线金桥车场2111隔离开关送电时拒动故障分析

故障现象：

2024年11月24日下午15：00接设备调度报：9号线金桥停车场混合变2111触网闸刀无法遥控合闸，发布0928#抢修令。金桥触网班组赵雪涛、史周泉赶往现场，到达现场后发现2111触网闸刀合闸不到位，随后申请就地操作，经就地电控后设备恢复，后与电调核对信号一切正常，人员撤离。

故障原因：

11月24日夜间申请临修点进一步排查，现场检查发现触网闸刀分闸不到位，并对触网闸刀刀头部分以及机构箱部分进行检查，检查发现触网闸刀刀头部分未发现异常，对机构箱内部检查发现限位开关存在位置异常，并对既有限位开关进行调整，设备近控以及远控均恢复正常；因机构箱本身限位开关发生了此次偶发性故障的情况，虽已修复，但避免再次发生此类故障，故预防性更换2111机构箱内部限位开关一个。

故障分析：

本次故障原因为天津长城机构箱内部限位开关合闸位置异常导致信号输出异常进而引发合闸不成功的情况，对限位开关进行调整后故障消除，为避免此限位开关再次发生偶发性故障，故对其进行预防性更换。

整改措施：

后续在保养时重点检查限位开关状态和位置是否到位，并结合《零小部件管理规定》针对此类设备进行定期更新更换。

“12.22”11号线陈翔-南翔吊机侵限

事故概况：

2024年12月22日7:56分接报11号线环球乐园混变212、213、214直流开关跳闸，212自动重合闸成功，213、214自动重合闸不成功，发布1118#抢修令，8:17分初步确认陈翔站往南翔方向200米处因附近高架桥施工，吊车倒塌造成陈翔至南翔区间运营瘫痪。

处置经过：

2024年12月00日:08:00开始至22:50，按照先通后复的原则本次抢修共计用时14小时50分钟，8:25分抢修人员到达现场，并配合车站人员疏散乘客、同时统计本次事故范围及所需备品备件、8:32分确认本次事故范围为马路至南翔上行定位点18#~26# ，下行马路区间177#~南翔区间25#，下行影响范围较大约1550m、8:46分抢修支援人员到达现场，开始清理区间损坏部件，因上行受损较轻，故计划优先恢复、13:58分上行触网恢复完毕，具备送电条件、14:40分触网放线车到达现场，等待线盘吊装、16:17分线盘吊装完毕、16:58分承力索开始起锚、18:26分承力索落锚结束、18:45分接触线开始起锚、20:30分接触线落锚结束、21:28分上行热滑车经过，设备正常、22:25分下行接触网临时恢复，绝缘遥测正常、22:32分下行送电成功，15分钟后热滑车经过，设备无异常。

后续整改：

后续三天连续对该区段平推检查，调整设备参数，对抢修当天使用的临时材料进行更换，同时安排人员保驾。

关于“8.9”2号线北翟路停车场牵引站NC21、NC22跳闸事件情况说明

事件起因

2024年8月8日18:20调度报巡视复视系统发现：16:02，2号线北翟路停车场牵引站NC21线路测试启动报文，即通知北翟路停车场值班员张忻13611957068确认现场设备状态。18:30经现场确认2号线北翟路停车场牵引站NC21、NC22综保均有△I跳闸报文并且计数器动作，即通知北翟路触网班组北翟路停车场牵引站。北翟路复视系统无相关跳闸报文，跳闸时北翟路车场有雷电活动现象。

排查情况

经查询施工平台发现NC21供电范围内有停26道1343#车；停24道0212#车，两车情况并对NC21供电范围内触网设备进行巡视。

19:36北翟路班组施珲施珲13524765649/6490完成对2号线北翟路停车场直流NC21、NC22供电范围巡视完毕，未发现接触网异常。

当日夜间要临修点对2号线北翟路车场停12-停21道A、B段及检修库24-34至3号岔进行排查。

2024年8月9日凌晨3:15排查发现2号线北翟路停车场停30道下锚绝缘子有闪络现象，由于时间不足，未进行处理，计划于8月9日夜间进行更换。

原因分析

雷电活动造成绝缘子闪络引起跳闸。

整改措施

更换闪络绝缘子。

关于7号线陈太车场牵引站2111-2115触网闸刀拒动故障分析报告

故障概况

2025年4月12日13:55设备调度报：7号线陈太路停车场2111-2115触网闸刀遥控拒动，站控操作不成功，发布0775#抢修令，陈太路触网班组马旭宏在现场申请就地操作，现场就地电动合闸成功。

现场检查情况

当日临修点下达后,维护五部第一组作业人员进入区间对2111、2112、2113、2114、2115隔离开关进行检查，未发现异常。另外一组作业人员至牵引站对触网闸刀控制柜进行检查，发现隔离开关控制屏QF4、QF8开关跳闸，现场合上该2处开关后站控及远控分合闸实验，遥控分合正常，故障消除。

利用临修计划点配合维护一部对直流开关小车航空插头插拔安装测试多次，QF4/QF8开关跳闸1次。

4月15日与维护一部共同检查发现触网闸刀控制屏内继电器4K-11无反向二极管，与其他继电器接线明显不同。经我部现场检查无反向二极管旧件脱落遗留迹象，确认4K-11出厂状态即未安装反向二极管；经查看安装图纸QF8开关控制1K-11至4K-11，图纸上未明确要求安装反向二极管。

与厂家现场技术支持工程师沟通，由于设备供货较早不确定当时设计工艺要求，此反向二极管作用为保护并联继电器不控制公共端空开，维护一部建议根据其他线路接线经验进行加装，由于无库存备件当天未加装。

4月19日维护一部自行采购反向二极管后并对继电器4K-11反向二极管进行加装，维护五部配合对直流开关小车航空插头进行多次安装测试，加装前后触网闸刀控制屏开关无异常。

原因分析

经了解白天12点32分隔离开关控制屏QF4、QF8跳闸，开关跳闸时正在进行直流开关小车航空插头安装。恢复合闸后夜间临修对直流开关小车航空插头进行安装测试十余次，发生隔离开关控制屏空开QF4、QF8跳闸1次，后续检查发现继电器4K-11缺失起保护作用的并联反向二级管1个与其他继电器接线不同，经维护一部采购后已加装，加装后多次对航空插头进行插拔实验，隔离开关控制屏空开无异常现象；

结合控制屏空开跳闸时现场状态，两次跳闸时都是在进行航空插头安装时发生，初步判断可能由于控制回路过长，导致控制电源线路形成分布电容，瞬时导通导致电流过大或电压反冲导致空开跳闸。

整改措施

结合直流开关柜维护作业计划，后续在7号线陈太车场牵引站内进行牵引检修作业需插拔航空插头类作业时要求所内人员作业完成后对触网闸刀控制屏柜状态进行确认，碰到问题及时处理，以防类似故障再次发生。

关于“8.9”2号线北翟路停车场牵引站NC21、NC22跳闸事件情况说明

事件起因

2024年8月8日18:20调度报巡视复视系统发现：16:02，2号线北翟路停车场牵引站NC21线路测试启动报文，即通知北翟路停车场值班员张忻13611957068确认现场设备状态。18:30经现场确认2号线北翟路停车场牵引站NC21、NC22综保均有△I跳闸报文并且计数器动作，即通知北翟路触网班组北翟路停车场牵引站。北翟路复视系统无相关跳闸报文，跳闸时北翟路车场有雷电活动现象。

排查情况

经查询施工平台发现NC21供电范围内有停26道1343#车；停24道0212#车，两车情况并对NC21供电范围内触网设备进行巡视。

19:36北翟路班组施珲施珲13524765649/6490完成对2号线北翟路停车场直流NC21、NC22供电范围巡视完毕，未发现接触网异常。

当日夜间要临修点对2号线北翟路车场停12-停21道A、B段及检修库24-34至3号岔进行排查。

2024年8月9日凌晨3:15排查发现2号线北翟路停车场停30道下锚绝缘子有闪络现象，由于时间不足，未进行处理，计划于8月9日夜间进行更换。

原因分析

雷电活动造成绝缘子闪络引起跳闸。

整改措施

更换闪络绝缘子。

评估小结

本年度共分析多起典型设备故障与突发事件，如1号线陕西南路PLC故障、11号线吊机侵限抢修等。故障处理流程规范，信息流转与物资调配机制逐步优化，应急响应能力持续提升。通过复盘与整改，完善了现场处置方案与物资储备策略，形成了风险隐患的闭环管理。整体风险管控有效，未因设备故障导致重大运营中断。对于故障处理，特别是突发故障，能够从技术处理，以及管理制度等方面形成闭环，该项评估为A级。

- 备件物资保障度评估

接触网安全库存

评估将根据是否有安全库存，安全库存的数量，故障令号记录中，维保过程明确记录进行更换的，或者需要更换的数量，以及在需要更换时是否有备件进行评估。如下是安全库存的表单，对于不同厂商，不同型号的核心部件或设施设备至少有一部/台安全备件。柔性接触网备件、刚性接触网和接触轨的备件， 备件数量满足安全库存要求，支持全路网柔性、刚性、接触轨的库存要求。

接触网安全库存备品备件

接触网安全库存备品备件详细数量如附录A、B、C所示。

评估小结

备件物资保障度评估显示，柔性、刚性接触网及接触轨的安全库存配置齐全，涵盖主要设备与核心部件，满足全网应急抢修与日常维护需求。2025年各线路备件更新记录完整，未出现因备件缺失导致的维修延误。整体备件管理体系健全，物资保障能力良好。

- 使用环境符合性评估

环境差异性评估

针对粉尘对接触网系统的影响，供电分公司已通过修订接触网检修规程规定明确对绝缘部件的清扫为一年一次，以此来有效减少粉尘对接触网系统安全运行的影响。

外部环境对触网系统可靠运行的影响不容忽视。一般电气设备都对工作环境有明确的要求，若长期工作在高温、高湿、高污染的环境下，设备的性能将会下降，可靠性降低；此外触网设备受其他各类外部因素影响也较为明显，包括恶劣天气、异物侵限、长大区间、运营延长等都对触网系统的可靠运行带来影响。

各线路环境主要情况如下：

温度

对于触网，高低温会导致金属材料伸缩，对无张力补偿线索驰度有影响。根据设计驰度换算曲线跟踪带电体与接地体的绝缘距离。

温度对承导线热胀冷缩也有影响，结合线膨胀系数及棘轮传动比对下锚可活动范围进行跟踪。

湿度

隧道内湿度较高，对接触线以及金属部件有腐蚀，加速老化，产生白色氧化物，例如13号线与7号线长清联络线，不通车，不开事故风机，隧道内潮湿，汇流排腐蚀面积超过5%，2023年开始进行核心零部件更换，建议定期打开事故风机，监测区间湿度表。

粉尘

绝缘措施的到位与否直接关系到接触网系统能否正常运行，而粉尘对于绝缘的影响较大，尤其是隧道段以及非露天的车站站台。

粉尘对于绝缘的影响较大，尤其是隧道段以及非露天的车站站台，针对粉尘对接触网系统的影响，供电分公司已通过修订接触网检修规程规定明确对绝缘部件的清扫为一年一次，以此来有效减少粉尘对接触网系统安全运行的影响。

另外，在接触轨运行区间，粉尘会导致区间膨胀接头卡滞。

雷电

雷电影响的区段主要是地面高架段以及停车场。雷电流的冲击易将接触网绝缘部件击穿而导致绝缘故障。地面高架段接触网系统的防雷系统每年于雷雨季前进行维护保养，包括避雷器和放电间隙。同时架空地线兼作避雷线用，正线区段通过放电间隙/地电位均衡器与桥墩的钢筋网相连。触网检修部门需加强对户外段设备的巡视检调，确保设备的安全稳定。

关于接触网防雷，对应参照规程是CJJ/T 288-2018《城市轨道交通架空接触网技术标准》，目前布置形式如下：

现有接触网防雷系统布置在全线路柔性/接触轨户外段，包括停车场，由无间隙氧化锌避雷器和架空地线（避雷线）组成。

避雷器上引线直接连接带电设备，下引线接入桥墩/大地接地桩。架空地线与放电间隙/地电位均衡器组合后接入接地桩。

在行业标准CJJ/T 288-2018《城市轨道交通架空接触网技术标准》中 3.3 规定：

- 地上段架空接触网应设置避雷器，间隔不宜大于200m。

- 在隧道两端和设置隔离开关处应设置避雷器。

- 在年均雷暴日不小于40d的地区（上海28.4d），宜采取将架空地线抬高兼做避雷线或增设避雷线等特殊防护措施，避雷器或架空地线已安装在平腕臂底座上方1-1.5m处。

- 地上区段架空接触网的架空地线应每隔200m-300m设置电压均衡器。

- 避雷器与电压均衡器的冲击接地电阻不应大于10Ω。

在行业标准DG/TJ_08-2232-2017《城市轨道交通工程技术规范》中15.13规定：

- 在隧道口处接触网、地上线路接触网上网隔离开关处（接触网）、地上线路接触网应每隔250m左右设置具有故障脱扣功能的硅橡胶无间隙氧化锌避雷器。避雷器的安装高度应便于运营维修。

- 地上线路接触网架空地线抬高兼做避雷线，宜每隔200m左右通过放电间隙接地。

随着全国城市地铁触网户外段覆盖面变大，触网设备遭受雷击过压危害日益增大，接触网设计标准中防雷要求不断提高，如表10-1是与避雷防雷有关的标准，以及对应的间距参数。

表10-1 避雷防雷相关标准

| 发表年份 | 标准名称 | 避雷器间距要求 | 放电间隙/电压均衡器间距要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | GB50157-2013《地铁设计规范》 | 300 | 200 |
| 2017 | DG-TJ-08-2232-2017《城市轨道交通工程技术规范》 | 250 | 200 |
| 2018 | CJJ/T 288-2018《城市轨道交通架空接触网技术标准》 | 200 | 200-300 |

每年雷雨季前对全路网避雷器进行更换，将更换及被更换避雷器进行测试，对于接地，每间隔三年测试一次。

暴风

地面高架段以及停车场接触网系统设计时的最大风速为28米/秒，相当于10级强热带风暴。受台风影响最大的是高架段以及停车场，尤其是侧风的影响，承力索、馈线有晃动现象。同时高架段以及停车场，由于暴风易造成异物侵入对接触网产生影响。触网检修部门需加强对户外段设备的巡视检调，确保设备的安全稳定。

考虑风载对曲线段无张力补偿接触线产生的风偏，对支柱产生的挠度影响。根据风载荷公式跟踪带电体与接地体的绝缘距离。

覆冰

接触线覆冰是因为在特定的气象条件下，空气中的水汽凝结成冰，覆盖在接触线上而发生的现象。具体原因主要有以下几点：

1.气温变化：当极低的温度，低于零度时，就会出现融冻交替的现象，这种情况下，水汽与接触线接触后就会凝结成冰。

2.降雪：当降雪量较大时，雪会覆盖在接触线上，随着温度变化，雪会融化成水，然后结成冰层。

3.风力：风会将树枝、石子或其他物体吹到电线上，当这些物体上有水汽时，会形成冰。

一旦接触线被覆冰，就有可能对电力系统造成灾难性的影响，如造成线路跳闸、断电、设备故障等。具体表现如下：

1. 接触不良：接触线上的冰会导致接触不良，进而影响了电力设备的正常运行。

2. 电压失常：接触线上的冰会导致电压失常，进而影响了电力设备的正常运行。

3. 接触线振动：当接触线上结冰时，风力对其产生作用会使其振动，进而对电力设备产生更大的影响。

为了防止接触线覆冰对电力系统造成不良影响，相关从业人员需要采取一系列有效的处置措施，具体包括以下几种：

班组级：

步行巡视，登车巡视，采用绝缘工具进行带电除冰，采用接触网作业车或梯车上线停电除冰。

沉降

结构沉降易引起道床调整，从而引起接触网导高变化。从目前接触网导高的测量来看，上海属软土地质，测量发现局部区段沉降比较明显。隧道段内，结构沉降引起的道床调整或隧道变形会导致接触网导高变化，从而影响弓网关系。触网系统由于现场无备用，一旦发生故障，抢修耗时长，严重影响地铁运营安全。供电分公司定期对导高进行监测工务公司定期对沉降处进行整治，接触轨将随之整治结束后按标准进行相应的调整。

班组级：

开展季节性专项检查：

1）检查定位支持装置受力部件外观无破损且连接牢固；

2）检查双接触线间距及导高符合标准；

3）检查电连接线夹连接牢固，点连接线表面无破损。

外来侵限

开放式高架线路受外在因素影响大，存在异物侵界、高空抛物等风险。地铁线路运行密度大，正常时段运行间隔短，供电系统负担大，外来侵限对接触网影响严重。

树木侵限是外来侵限的主要因素之一，影响区段主要包括：1号线南延伸段、2号线凌空洞口至浦东国际机场折返上下行及正线一期龙阳洞口段、3号线上海南站折返。同时高架线路以及停车场鸟类在触网闸刀上方搭建鸟巢，对触网设备的影响也较大，需触网检修部门巡视发现时及时处置。

目前供电分公司已为接触网检修部门配备处置异物入侵的专用工器具，并加强了各部门的预案管理和演练，组织以异物侵限造成地铁停运为主题的抢修演练，提高抢修人员的抢修效率。

对于接触网在春天和台风天容易出现树木侵限，平时会出现风筝气球、横幅、鸟巢等的侵限。对于鸟巢采用驱鸟器，对于树木则采用电锯去除可能造成侵限的枝杈，对于 接触轨侵限则采用绝缘勾物棒，剪线钳等相关专业工具进行处理。

空气污染

接触网系统受空气污染影响较为明显，零部件易被空气中的盐类腐蚀，主要集中在沿海地区及工业重度污染地区。分段绝缘器处于上述地区，盐雾较大，存在对接触网设备的腐蚀较大。

目前1号线北延伸、2号线东延伸、3号线北延伸、5号线、6号线、7号线、8号线二期、10号线二期、11号线、16号线外段处于工业重度污染区及沿海地区，空气中盐度高，海风潮湿，接触网系统零部件易被腐蚀，各触网检修部门已加强对上述区段接触网设备的检查，及时更换受腐蚀的零部件，确保接触设备的稳定运行。

运营延长

随着路网各线路运营时间的延长，对供电系统设施设备维护、检修施工带来较大的影响，夜间有效施工作业时间进一步减少的背景下，目前如1、2号线等夜间牵引设备停电时间平日为00:30，延长运行为01:50开始，设备调整运行方式及设置安全措施后已基本到02:30左右，线路送电时间为03:30。去除停送电时间，夜间有效作业时间大幅下降，对系统设备维保质量及维护程度带来影响。

为了有效利用夜间作业时间，供电分公司与运管中心进行协调，以任务制代替步骤制发令模式，优化发令模式，减少停送电时间。同时为进一步提高操作效率积极推进任务制典型操作票的优化，提高夜间作业效率，为施工人员争取更多的有效施工时间，确保夜间维保、检修作业的顺利开展。因此，目前考虑继续对全路网任务制典操优化。

弓架次

各条线路的弓架次分布如图10-1，表格10-2 是不同线路弓架次数据。

- 表格10-2  不同线路弓架次数据（刚性）

| 线路 | 区间 | 日弓架次 |
| --- | --- | --- |
| 2号线 | 广兰路-浦东国际机场 | 457 |
| 2号线 | 淞虹路-广兰路 | 796 |
| 2号线 | 徐泾东-淞虹路 | 481 |
| 5号线 | 东川路-闵行开发区 | 230 |
| 5号线 | 东川路-奉贤新城 | 298 |
| 5号线 | 莘庄-东川路 | 471 |
| 6号线 | 高青路-东方体育中心 | 268 |
| 6号线 | 巨峰路-高青路 | 536 |
| 6号线 | 港城路-巨峰路 | 302 |
| 7号线 | 杨高南路-花木路 | 370 |
| 7号线 | 祁华路-杨高南路 | 405 |
| 7号线 | 美兰湖-祁华路 | 288 |
| 8号线 | 东方体育中心-沈杜公路 | 355 |
| 8号线 | 延吉中路-东方体育中心 | 549 |
| 8号线 | 市光路-延吉中路 | 309 |
| 9号线 | 杨高中路-曹路 | 358 |
| 9号线 | 佘山-杨高中路 | 422 |
| 9号线 | 松江南站-佘山 | 368 |
| 10号线 | 双江路-新江湾城 | 360 |
| 10号线 | 新江湾城-江湾体育场 | 420 |
| 10号线 | 江湾体育场-龙溪路 | 596 |
| 10号线 | 龙溪路-虹桥火车站 | 410 |
| 10号线 | 龙溪路-航中路 | 228 |
| 11号线 | 罗山路-迪士尼 | 376 |
| 11号线 | 三林-罗山路 | 403 |
| 11号线 | 南翔-三林 | 410 |
| 11号线 | 嘉定新城-南翔 | 379 |
| 11号线 | 花桥-嘉定新城 | 207 |
| 11号线 | 嘉定北-嘉定新城 | 208 |
| 12号线 | 巨峰路-金海路 | 326 |
| 12号线 | 虹梅路-巨峰路 | 399 |
| 12号线 | 七莘路-虹梅路 | 328 |
| 13号线 | 华鹏路-张江路 | 341 |
| 13号线 | 金运路-华鹏路 | 414 |
| 14号线 | 蓝天路-桂桥路 | 393 |
| 14号线 | 真新新村-蓝天路 | 493 |
| 14号线 | 封浜路-真新新村 | 393 |
| 15号线 | 古浪路-顾村公园 | 260 |
| 15号线 | 双柏路-古浪路 | 336 |
| 15号线 | 紫竹高新区-双柏路 | 246 |
| 18号线 | 沈梅路-长江南路 | 358 |
| 18号线 | 航头-沈梅路 | 302 |

- 表格10-3  不同线路弓架次数据（柔性）

| 线路 | 区间 | 日弓架次 |
| --- | --- | --- |
| 1号线 | 莘庄-富锦路 | 711 |
| 2号线 | 广兰路-浦东国际机场 | 457 |
| 2号线 | 淞虹路-广兰路 | 796 |
| 2号线 | 徐泾东-淞虹路 | 481 |
| 3号线 | 上海南站-长江南路 | 315 |
| 3号线 | 长江南路-江杨北路 | 266 |
| 4号线 | 宜山路-宜山路 | 295 |
| 5号线 | 东川路-闵行开发区 | 230 |
| 5号线 | 东川路-奉贤新城 | 298 |
| 5号线 | 莘庄-东川路 | 471 |
| 6号线 | 高青路-东方体育中心 | 268 |
| 6号线 | 巨峰路-高青路 | 536 |
| 6号线 | 港城路-巨峰路 | 302 |
| 7号线 | 杨高南路-花木路 | 370 |
| 7号线 | 祁华路-杨高南路 | 405 |
| 7号线 | 美兰湖-祁华路 | 288 |
| 8号线 | 东方体育中心-沈杜公路 | 355 |
| 8号线 | 延吉中路-东方体育中心 | 549 |
| 8号线 | 市光路-延吉中路 | 309 |
| 9号线 | 杨高中路-曹路 | 358 |
| 9号线 | 佘山-杨高中路 | 422 |
| 9号线 | 松江南站-佘山 | 368 |
| 10号线 | 基隆路-双江路 | 346 |
| 11号线 | 罗山路-迪士尼 | 376 |
| 11号线 | 三林-罗山路 | 403 |
| 11号线 | 南翔-三林 | 410 |
| 11号线 | 嘉定新城-南翔 | 379 |
| 11号线 | 花桥-嘉定新城 | 207 |
| 11号线 | 嘉定北-嘉定新城 | 208 |

- 表格10-4  不同线路弓架次数据（接触轨）

| 线路 | 区间 | 日弓架次 |
| --- | --- | --- |
| 16号线 | 龙阳路-滴水湖 | 1181 |
| 17号线 | 淀山湖大道-虹桥火车站 | 1605 |
| 17号线 | 东方绿舟-淀山湖大道 | 1292 |

全网日平均弓架次是446。16号线、17号线的弓架次明显高于平均值，主要原因是16号线集电靴数量是12个和17号线集电靴数量是10个。

评估小结

使用环境评估重点关注粉尘、湿度、漏水等环境因素对设备的影响。通过修订检修规程，明确绝缘部件清扫周期为一年一次，有效降低外部环境对设备运行的影响。部分线路如10号线、14号线存在隧道漏水导致设备腐蚀问题，已加强巡视并联合工务部门进行整治。整体环境适应性良好，管控措施到位。

环境因素主要由湿度、温度、粉尘、雷电、覆冰、弓架次、沉降等构成，对于湿度和温度，对于接触网，除了监测外部环境变化，还要考虑高低温会导致金属材料伸缩，因此在低温和高温天气需要进行专项检查。

对于湿度，隧道内湿度较高，对接触线以及金属部件有腐蚀，加速老化，产生白色氧化物，建议定期打开事故风机，监测区间湿度表。

粉尘对于绝缘的影响较大，尤其是隧道段以及非露天的车站站台，针对粉尘对接触网系统的影响，供电分公司已通过修订接触网检修规程规定明确对绝缘部件的清扫为一年一次，以此来有效减少粉尘对接触网系统安全运行的影响，另外，在接触轨运行区间，粉尘会导致区间膨胀接头卡滞，需要定期清理。

关于接触网防雷，对应规程是《轨道交通—直流架空接触网雷电防护导则》（GB/T 37317-2019），一般采取通过在不同区域放置避雷器的措施。每年雷雨季前对全路网避雷器进行更换，将更换及被更换避雷器进行测试；对于接地，每间隔三年测试一次。

由于暴风易造成异物侵入对接触网产生影响。触网检修部门需加强对户外段设备的巡视检调，确保设备的安全稳定。

为了防止接触线覆冰对电力系统造成不良影响，相关人员需要采取一系列有效的处置措施，包括自动化除冰系统，手动除冰，气象观测，提前做好预防措施，以及探寻新型不结冰接触线材料。

沉降对接触网有较大的影响，需要定期测量，以及跨专业联动，即在工务监测到有沉降发生，或者换扣件，更新钢轨减震附件，隧道内钢轨会抬高5mm， 隧道外会抬高28mm，供电进行导高监测，以及进行导高调整。 对于无法抬高导高的区域，则工务不能进行减震等处理，对该区域做0.2%的顺坡。

对于接触网在春天和台风天容易出现树木侵限，平时会出现风筝气球、横幅、鸟巢等的侵限。对于鸟巢采用驱鸟器，对于树木则采用电锯去除可能造成侵限的枝杈，对于 接触轨侵限则采用绝缘勾物棒，剪线钳等相关专业工具进行处理。

接触网系统受空气污染影响较为明显，零部件易被空气中的盐类腐蚀，主要集中在沿海地区及工业重度污染地区。分段绝缘器处于上述地区，盐雾较大，存在对接触网设备的腐蚀较大。

弓架次受行车密度的影响比较大, 1号线、2号线几个交路区间表现得比较明显， 16号线、17号线弓架次与集电靴数量有关，其他线路弓架次多数低于平均值。

- 退运报废倾向性评估

2025年设备退运更换情况

1号线：2025年无退运更新。

2号线：2号线东延伸及西西延伸服役至今已超过12年的接触网大修年限，计划于2027年申报大修更新改造。

3号线：2025年无退运更新。

4号线：2025年无退运更新。

5号线：2025年无退运更新。

6号线：6号线户外段服役至今已超过12年的接触网大修年限，计划于2028年申报大修更新改造。

7号线：7号线户外段服役至今已超过12年的接触网大修年限，计划于2027年申报大修更新改造。

8号线：2025年无退运更新。

9号线：2025年无退运更新。

10号线：2025年无退运更新。

11号线：11号线二期、花桥段已服役12年，达到接触网大修年限，计划于2028年申报大修更新改造。

12号线：2025年无退运更新。

13号线：13号线一期服役至今已超过12年的接触网大修年限，计划于2029年申报大修更新改造。

14号线：2025年无退运更新。

15号线：2025年无退运更新。

16号线：2025年无退运更新。

17号线：2025年无退运更新。

18号线：2025年无退运更新。

8号线二期供电系统接触网设备退运更换

概述

八号线二期地上段接触网接近三分之二锚段的平均磨耗均大于15%，局部磨耗25%-30%。部分区段有过弓网故障造成接触线损伤情况。运行14年以来接触线未更换，出现磨耗较大现象。另一部分接触网零部件的使用周期已达到或超过了大修年限的规定，部分零部件已停产，存在安全隐患。更换下的设备已无再利用价值。

报废原因

8号线二期接触网设备包含3面触网闸刀控制柜，均于2008年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年；71台避雷系统、42999米承力索、2台电动隔离开关、75台隔离开关、54台分段绝缘器、82处附属设备、22475米接地系统/架空地线、48722米接触线、160处下锚装置、589处悬挂装置，均于2009年7月开始使用，设计使用年限15年，至今已使用14年。

1号线北北延伸接触网设备退运更换

概述

因1号线北北延伸区段行车密度大，运营时间长,该区段接触线在日常检修中对接触导线的磨耗检测结果显示，接触线磨耗普遍偏大，平均磨耗均大于15%，局部磨耗为25%-30%，其中位于线岔、出入段线等关键行车区段，接触线磨耗已经触发需要对接触线补强、更换的预警值（应≤10.5mm），部分位置也存在接触线烧伤情况，已造成安全隐患。

报废原因

1号线北北延伸接触网设备包含56027米接触线及1面触网开关控制柜，接触线于2007年6月开始使用，设计使用年限为12年，实际使用20年；触网开关控制柜于2012年3月开始使用，设计使用年限为20年，实际使用12年。

4号线供电系统设备退运更换

概述

配合《上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程》实施将拆除该隔开关机构箱内二次回路线路老化严重、绝缘性能下降；内部元器件因受电发热积灰积碳，亦存在不同程度的老化。在阴雨潮湿天气，经常造成隔离开关信号异常、传动机构锈蚀卡滞，影响正常线路运营。

报废原因

4号线接触网设备包含4台4号线供电系统设备，包含4台隔离开关，均于2005年12月开始使用，设计使用年限15年，至今已超出。

10号线接触网设备设备退运更换

概述

上海轨道交通10号线接触网均已运营多年，且上海轨道交通线路经过了几轮运能的提升，接触网系统的负荷不断增大，接触网设备持续老化、磨损。近年来，针对接触网系统的维持性修理和故障后的修复工作非常频繁，因接触网故障引起的停电检修或列车停运也有所增加，接触网设备的维修、维护工作量给运营单位带来了非常大的压力，这也给供电接触网系统的安全运营带来了隐患，亟需对接触网设备进行系统性大修。

报废原因

10号线接触网设备包含长23400米2*2.5电缆、长23400米控制电缆、长10320米直流电缆，均于2010年3月开始使用，设计使用年限30年，至今已使用15年；1处避雷器系统、长4550米承力索、81处定位装置、92台分段绝缘器、465处附属设备、145台隔离开关、长103840米接触线、10162处接地系统、158处软横跨、硬横跨、142处下锚装置、10556处悬挂装置（汇流排）、80处支持装置，分别于2010年4月、9月开始使用，设计使用年限12、15年，至今已接近或已超出设计使用年限；13面触网开关控制柜，均于2010年3月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年。

11号线一期接触网设备设备退运更换

概述

上海轨道交通11号线一期接触网均已运营多年，且上海轨道交通线路经过了几轮运能的提升，接触网系统的负荷不断增大，接触网设备持续老化、磨损。近年来，针对接触网系统的维持性修理和故障后的修复工作非常频繁，因接触网故障引起的停电检修或列车停运也有所增加，接触网设备的维修、维护工作量给运营单位带来了非常大的压力，这也给供电接触网系统的安全运营带来了隐患，亟需对接触网设备进行系统性大修。

报废原因

11号线接触网设备包含长53850米1500V电力电缆，均于2009年12月开始使用，设计使用年限30年，至今已使用15年；2处避雷器、长7012米承力索、6台隔离开关、长6652米接触线、4处下锚装置、18处悬挂装置，均于2019年1月开始使用，设计使用年限15年，至今已使用6年；214处避雷系统、长166266米承力索、89台分段绝缘器、949处附属设备、114台隔离开关、长190415米接触导线、长98996米接地系统、102处下锚安装、345处下锚装置、743处悬挂装置、873处支持装置、129处主要悬挂装置，均于2009年10月开始使用，设计使用年限15年，至今已超出设计使用年限；9台触网隔离开关柜，均于2009年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年。

固定资产工器具配置情况

面对上海地铁超大规模供电系统网络运营要求，供电分公司紧紧围绕“六个高质量”发展要求，对生产组织模式进行优化调整。为满足生产模式优化调整后的日常生产运维和设备检修、试验、抢修的基本配置要求，故需配置完善适应于全路网供电系统设备日常运维所涉及的专业工装设备。

同时，结合分公司配置标准，制定规划，提升设备保障、应急响应水平管理能力，建议拟采购的变电检修设备如GIS终端电动拆装工具、特种变压器变比组别极性测试仪等；触网检修设备如应急手动吊弦液压钳、应急蜈蚣梯等。

评估小结

退运报废评估显示，2025年部分设备因老化、故障频发或技术淘汰已纳入退运或更换计划，如3号线瓷绝缘子、8号线殷行停车场短电缆等。报废流程规范，设备注销与更新改造同步推进，确保设备更新与经济性兼顾。整体退运报废管理科学，未出现设备超期服役导致的运行风险。

- 总结与建议

总结

从9个维度进行评估，评估维度完整，评估数据直接从故障号令导出，准确度高。评估分析流程比较清晰明确，能够体现出评估输入与评估结论之间的关联性，评估总结如下：

设备功能有效性，参考第三章评估内容，小结如下

本年度设备功能有效性评估基于多维度参数与模糊层次分析法，对全网柔性接触网、刚性接触网、接触轨、隔离开关及其控制屏等设备进行了系统评价。评估结果显示，全网柔性接触网A类设备占比33.18%，B类占比40.30%，C类与D类分别占27.02%和5.38%；刚性接触网A类设备占比35.32%，B类23.20%，C类与D类分别为33.50%和3.68%。整体来看，设备状态以B类为主，部分线路如7号线、8号线、9号线、11号线等存在较多C类及D类设备，主要集中在老旧区段或未完成大修的区域。针对C类及D类设备，已制定差异化管控措施，以提升设备整体健康水平。

运营契合满足度，参考第四章评估内容，小结如下

本年度运营契合满足度评估围绕设备体量变化、维护周期执行情况及故障趋势展开。设备体量方面，2号线西延伸新增刚性接触网4.83条公里，设备结构进一步优化。各线路维护计划执行率达100%，故障率总体呈下降趋势，如1号线故障率下降52.9%，11号线下降18.9%，表明设备运行稳定性有所提升。部分线路如5号线、8号线故障率略有上升，需进一步分析原因并加强预防性维护。整体来看，设备运行与运营需求的契合度较高，故障响应与处置机制有效，保障了运营安全与效率。

管理体系合规性，参照第五章评估内容，小结如下

管理体系合规性评估显示，供电分公司在特种设备、消防、防雷、高空作业等方面均严格执行国家及行业标准，相关规程执行情况良好，检查记录完整，人员资质齐全。企业标准体系持续完善，2025年修订并发布了3本作业指导书，涵盖刚性、柔性接触网及接触轨维修内容。标准制定流程规范，涵盖规划、起草、评审、发布与修订等环节，确保制度与实际运维需求相匹配。整体合规性良好，未发现重大违规事项。

修程修制匹配性，参考第六章评估内容，小结如下

修程修制匹配性评估表明，当前运维模式结合计划维修、故障维修、集中修与差异化维修，有效支撑设备全生命周期管理。2025年共完成41741项日常维修计划，完成率100%。通过引入智能运维技术与优化生产组织模式，逐步实现从“修”向“管”的转型。对上一年度合规性评估建议的整改已落实，修订了3本作业指导书，进一步提升了维修作业的规范性与安全性。

运维表现健康度，参考第七章评估内容，小结如下

运维表现健康度评估从生产组织、维保质量、新技术应用等方面展开。当前采用“无人值守巡检+运修一体+智能运维”模式，提升运维效率。集中修中发现的主要缺陷包括线索散股、辅助件锈蚀等，均已纳入专项整治计划。新技术应用方面，研制并推广了刚性分段绝缘器智能水平仪、便携式验放电棒、废旧接触线自动裁切收纳箱等设备，显著提升了检修安全性与效率。整体运维表现良好，设备健康状态可控。

风险隐患闭环度，参考第八章评估内容，小结如下

本年度共分析多起典型设备故障与突发事件，如1号线陕西南路PLC故障、11号线吊机侵限抢修等。故障处理流程规范，信息流转与物资调配机制逐步优化，应急响应能力持续提升。通过复盘与整改，完善了现场处置方案与物资储备策略，形成了风险隐患的闭环管理。整体风险管控有效，未因设备故障导致重大运营中断。对于故障处理，特别是突发故障，能够从技术处理，以及管理制度等方面形成闭环，该项评估为A级。

备件物资保障度，参考第九章评估内容，小结如下

备件物资保障度评估显示，柔性、刚性接触网及接触轨的安全库存配置齐全，涵盖主要设备与核心部件，满足全网应急抢修与日常维护需求。2025年各线路备件更新记录完整，未出现因备件缺失导致的维修延误。整体备件管理体系健全，物资保障能力良好。

使用环境符合性，参考第十章评估内容，小结如下

使用环境评估重点关注粉尘、湿度、漏水等环境因素对设备的影响。通过修订检修规程，明确绝缘部件清扫周期为一年一次，有效降低外部环境对设备运行的影响。部分线路如10号线、14号线存在隧道漏水导致设备腐蚀问题，已加强巡视并联合工务部门进行整治。整体环境适应性良好，管控措施到位。

环境因素主要由湿度、温度、粉尘、雷电、覆冰、弓架次、沉降等构成，对于湿度和温度，对于接触网，除了监测外部环境变化，还要考虑高低温会导致金属材料伸缩，因此在低温和高温天气需要进行专项检查。

对于湿度，隧道内湿度较高，对接触线以及金属部件有腐蚀，加速老化，产生白色氧化物，建议定期打开事故风机，监测区间湿度表。

粉尘对于绝缘的影响较大，尤其是隧道段以及非露天的车站站台，针对粉尘对接触网系统的影响，供电分公司已通过修订接触网检修规程规定明确对绝缘部件的清扫为一年一次，以此来有效减少粉尘对接触网系统安全运行的影响，另外，在接触轨运行区间，粉尘会导致区间膨胀接头卡滞，需要定期清理。

关于接触网防雷，对应规程是《轨道交通—直流架空接触网雷电防护导则》（GB/T 37317-2019），一般采取通过在不同区域放置避雷器的措施。每年雷雨季前对全路网避雷器进行更换，将更换及被更换避雷器进行测试；对于接地，每间隔三年测试一次。

由于暴风易造成异物侵入对接触网产生影响。触网检修部门需加强对户外段设备的巡视检调，确保设备的安全稳定。

为了防止接触线覆冰对电力系统造成不良影响，相关人员需要采取一系列有效的处置措施，包括自动化除冰系统，手动除冰，气象观测，提前做好预防措施，以及探寻新型不结冰接触线材料。

沉降对接触网有较大的影响，需要定期测量，以及跨专业联动，即在工务监测到有沉降发生，或者换扣件，更新钢轨减震附件，隧道内钢轨会抬高5mm， 隧道外会抬高28mm，供电进行导高监测，以及进行导高调整。 对于无法抬高导高的区域，则工务不能进行减震等处理，对该区域做0.2%的顺坡。

对于接触网在春天和台风天容易出现树木侵限，平时会出现风筝气球、横幅、鸟巢等的侵限。对于鸟巢采用驱鸟器，对于树木则采用电锯去除可能造成侵限的枝杈，对于 接触轨侵限则采用绝缘勾物棒，剪线钳等相关专业工具进行处理。

接触网系统受空气污染影响较为明显，零部件易被空气中的盐类腐蚀，主要集中在沿海地区及工业重度污染地区。分段绝缘器处于上述地区，盐雾较大，存在对接触网设备的腐蚀较大。

弓架次受行车密度的影响比较大, 1号线、2号线几个交路区间表现得比较明显， 16号线、17号线弓架次与集电靴数量有关，其他线路弓架次多数低于平均值。

退运报废倾向性，参考第十一章评估内容，小结如下

退运报废评估显示，2025年部分设备因老化、故障频发或技术淘汰已纳入退运或更换计划，如3号线瓷绝缘子、8号线殷行停车场短电缆等。报废流程规范，设备注销与更新改造同步推进，确保设备更新与经济性兼顾。整体退运报废管理科学，未出现设备超期服役导致的运行风险。

建议和措施

依据线路情况，继续进行差异化规程管理

建议：所有线路的参考依据是相同的，比如参考团标，或上一级的规程等，在具体的线路相关联的作业指导方面，依据线路进行差异化规程管理，维护侧重点不同；

措施：依据相关维修规程，针对不同的线路，侧重点不同，制定不同的补充指导作业手册；

建立较准确的设备状态模型，结合标准化建设，及时建立设施设备评估团标，便于后续规范化、智能化维保

建议：除了采集数据逐步标准化，处理数据规范化，还需要建立较准确的设备状态模型，对设备状态进行比较精确的评估。

措施：依据相关维保规程，采用较先进的技术手段，例如车载高清摄像头不断获取接触网磨耗，定位，悬挂等信息，建立状态数据库，进行对比和建立状态对应的时间序列模型，有利于及时发现异常，提前做出预警。

智能化维护平台以及新技术应用

建议一：结合团标建设，在引入智能运维的数据系统基础上，建立设施设备状态评估规范和相关智能化评估系统，

措施：结合各个线路的故障统计，进行曲线拟合，判断故障趋势，将设备监测参数实时导入预判系统，结合预判趋势，以及实际巡检记录，对预判结果进行校准修正，逐步推进评估规范标准化，提高智能维保预判的能力。

建议二：采用AI结合图像识别等技术，对于某些环境侵限进行识别，例如可能出现的鸟巢等进行识别，及时进行处理，发挥智能维保的效率和特点，提高维保预处理能力。

措施：对于类似于鸟巢、气球等可能导致侵限的物体进行识别，发出预警信息，提升智能化维保能力，降低随机故障概率。

柔性接触网安全库存

- 表D.1 柔性接触网安全库存

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触网 | 柔性接触网（通用） | 接触线 | 铜银接触线 | CTA-120 | 米 | 6800 |
| 2 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 馈线支座承载板 | A型 | 套 | 40 |
| 3 |  | 柔性接触网（通用） | 接触线 | 铜银接触线(小线盘) | CTA-120 | 米 | 400 |
| 4 |  | 柔性接触网（通用） | 接触线 | 接触线补强线夹 | 8WL4542-0 | 套 | 20 |
| 5 |  | 柔性接触网（通用） | 接触线 | 接触线接头线夹 | JL0901JA01（6孔） | 个 | 20 |
| 6 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性定位装置 | 定位管 | JL0306GA10(Φ27*3*1500mm) | 根 | 20 |
| 7 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 隧道内馈线线夹 | CJL203-2002（适用于150mm铜绞线） | 个 | 40 |
| 8 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性中心锚结 | 隧道内双线中心锚结线夹 | JL0601JS02 | 个 | 4 |
| 9 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位管 | JL0306GA01(Φ34*3.5*2200) | 根 | 80 |
| 10 |  | 柔性接触网（通用） | 馈线 | 铜承力索衔接保护条 | HQ-CWL-150 | 套 | 30 |
| 11 |  | 柔性接触网（隧道） | 支柱和基础 | 可调吊架下部 | 001-CW/01-22-2 | 套 | 2 |
| 12 |  | 柔性接触网（隧道） | 支柱和基础 | 可调吊架上部 | 001-CW/01-22-1 | 套 | 2 |
| 13 |  | 柔性接触网（隧道） | 支柱和基础 | 风管下吊架 |  | 套 | 2 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 软定位器 | JL0404GA01（980型） | 个 | 40 |
| 15 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 插式定位线夹 | MJL01(B)-03 | 个 | 200 |
| 16 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性定位装置 | 预弯绝缘定位管 | TXZZ-DWG-CWL-160º | 根 | 10 |
| 17 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性定位装置 | 绝缘定位管专用支持器 | ZCQ—KJ—CWL—01 | 套 | 100 |
| 18 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性定位装置 | D型支持器（27） | JL0407TD02 27型 | 个 | 20 |
| 19 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 硬横梁馈线底板 |  | 套 | 4 |
| 20 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 硬横梁弹性支架底板 |  | 套 | 4 |
| 21 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | U形槽底座 |  | 套 | 2 |
| 22 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 锚支支持器 | DTL0165 | 个 | 10 |
| 23 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位单环 | JL0406GA01（60型）小环，配套CL型定位器 | 个 | 20 |
| 24 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位单环 | 48型（CJL13Dd）（适用于钢腕臂、带止动垫圈、配HL定位器） | 个 | 20 |
| 25 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 带载流环定位管吊线 | JL0307LA02（φ6）60型 | 根 | 35 |
| 26 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 带载流环定位管吊线 | JL0307LA02（φ6）70型 | 根 | 10 |
| 27 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 套管单耳 | 70型 | 个 | 40 |
| 28 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 套管单耳 | 55型 | 个 | 40 |
| 29 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | M8螺杆锚栓 | HAS M8*80/14 | 个 | 10 |
| 30 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | M16螺杆锚栓 | 热浸镀锌HAS M16*125/38 | 套 | 40 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | M24螺杆锚栓 | 热浸镀锌 HAS-E M24*210/54 | 只 | 10 |
| 32 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | M24化学锚栓 | RM24+RGM24×400 | 个 | 30 |
| 33 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 长定位立柱 | JL0419GZ02（48型）L=450 | 个 | 20 |
| 34 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 48型长定位立柱 | JL0419GZ02 48型 短 | 个 | 20 |
| 35 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | ¢3.5不锈钢软态钢丝 | CJSHWR¢3.5 | KG | 20 |
| 36 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 承力索支撑线夹 | JL0104LS02(150承力索+保护条） | 个 | 40 |
| 37 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 吊索线夹 | CJL01(D)-98 | 个 | 40 |
| 38 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 支柱绝缘子 | ZZJYZ(6页）-1.5/70/18-CWL | 套 | 200 |
| 39 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 馈线支座承载板 | B型 | 套 | 20 |
| 40 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 双线吊索线夹 | JL0417TS01 | 个 | 10 |
| 41 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 馈线支座承载板 | B型 | 套 | 20 |
| 42 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 馈线支座承载板 | A型 | 套 | 40 |
| 43 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 通用型电连接线夹 | JL1102CA08 | 个 | 60 |
| 44 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 三馈线线夹 | JL2005KB01 | 套 | 20 |
| 45 |  | 柔性接触网（隧道） | 接触悬挂 | 单电缆连接杆 | CWL120D-M12 L100 | 个 | 20 |
| 46 |  | 柔性接触网（隧道） | 接地系统 | 接地板B |  | 套 | 10 |
| 47 |  | 柔性接触网（隧道） | 接地系统 | 接地板A |  | 套 | 10 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |  | 柔性接触网（隧道） | 接地系统 | 架空地线安装底座 |  | 套 | 40 |
| 49 |  | 柔性接触网（隧道） | 接地系统 | 吊柱下锚安装底座 | GX0409GA01 | 个 | 2 |
| 50 |  | 柔性接触网（隧道） | 接地系统 | 架空地线线夹120型 | JL2005DA02 | 个 | 40 |
| 51 |  | 柔性接触网（隧道） | 下锚补偿装置 | 隧内硬锚底座 | JL2010QE01 | 只 | 4 |
| 52 |  | 柔性接触网（隧道） | 下锚补偿装置 | 隧内侧壁棘轮承锚底座 | CJL223-2002 | 个 | 4 |
| 53 |  | 柔性接触网（隧道） | 下锚补偿装置 | 垂直壁棘轮承锚底座 | JL1308NA03 | 套 | 4 |
| 54 |  | 柔性接触网（隧道） | 下锚补偿装置 | 弹簧补偿装置 | 12TB | 套 | 4 |
| 55 |  | 柔性接触网（隧道） | 下锚补偿装置 | 弹簧补偿装置 | 24TB | 套 | 4 |
| 56 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T150型终锚线夹 | JL0501CA01 150型 | 个 | 10 |
| 57 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T120型终锚线夹 | JL0501CA01 120型 | 个 | 10 |
| 58 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支柱和基础 | 抢修支柱 | 碎石道床用（容量待确认）23D-17 | 根 | 2 |
| 59 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支柱和基础 | 抢修支柱 | 通用版（容量待确认）23D-17 | 根 | 2 |
| 60 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 接触线终端锚固线夹 | JL0501JB02（150型） | 套 | 10 |
| 61 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位管 | CJL62(55-3250)-05 | 根 | 20 |
| 62 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位管 | JL0306GA01(Φ48*4*3130mm) | 根 | 20 |
| 63 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 60型定位管 | JL0306GA10（一号线北延伸专用60定位管） | 根 | 10 |
| 64 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | HL3型定位器 | JL0401GA01（ZG3型，L=1200mm；垂直） | 根 | 40 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | HL2型定位器 | JL0401GA01（ZG2型，L=1000mm；垂直） | 根 | 40 |
| 66 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | HL1型定位器 | JL0401GA01（ZG1型，L=800mm；垂直） | 根 | 10 |
| 67 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | CL3型定位器 | JL0401GA02（G3型，L=1200mm；水平） | 根 | 10 |
| 68 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | CL2型定位器 | JL0401GA02（G2型，L=1000mm；水平） | 根 | 20 |
| 69 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | CL1型定位器 | JL0401GA02（G1型，L=800mm；水平） | 根 | 10 |
| 70 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 特性定位器 | JL0403TG06 | 根 | 4 |
| 71 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 特性定位器 | JL0404GA01 | 根 | 4 |
| 72 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 双耳锲型线夹（配锲子） | CJL27(35)-98 | 个 | 10 |
| 73 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | D型双孔板 | FB0203GA01（D1型） | 个 | 20 |
| 74 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 支持器 | JL0407TD01(34) | 套 | 80 |
| 75 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长支持器 | JL0407TC01（34型） | 个 | 20 |
| 76 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 锚支定位卡子 | 34型（CJL40A） | 个 | 20 |
| 77 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 双耳连接器 | JL1703GA01 Y | 只 | 2 |
| 78 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 双支锚支定位线夹 | JL0408SA01(一号线北延伸专用） | 个 | 10 |
| 79 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 尾支线 | JL0412GA01900 | 个 | 40 |
| 80 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位环 | JL0305GB01(55型) | 个 | 10 |
| 81 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位环 | JL0305GA02（48型） | 个 | 10 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位环 | JL0305LU01（70型） | 个 | 20 |
| 83 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位环 | JL0305GA02（60型） | 个 | 20 |
| 84 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 定位环 | JL0305GA02（34型） | 个 | 20 |
| 85 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | S70型定位双环 | CJL12(S70)-98 | 个 | 20 |
| 86 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | S60型定位双环 | CJL12(S60)-04 | 个 | 20 |
| 87 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | S48型定位双环 | CJL12(S48)-04 | 个 | 20 |
| 88 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 55型定位双环 | JL0414GA01 55 | 个 | 10 |
| 89 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位单环 | JL0415GB01（70型） | 个 | 10 |
| 90 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位单环 | JL0415GB03 55型 | 个 | 10 |
| 91 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 球形垫块 | JL1610GA01 | 个 | 20 |
| 92 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位双环 | JL0416GB01（70型） | 个 | 20 |
| 93 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位双环 | 60型（CJL13Sb）（适用于钢腕臂、不带止动垫圈、配HL定位器） | 个 | 20 |
| 94 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位双环 | CJL13(CS55)-05 | 个 | 20 |
| 95 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性定位装置 | 长定位双环 | 48型（CJL13SZd）（适用于钢腕臂、带止动垫圈、配HL定位器） | 个 | 20 |
| 96 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ300外底径锥形管（安装高度5915） | 套 | 4 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ300外底径锥形管（带地线湾臂）（安装高度5915） | 套 | 4 |
| 98 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ300外底径锥形管（安装高度4315） | 套 | 4 |
| 99 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ350外底径锥形管（安装高度5915） | 套 | 4 |
| 100 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ350外底径锥形管（带地线湾臂）（安装高度5915） | 套 | 4 |
| 101 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ350外底径锥形管（安装高度4315） | 套 | 4 |
| 102 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ400(等径）钢支柱 | 套 | 4 |
| 103 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ400(等径）钢支柱 | 套 | 4 |
| 104 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ168(等径）钢吊柱 | 套 | 4 |
| 105 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ168(等径）钢吊柱 | 套 | 4 |
| 106 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ03 φ152钢支柱（站台吊柱） | 套 | 4 |
| 107 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC08 φ152钢支柱（站台吊柱） | 套 | 4 |
| 108 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ350外底径锥形管（安装高度5920） | 套 | 4 |
| 109 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ350外底径锥形管（安装高度4320） | 套 | 4 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ450外底径锥形管（安装高度5920） | 套 | 4 |
| 111 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ450外底径锥形管（安装高度4320） | 套 | 4 |
| 112 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ400(等径）混凝土 | 套 | 4 |
| 113 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ400(等径）混凝土 | 套 | 4 |
| 114 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ273(等径）钢支柱 | 套 | 4 |
| 115 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ273(等径）钢支柱 | 套 | 4 |
| 116 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ03 φ152钢支柱 | 套 | 4 |
| 117 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC08 φ152钢支柱 | 套 | 4 |
| 118 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂上底座 | JL0201WJ02 φ299(等径）钢支柱 | 套 | 4 |
| 119 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂下底座 | JL0201WC07 φ299(等径）钢支柱 | 套 | 4 |
| 120 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 特质腕臂底座 | 特制 | 个 | 2 |
| 121 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 双腕臂下底座 | JL0202WC03(平） | 套 | 4 |
| 122 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 双腕臂上底座 | JL0202WC06(斜） | 套 | 4 |
| 123 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 结构柱双腕臂底座 |  | 套 | 2 |
| 124 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 367型定位索抱箍 | 367型 | 套 | 4 |
| 125 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 348型定位索抱箍 | 348型 | 套 | 4 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 245型定位索抱箍 | 245型 | 套 | 4 |
| 127 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铁塔底座 | G13型配勾头螺栓 | 套 | 4 |
| 128 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 1.5KV腕臂绝缘子 | WBJYZ-1.5/100/16-CWL | 个 | 40 |
| 129 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 杵头悬式绝缘子 | XPW2-70 | 个 | 10 |
| 130 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 耳环悬式绝缘子 | XPW2-70T | 个 | 10 |
| 131 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 70型斜腕臂 | JL0102GA02 长度=2490 | 根 | 10 |
| 132 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 60型斜腕臂 | JL0102GA01 （厚度7mm;L=6000mm） | 根 | 40 |
| 133 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 70型平腕臂 l=3500m | CJL61(P)-98 | 根 | 10 |
| 134 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 60型平腕臂 | （厚度7mm;L=6000mm） | 根 | 40 |
| 135 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 60型预弯平腕臂 | 特制 | 套 | 2 |
| 136 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑管 | JL0105LA03（φ42型L=450mm） | 根 | 5 |
| 137 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑管 | JL0105LA03（φ42型L=800mm） | 根 | 5 |
| 138 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑管 | JL0105LA03（φ42型L=900mm） | 根 | 5 |
| 139 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑管 | JL0105LA03（φ42型L=1050mm） | 根 | 10 |
| 140 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑管 | φ42型，L=1750mm | 根 | 5 |
| 141 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑管 | JL0105LA03 φ42型，L=3050mm | 根 | 5 |
| 142 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金腕臂连接器 | BJL0106 H改φ70 | 个 | 20 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 铝合金支撑连接器 | BJL0106 H改φ55 | 个 | 20 |
| 144 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 腕臂连接器 | JL0103GD01（60型） | 个 | 10 |
| 145 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 支撑连接器 | JL0106GC01（48型） | 个 | 10 |
| 146 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 压管 | JL0108GA02 | 套 | 10 |
| 147 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | ZG70型套管双耳 | JL14(ZG70)-04 | 个 | 40 |
| 148 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 套管双耳 | JL0W3GA03（60型） | 个 | 100 |
| 149 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 套管双耳 | JL0W3GA03（48型） | 个 | 50 |
| 150 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | D14型调节立柱 | D14型 | 个 | 20 |
| 151 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 70型长定位立柱 | JL0419GZ02 70 长 | 个 | 10 |
| 152 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 70型长定位立柱 | JL0419GZ02 70 短 | 个 | 10 |
| 153 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 60型长定位立柱 | JL0419GZ02 60 长 | 个 | 10 |
| 154 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 60型长定位立柱 | JL0419GZ02 60 短 | 个 | 10 |
| 155 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 55型长定位立柱 | JL0419GZ02（55型长） | 个 | 10 |
| 156 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 55型长定位立柱 | JL0419GZ02（55型）L=285 | 个 | 10 |
| 157 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 双槽承力索座 | JL0W4GS01（70型） | 个 | 20 |
| 158 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 单悬吊滑轮 | JL1803DA03 | 个 | 10 |
| 159 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 加长型双线悬吊滑轮 | CJL77(LS)-06改 | 个 | 20 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 滑轮挂环 | JL1614GA01 | 个 | 20 |
| 161 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 支柱绝缘子 | ZZJYZ-1.5/100/18-CWL | 个 | 20 |
| 162 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 馈线支撑线夹 | JL2005KA01（螺柱M20） | 个 | 20 |
| 163 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 馈线支撑线夹 | JL2005KA03（一号线北延伸专用） | 个 | 10 |
| 164 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 馈线支撑线夹 | JL2005KA03（螺柱M16） | 个 | 20 |
| 165 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 软铜绞线 | TJR1-16 | 米 | 1000 |
| 166 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 可调螺栓 | JL0703AC06(M14-16) | 个 | 500 |
| 167 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 双接触线吊弦线夹 | JL0701SD02 | 个 | 500 |
| 168 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 双承力索吊弦线夹 | JL0702SD02（150，双） | 个 | 500 |
| 169 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 单承力索吊弦线夹 | JL0702DD02 | 个 | 30 |
| 170 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 单接触线吊弦线夹 | JL0701DD02 | 个 | 30 |
| 171 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 心形护环 | JL0703BD01-02（16型） | 只 | 1000 |
| 172 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 钳压管 | JL0417TA01-06（16型） | 只 | 1000 |
| 173 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 接线端子 | JL0703CD03-02（连接线夹、16型） | 只 | 1000 |
| 174 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 电缆接线板 | 镀铜 | 套 | 2 |
| 175 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 软铜绞线 | TJR120 | 米 | 500 |
| 176 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 直式接触线电连接线夹 | JL1101JC02（150型） | 套 | 40 |
| 177 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 承力索接头线夹 | JL0901CA01(120非耐张型) | 套 | 10 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 承力索接头线夹 | JL0901CA01(150非耐张型) | 套 | 10 |
| 179 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 9.1*80型半圆管衬垫 | CJL97(9.1*80)-98 | 个 | 20 |
| 180 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 350型馈线肩架 | JL2009DA01（400等径柱） | 套 | 4 |
| 181 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 350型馈线肩架 | JL2009DA01（299等径柱） | 套 | 4 |
| 182 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 350型馈线肩架 | JL2009DA01（273等径柱） | 套 | 4 |
| 183 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 350型馈线肩架 | JL2009DA01（152等径柱） | 套 | 4 |
| 184 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 350型馈线肩架 | JL2009DA01（350锥形柱，安装高度5415） | 套 | 4 |
| 185 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接触悬挂 | 350型馈线肩架 | JL2009DA01（300锥形柱，安装高度5415） | 套 | 4 |
| 186 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 架空地线吊柱下锚安装底座 |  | 套 | 10 |
| 187 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 245型架空地线抱箍 | 245型 | 套 | 4 |
| 188 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 400径地线肩架 | JL2008DA01 | 套 | 20 |
| 189 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（267径） | 套 | 4 |
| 190 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（379径） | 套 | 4 |
| 191 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（400等径柱） | 套 | 6 |
| 192 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（299等径柱） | 套 | 6 |
| 193 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（273等径柱） | 套 | 6 |
| 194 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（152等径柱） | 套 | 6 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（300锥形柱 安装高度6900mm) | 套 | 10 |
| 196 |  | 柔性接触网（地面主线） | 接地系统 | 地线肩架 | JL2008DA01（300锥形柱 安装高度7300mm) | 套 | 10 |
| 197 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 重型柔性分段绝缘器 | FYFH400BT-CWL-2双线 | 套 | 2 |
| 198 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 双线轻型分段绝缘器 | FDJYQ-CWL-2 | 套 | 2 |
| 199 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 单线重型分段绝缘器 | 8WL5541-0（全套） | 套 | 2 |
| 200 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 单线轻型分段绝缘器 | FDJYQ-CWL-1 | 套 | 2 |
| 201 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 出入段接触网分段绝缘器 | FDJYQ-2800-2 | 套 | 2 |
| 202 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 绝缘拉杆 |  | 套 | 2 |
| 203 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 绝缘拉杆（加长型） |  | 套 | 2 |
| 204 |  | 柔性接触网（地面主线） | 分段绝缘器 | 分段悬挂 |  | 套 | 2 |
| 205 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 浸沥青复合钢丝绳 | 8*29Fi+PWRC-9.5 | 米 | 500 |
| 206 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | LXGJ-100拉线 | LXGJ-100(1*19-13.0) | 米 | 400 |
| 207 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T型角形垫块 | CJL31(T)-2001 | 个 | 20 |
| 208 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 下锚绝缘子（硅橡胶） | XMJYZ-1.5/120/16-CWL | 个 | 30 |
| 209 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 接触线终端锚固线夹 | JL0501JB02（120型） | 套 | 10 |
| 210 |  | 1500V触网闸刀 | 上网电缆 | 双孔铜接线端子 | FB0207SG01（DTM185型，2孔间距45，螺栓孔φ17，穿线孔φ18,M16） | 套 | 40 |
| 211 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 正制动棘轮 | CJL400A-A | 套 | 4 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 调整螺栓 | M20-00/JL1704GA02 | 套 | 10 |
| 213 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | D型双联板 | FB0204GA01（D1型 M20*M20） | 个 | 20 |
| 214 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | D型双联板 | FB0204GA01（D2型 M20*M18） | 个 | 20 |
| 215 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | D型双联板 | FB0204GA01（D3型 M18*M16） | 个 | 20 |
| 216 |  | 1500V触网闸刀 | 上网电缆 | 双孔铜接线端子 | FB0207SG01（DTM185型，2孔间距45，螺栓孔φ17，穿线孔φ18,M12） | 套 | 40 |
| 217 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | CJ下锚平衡板 | JL1309GA01 | 套 | 10 |
| 218 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | D型单耳连接器 | JL1202DA02 | 套 | 20 |
| 219 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T型三角调节板 | JL2013GA01（T2型） | 个 | 10 |
| 220 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T型三角调节板 | JL2013GA01（T1型） | 只 | 10 |
| 221 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | Q-7型球头挂环 | Q-7 | 套 | 10 |
| 222 |  | 电力电缆 | 1500V上网电缆 | 直流馈线电缆 | FZ/FYS-WDZB-GYJA3-DC1500V-1*400mm2 | 米 | 500 |
| 223 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 型坠砣杆 | JL1501YD01-05(T1) L=3900mm | 套 | 8 |
| 224 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 450×200耳环杆 | JL1604GA02 | 只 | 10 |
| 225 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 400×120型耳环杆 | JL1604GA02 | 只 | 10 |
| 226 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 300型双环杆 | JL1203GS01 | 套 | 10 |
| 227 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 200型双环杆 | JL1203GS01 | 只 | 10 |
| 228 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 拉线双联板 | FB0204GB01 A | 个 | 20 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 拉线双环杆 | JL1203GS01(L=1800mm) | 根 | 10 |
| 230 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | NUT-3型耐张线夹 | GB2320.5-85 | 个 | 10 |
| 231 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | NX-3型耐张线夹 | 水力电力部金具 | 个 | 10 |
| 232 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | C型下承锚底座 | JL1308WX03 | 套 | 4 |
| 233 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | C型上承锚底座 | JL1308WS03 | 套 | 4 |
| 234 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | J型下承锚底座 | JL1308WX03 | 套 | 4 |
| 235 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | J型上承锚底座 | JL1308WS03 | 套 | 4 |
| 236 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T1G型承锚抱箍 | JL2019GA01 | 个 | 2 |
| 237 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | T2G型承锚抱箍 | JL2019GA01 | 个 | 2 |
| 238 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 承锚抱箍 | JL2019GA01（等径400） | 套 | 2 |
| 239 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 对向承锚抱箍 | JL2022GA01（锥形柱450、安装高度：5.5米） | 个 | 4 |
| 240 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 对向承锚抱箍 | JL2022GA01（锥形柱400、安装高度：6.8米） | 个 | 4 |
| 241 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 对向承锚抱箍 | JL2022GA01（锥形柱350、安装高度6.7米） | 个 | 4 |
| 242 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 对向承锚抱箍 | JL2022GA01（锥形柱300、安装高度5.5米） | 个 | 4 |
| 243 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 结构柱棘轮下锚底座 | B00-DC0-05024-A | 套 | 2 |
| 244 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 反制动棘轮 | JL1101(JF30)-09 | 套 | 4 |
| 245 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 转角滑轮 | CJL271-2002 | 套 | 4 |
| 246 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 半内置式补偿导向滑轮 | CJL58A | 套 | 4 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 247 |  | 柔性接触网（地面主线） | 下锚补偿装置 | 内置式坠砣限制架 | CJL57(N)-11 | 套 | 4 |
| 248 |  | 柔性接触网（地面主线） | 防雷装置 | 接线端子 | 185型 单孔 M16 | 个 | 20 |
| 249 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性中心锚结 | 铜镁绞线 | BzII95(JTMH95) | 米 | 200 |
| 250 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性中心锚结 | T95型终锚线夹 | JL0501CA01 95型 | 个 | 8 |
| 251 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性中心锚结 | 双承力索中心锚结线夹 | JL0601CA01(50型） | 个 | 8 |
| 252 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性中心锚结 | ZR型接触线中心锚结线夹 | JL0601JC01 | 个 | 24 |
| 253 |  | 柔性接触网（地面主线） | 柔性中心锚结 | 锚结绳固定线夹 | JL0602TA02 | 个 | 8 |
| 254 |  | 柔性接触网（地面主线） | 线岔 | 线岔 | JLWO1YGO1（700型） | 套 | 5 |
| 255 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 铜镁合金绞线 | JTMH50（1x19股） | 米 | 600 |
| 256 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 软铜绞线 | TJR35 | 米 | 200 |
| 257 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 定位索线夹 | L1806GA02 | 个 | 20 |
| 258 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 定位环线夹 | JL0411GA01（配80*1.5衬套） | 个 | 40 |
| 259 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 双耳楔形线夹 | JL1702ZA02（50型） | 个 | 20 |
| 260 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 心形护环 | JL0417TA01-03（35型） | 个 | 40 |
| 261 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 35型钳压管 | CJL91(35)-98 | 个 | 40 |
| 262 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 硬铜绞线 | JT70 | 米 | 200 |
| 263 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 钩螺栓 | JL1616GA01(M16*200) | 套 | 20 |
| 264 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 横承力索线夹 |  | 个 | 10 |

表D.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 265 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 弹簧补偿装置 | 3TB | 套 | 4 |
| 266 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 弹簧补偿装置 | 6TB | 套 | 4 |
| 267 |  | 柔性接触网（地面主线） | 软（硬）横跨 | 弹簧补偿装置 | 10TB | 套 | 6 |
| 268 |  | 1500V触网闸刀 | 上网电缆 | 绝缘U型支架 | 350 | 个 | 10 |
| 269 |  | 1500V触网闸刀 | 上网电缆 | 绝缘U型支架 | 400 | 个 | 10 |
| 270 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 不锈钢外六角内膨胀螺丝 | M8*60mm | 套 | 40 |
| 271 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 不锈钢外六角内膨胀螺丝 | M10 | 套 | 40 |
| 272 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 不锈钢外六角内膨胀螺丝 | M12 | 套 | 40 |
| 273 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 金属膨胀螺丝 | M16*150mm | 套 | 40 |
| 274 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 特殊倒锥形螺杆 | HIT-CS-F M20*170/160 8.80M20 | 套 | 20 |
| 275 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 倒锥式特殊化学锚栓 | KUA-N 12*40 M8/50 | 套 | 10 |
| 276 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 倒锥式特殊化学锚栓 | KVI-S M20*230/110 | 套 | 10 |
| 277 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | M20重载套管锚栓 |  | 个 | 20 |
| 278 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 扩底重型锚栓 | HSL-3-M24/30 (M24*205) | 套 | 2 |
| 279 |  | 柔性接触网（通用） | 接触线 | 铜银接触线 | CTA-150 | 米 | 6800 |
| 280 |  | 柔性接触网（通用） | 接触线 | 铜银接触线(小线盘) | CTA-150 | 米 | 400 |
| 281 |  | 柔性接触网（通用） | 馈线 | 硬铜绞线 | JT120 | 米 | 4000 |
| 282 |  | 柔性接触网（通用） | 馈线 | 硬铜绞线（小线盘） | JT120 | 米 | 400 |

表D.1 续

| 序号 | 触网 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283 |  | 柔性接触网（通用） | 馈线 | 硬铜绞线 | JT150 | 米 | 6000 |
| 284 |  | 柔性接触网（通用） | 馈线 | 硬铜绞线（小线盘） | JT150 | 米 | 400 |
| 285 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 铅丝 | SHCX-XT-16# | KG | 50 |
| 286 |  | 柔性接触网（通用） | 馈线 | 铜承力索衔接保护条 | HQ-CWL-120 | 套 | 60 |
| 287 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性定位装置 | 绝缘定位管 | 1.2m | 根 | 100 |
| 288 |  | 柔性接触网（隧道） | 支持装置 | 弹性元件 | TXZZ-CWL-4 | 套 | 100 |
| 289 |  | 柔性接触网（隧道） | 柔性中心锚结 | 中锚绝缘棒（柔性隧道） |  | 根 | 4 |
| 290 |  | 柔性接触网（地面主线） | 支持装置 | 平腕臂绝缘子 | WBJYZ-1.5/100/18-CWL（70型） | 个 | 40 |
| 291 |  | 电力电缆 | 1500V上网电缆 | 直流软电缆 | Y-PZB-GEY3-DC1500V1150mm2 | 米 | 1000 |
| 292 |  | 电力电缆 | 1500V上网电缆 | 高压增强护套 | GQHT-ABT-28 | 米 | 300 |
| 293 |  | 电力电缆 | 1500V上网电缆 | 高压增强护套 | GQHT-ABT-40 | 米 | 300 |

刚性接触网安全库存

- 表E.1 刚性接触网安全库存

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触网 | 刚性接触网 | 接地系统 | DTM-120铜接线端子 | TJC920611(T120)-M16 | 个 | 20 |
| 2 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | T型头螺栓（菱形） | GXJL10-2007改（M20*400） | 套 | 140 |
| 3 |  | 刚性接触网 | 刚性锚段关节 | DTM185接线端子 | TJC920611(T120) | 套 | 20 |
| 4 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | 调整螺栓 | ZG270-500 | 个 | 4 |
| 5 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 汇流排 | CR3/B3869 | 根 | 24 |
| 6 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ1-AL | 套 | 2 |
| 7 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ2-AL | 套 | 2 |
| 8 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ3-AL | 套 | 2 |
| 9 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ4-AL | 套 | 2 |
| 10 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ5-AL | 套 | 2 |
| 11 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ6-AL | 套 | 2 |
| 12 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ7-AL | 套 | 2 |
| 13 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ8-AL | 套 | 2 |
| 14 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ9-AL | 套 | 2 |

| 表E.1 续 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| 15 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 刚性悬挂吊柱 | GXDZ10-AL | 套 | 2 |
| 16 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 腕臂吊柱 | WBDZ-aL(B-1750mm） | 套 | 2 |
| 17 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 腕臂吊柱 | WBDZ-aL(C-1750mm） | 套 | 2 |
| 18 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 腕臂吊柱 | WBDZ-aL(E-1750mm） | 套 | 2 |
| 19 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 腕臂吊柱 | WBDZ-aL(A-1750mm） | 套 | 2 |
| 20 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 腕臂吊柱 | WBDZ-aL(D-1750mm） | 套 | 2 |
| 21 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 腕臂吊柱 | WBDZ-aL(F-1750mm） | 套 | 2 |
| 22 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 168型下锚吊柱 | CJL406DZa | 套 | 2 |
| 23 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 地线终端下锚吊柱 | GXDZ/DM1-αL | 套 | 2 |
| 24 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 地线终端下锚吊柱 | GXDZ/DM5-αL | 套 | 2 |
| 25 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 中心锚结下锚吊柱 | GXDZ/ZM1-αL | 套 | 2 |
| 26 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 中心锚结下锚吊柱 | GXDZ/ZM2-αL | 套 | 2 |
| 27 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 中心锚结下锚吊柱 | GXDZ/ZM3-αL | 套 | 2 |
| 28 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 中心锚结下锚吊柱 | GXDZ/ZM4-αL | 套 | 2 |
| 29 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 中心锚结下锚吊柱 | GXDZ/ZM5-αL | 套 | 2 |
| 30 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 转换支架 | GJL123A | 套 | 2 |
| 31 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 转换支架 | GJL123B | 套 | 2 |
| 32 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 锚段关节转换支架 | GJL122 | 套 | 2 |

| 表E.1 续 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| 33 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | 中心锚结支架 | GJL125 | 套 | 2 |
| 34 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | H型刚性悬挂吊架 | H-SMR-1 | 套 | 2 |
| 35 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | U型风管吊架 | U型 | 套 | 2 |
| 36 |  | 刚性接触网 | 支柱和基础 | L型风管吊架 | L型 | 套 | 2 |
| 37 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 汇流排 | CR3/B3869 | 根 | 24 |
| 38 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 通用性内联板 | 2代3代通用型 | 套 | 10 |
| 39 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 通用性内联板 | 2代3代通用型 | 套 | 10 |
| 40 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 外包中间接头 | F.4612.1.40 | 套 | 2 |
| 41 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 外包中间接头 | F.4612.1.40 | 套 | 2 |
| 42 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 汇流排终端 | CR3/B3869-J2 | 根 | 2 |
| 43 |  | 刚性接触网 | 汇流排 | 汇流排终端 | CR2：B329-J2(7.5m) | 根 | 2 |
| 44 |  | 刚性接触网 | 刚柔过渡 | 刚柔过渡元件 | CR3/B3869-J5 | 根 | 2 |
| 45 |  | 刚性接触网 | 刚柔过渡 | 刚柔过渡元件 | PAC100MM 5米 | 根 | 2 |
| 46 |  | 刚性接触网 | 刚柔过渡 | 吊柱腕臂底座 | TJC613211(102) | 套 | 2 |
| 47 |  | 刚性接触网 | 刚柔过渡 | D168型腕臂上底座 | CJL70（D168）-05 | 套 | 4 |
| 48 |  | 刚性接触网 | 刚柔过渡 | 汇流排防护罩 | F.4614.5(PVC) | 根 | 10 |
| 49 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 预埋滑槽安装底座 | GJL06a | 套 | 2 |
| 50 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 后切底 | M16 | 套 | 40 |
| 51 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 化学锚栓 | M24（速干） | 套 | 20 |

| 表E.1 续 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| 52 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | T型头螺栓（方形） | GXJL10-2007改（M20*400） | 套 | 140 |
| 53 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 长方头螺栓副 | FB0108GT09 | 套 | 10 |
| 54 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | A型垂直悬吊安装底座 | GXJL11(A)-99 | 套 | 5 |
| 55 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | B型垂直悬吊安装底座 | GXJL11(B)-99 | 套 | 5 |
| 56 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | C型垂直悬吊安装底座 | GXJL11(C)-05 | 套 | 2 |
| 57 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | D型垂直悬吊安装底座 | GXJL11(D)-05 | 套 | 2 |
| 58 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | D型垂直悬吊安装底座 | GXJL11(D)-05 | 套 | 2 |
| 59 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 绝缘横撑 | TJC611101 | 套 | 5 |
| 60 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | A型单支悬吊槽钢 | GXJL12(A)-99 | 套 | 20 |
| 61 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | B型单支悬吊槽钢 | GXJL12(B)-99 | 套 | 20 |
| 62 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | A型单支悬吊角钢 | GXJL12(A)-99 | 套 | 20 |
| 63 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | B型单支悬吊角钢 | GXJL12(B)-99 | 套 | 20 |
| 64 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 刚性接触网用硅橡胶支持绝缘子（B） | G-FQJYZ-15117-B | 个 | 70 |
| 65 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | B型汇流排定位线夹 | GXJL02(B)-99 | 个 | 70 |
| 66 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | C型汇流排定位线夹 | TJC610721 | 个 | 5 |
| 67 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | W型汇流排定位线夹 | W型 | 个 | 5 |
| 表E.1 续 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| 68 |  | 刚性接触网 | 刚性锚段关节 | 45度铜镀锡过渡电连接线夹 | GX0411TX03（45°，适用150mm2软电缆和120mm2软铜绞线） | 套 | 10 |
| 69 |  | 刚性接触网 | 刚性锚段关节 | 汇流排电连接线夹 | GX0203LA01（2400A） | 套 | 20 |
| 70 |  | 刚性接触网 | 刚性锚段关节 | 0度铜镀锡过渡电连接线夹 | GX0411TX01（0°，适用150mm2软电缆和120mm2软铜绞线） | 套 | 20 |
| 71 |  | 刚性接触网 | 线岔 | 预弯汇流排 | B329 12米 (预弯半径45米) | 根 | 2 |
| 72 |  | 刚性接触网 | 线岔 | 预弯汇流排45 | 预弯45 | 根 | 2 |
| 73 |  | 刚性接触网 | 线岔 | 预弯汇流排 | B329 12米 (预弯半径60米) | 根 | 2 |
| 74 |  | 刚性接触网 | 线岔 | 预弯汇流排60 | 预弯60 | 根 | 2 |
| 75 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | 中心锚结棒式绝缘子 | 350型 | 个 | 4 |
| 76 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | 汇流排中心锚结线夹 | 一体式 | 个 | 2 |
| 77 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | 汇流排中心锚结线夹 | 分体式 | 个 | 4 |
| 78 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | D型单耳连接器 | JL1202DA02 | 个 | 4 |
| 79 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | 中心锚结棒式绝缘子 | 500型 | 个 | 4 |
| 80 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | A型汇流排中心锚结下锚底座 | TJC613011(A) | 套 | 2 |

| 表E.1 续 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| 81 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | B型汇流排中心锚结下锚底座 | TJC613011(B) | 套 | 2 |
| 82 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | C型汇流排中心锚结下锚底座 | TJC613011(C) | 套 | 2 |
| 83 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | 中心锚结吊柱下锚安装底座 | TJC612011 | 套 | 2 |
| 84 |  | 刚性接触网 | 中心锚结 | T型中心锚结下锚底座 | GJL07T | 套 | 2 |
| 85 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 120型地线安装底座 | TJC660100 | 套 | 10 |
| 86 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 架空地线吊柱下锚安装底座 | GXJL21-99 | 套 | 2 |
| 87 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 对向下锚安装底座 | TJC612411 | 套 | 2 |
| 88 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 架空地线吊柱下锚安装底座 | TJC612911 | 套 | 2 |
| 89 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 地线线夹托板 | CJL213-2002 | 个 | 70 |
| 90 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 地线肩架 | CJL92-05 | 套 | 10 |
| 91 |  | 刚性接触网 | 接地系统 | 地线槽钢处L板 | L型 | 个 | 35 |
| 92 |  | 刚性接触网 | 分段绝缘器 | 刚性分段绝缘器 | G-FD-CWL-1800（3） | 套 | 2 |
| 93 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 化学锚栓 | M20*170~400（速干） | 套 | 40 |
| 94 |  | 刚性接触网 | 接触线 | 铜银接触线(小线盘) | CTA-120 | 米 | 540 |
| 95 |  | 刚性接触网 | 接触线 | 铜银接触线(小线盘) | CTA-150 | 米 | 540 |
| 96 |  | 刚性接触网 | 刚性定位装置 | 弹性组件 | TXZJ-CWL-002(圆) | 套 | 70 |
| 97 |  | 刚性接触网 | 分段绝缘器 | 刚性分段绝缘器 | G-FD-CWL-2400（3） | 套 | 2 |

接触轨安全库存

- 表F.1 接触轨安全库存

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触网 | 接触轨 | 绝缘支架 | 临时性绝缘支架 | 临时性 | 套 | 50 |
| 2 |  | 接触轨 | 接触轨 | 接触轨 | 15米 | 根 | 14 |
| 3 |  | 接触轨 | 接触轨 | 接触轨 | 7.5米(M16) | 根 | 4 |
| 4 |  | 接触轨 | 接触轨 | 接触轨 | 7.5米(M12配哈克锚栓) | 根 | 4 |
| 5 |  | 接触轨 | 膨胀接头 | 膨胀接头 | M型(配M12哈克锚栓) | 套 | 3 |
| 6 |  | 接触轨 | 膨胀接头 | 膨胀接头 | 整体式 | 套 | 3 |
| 7 |  | 接触轨 | 绝缘支架 | 绝缘支架 | 528型 | 套 | 50 |
| 8 |  | 接触轨 | 接触轨电连接 | 电缆接线板 | SGJL08-2005 | 套 | 2 |
| 9 |  | 接触轨 | 接触轨电连接 | 铜铝过渡接线端子 | SGJL18-2005 | 套 | 20 |
| 10 |  | 接触轨 | 接地扁铝 | 接地扁铝 | 50*10mm | 米 | 20 |
| 11 |  | 接触轨 | 接触轨中心锚结 | 接触轨中心锚结 | 普通 | 套 | 2 |
| 12 |  | 接触轨 | 接触轨中心锚结 | 接触轨中心锚结 | 大坡度 | 套 | 2 |
| 13 |  | 接触轨 | 防护罩 | 定位点防护罩 | GTE-JGFZ | 个 | 6 |
| 14 |  | 接触轨 | 防护罩 | 端部弯头防护罩 | GTE-GWFZ | 个 | 2 |
| 15 |  | 接触轨 | 接触轨 | 鱼尾板 | L=400mm | 套 | 2 |

表F.1 续

| 序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 物料名称 | 型号 | 计量单位 | 安全库存配置总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 接触轨 | 接触轨 | 接触轨中间接头 | JCGPZJT-CWL-4900/200（配2种长度规格螺栓110/125） | 套 | 28 |
| 17 |  | 接触轨 | 膨胀接头 | 膨胀接头 | 圈型 | 套 | 3 |
| 18 |  | 接触轨 | 端部弯头 | 低速端部弯头 | 3.4米 | 套 | 2 |
| 19 |  | 接触轨 | 端部弯头 | 低速端部弯头 | 6.3米 | 套 | 2 |
| 20 |  | 接触轨 | 端部弯头 | 高速端部弯头 | 7.4米 | 套 | 4 |
| 21 |  | 接触轨 | 绝缘支架 | 绝缘支架 | 565型 | 套 | 10 |
| 22 |  | 接触轨 | 绝缘支架 | 绝缘支架 | 458型 | 套 | 20 |
| 23 |  | 接触轨 | 防护罩 | 膨胀接头防护罩 | GTE-PJFZ | 个 | 3 |
| 24 |  | 接触轨 | 防护罩 | 普通防护罩 | GTE-ZJFZ | 个 | 2 |
| 25 |  | 接触轨 | 防护罩 | 电缆接线板防护罩 | GTE-DJFZ | 个 | 2 |
| 26 |  | 接触轨 | 防护罩 | 防护罩支撑卡 | 灰色 | 个 | 10 |
| 27 |  | 接触轨 | 膨胀接头 | 膨胀接头 | M型(配M16螺栓) | 个 | 3 |

接触网系统各线路管控措施

| 序号 | 线路 | 区段 | 子系统 | 设备 | 评估结果 | 管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大修更新改造 | 差异化管控 | 集中修项目 | 核心部件更换 | 成本内项目 | 备件储备情况 | 故障影响运营程度 |
| 2 | 1号线 | 北北延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2024年1号线一北北大修更新改造项目，计划完成3站，已完成0站，完成率0% | / | 对1号线北北延伸及停车场区段开展集中修作业，需对1839定位点数量/隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数83台；当前完成率37.3%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 12 | 1号线 | 南延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2023年1号线1南大修更新改造项目，2023起至2026年完成，计划完成4站，已完成0站，完成率0% | 1号线南延伸加强巡视（原巡视频次1年/次调整为3月/次）；12月前完成四次检查，计划完成12站，已完成3站，完成率25%；1号线南延伸区段加强梯车巡视（原巡视频次1年/次调整为6月/次） | 对1号线南延伸区段开展集中修作业，需对309定位点数量/隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数31台；当前完成率37.3%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 17 | 1号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023起至2026年完成。目前架空地线现共需更换53个锚段，目前已更换14个锚段，施工进度为22.6% 馈线共需更换27个锚段，目前已更换14个锚段，施工进度为51.1% 馈线悬挂共需更换3276套，目前已更换238套，施工进度为7.26%。 | / | / | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 21 | 2号线 | 东延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 加强巡视： 接触线加强巡视，当接触线磨耗宽度达到10mm、接触线剩余高度达到10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。 | 对该区段开展集中修作业，需对4949个定位点开展集中修，需出动车梯数100台；当前完成率10%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 22 | 2号线 | 东延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 加强巡视： 接触线加强巡视，当接触线磨耗宽度达到10mm、接触线剩余高度达到 10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。柔性接触网需在一个月内完成接触线的切换或安装加强线并纳入设施设备差异化管理，直至柔性接触网设备大修。 | 对该区段开展集中修作业，需对671个定位点开展集中修，需出动车梯数60台；当前完成率15%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 24 | 2号线 | 东延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 对该区段的隔离开关增加检查方式，增加对隔离开关机构箱内电机电阻测量。计划完成浦东国际机场站、海天三路站、远海区间变、凌空路站、川沙路站、华夏东路站、创新中路站、塘镇站、广兰路站、张江高科站、龙张区间站。完成率12%。 | 对该区段开展集中修作业，需对72台开展集中修，需出动车梯数72台；当前完成率12%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 26 | 2号线 | 西西延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 接触线加强巡视，当接触线磨耗宽度达到10mm、接触线剩余高度达到 10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，刚性接触网需在一个月内完成接触线更换，一个月内未完成更换的，在接触线更换施工实施前对磨耗异常锚段进行差异化检修，进行一个月一次的跟踪复查，直至接触线更换完成。 | 对该区段开展集中修作业，需对2536个定位点开展集中修，需出动车梯数65台；当前完成率10%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、引起异常磨耗、造成弓网故障影响运营。 |
| 29 | 2号线 | 西西延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 对该区段的隔离开关增加检查方式，增加对隔离开关机构箱内电机电阻测量。计划完成徐泾东站、虹桥2号航站楼站、天山西路站，已完成徐泾东站、虹桥2号航站楼站、天山西路站，完成率13%。 | 对该区段开展集中修作业，需对14台隔离开关开展集中修，需出动车梯数14台；当前完成率13%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 32 | 2号线 | 西延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 （北翟路停车场） | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 接触线加强巡视，当接触线磨耗宽度达到10mm、接触线剩余高度达到 10.5mm对磨耗异常点进行标记跟踪及差异化检修，周期为六个月一次。当接触线磨耗宽度达到 11mm、接触线剩余高度达到 9.8mm，调整差异化检修周期为三个月一次。 当接触线磨耗宽度达到 12mm、接触线剩余高度达到 8.8mm，柔性接触网需在一个月内完成接触线的切换或安装加强线并纳入设施设备差异化管理，直至柔性接触网设备大修。 | 对该区段开展集中修作业，需对2号线北翟路车场576个定位点开展集中修，需出动车梯数15台，当前完成率16%。 | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 34 | 2号线 | 西延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 （北翟路停车场） | C | 已纳入2026年大修更新改造项目，未批复 | 加强巡视： 对该区段的隔离开关增加检查方式，增加对隔离开关机构箱内电机电阻测量。计划完成北翟路全站场开关，完成率17%。 | 对该区段开展集中修作业，需对60台隔离开关开展集中修，需出动车梯数60台；当前完成率17%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 38 | 2号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2021年2号线一期大修更新改造项目，2023年起至2026年完成，地线及馈线更换计划完成12站，已完成12站，完成率70%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对10个站柔性接触网设备进行集中修检查，需出动车梯数109台；当前完成率12%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 40 | 2号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 已纳入2023年2号线一期大修更新改造项目，2023年起至2026年完成，计划完成12站，已完成约4站，完成率45.79%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对29处隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数29台；当前完成率12%； | 计划2025年针对正线中山公园站、静安寺站、人民广场站进行隔离开关进行统型 | / | 由于统型要求，2号线一期需申购28台德华瑞尔的机构箱，需要费用约30.8万元； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 41 | 2号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关控制屏 | C | 已纳入2023年2号线一期大修更新改造项目，2023年起至2026年完成，计划完成12站，已完成约4站，完成率45.79%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对12处隔离开关控制柜数量开展集中修，需出动车梯数29台；当前完成率12%； | 计划2025年针对正线静安寺站、人民广场站、南京东路站、陆家嘴站、世纪大道站、世纪公园站隔离开关柜进行统型 | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功，影响运营，从而只能就地操作接触网隔离开关。 |
| 48 | 3号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 三号线一期大修剩余已纳入三四号线分线改造项目，预计2026年开工，计划完成三号线一期大修剩余量及石龙路车场20站，已完成0站，完成率0%。 | / | 对三号线共线段（虹桥路-宝山路上下行）开展集中修作业，需对766定位点数量开展集中修，需出动车梯数77台；当前完成率22.3%。 | 对上下部固定绳及直吊索更换，计划更换36处，已完成0处，完成率0%。对3号线正线单馈线绝缘子及馈线进行更换，后续结合3/4项目改造进行 | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 55 | 4号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | D | 已纳入2021年大修更新改造项目，目前正在进行大修改造，已完成7个站改造。手改电今年完成。 | / | 对该区段开展集中修作业，需对50台隔离开关开展集中修，需出动车梯数50台；当前完成率84%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 67 | 6号线 | 正线 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 刚性锚段C类16个锚段，D类9个锚段、隔离开关C类88台已纳入“6号线五莲路-东方体育中心折返线上下行接触网大修施工项目”， 2023完成起至2026年完成，完成率59%； | / | 对6号线整体开展集中修作业，需对817处6375处刚性定位点三刚性段12%。 | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 72 | 7号线 | 北延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023完成起至2026年完成，计划完成76锚段设备更换作业，已完成76锚段接触线的更换作业，完成率100%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对2020个刚性定位点、12台隔离开关、1台分段绝缘器进行集中修，共出动车梯数19台；当前完成率35.39%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 73 | 7号线 | 北延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | / | / | 对该区段开展集中修作业，需对158个定位点、9台隔离开关4台分段绝缘器进行集中修，需出动车梯数18台；当前完成率8.65%； | （1）更换尾支线，计划更换84根，需要费用2.35万元，已完成0套，完成率0% （2）更换美兰湖折返接触线，计划更换250米，需要费用2.34万元，已完成0米，完成率0% （3）对该区段吊弦进行更换，计划更换793套，已完成236套，完成率29.8% （4）对该区段下锚钢丝绳及下锚绝缘子进行更换，计划更换26处，已完成0处，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 75 | 7号线 | 北延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 7号线北延伸刚性段隔离开关已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成，计划完成20台，已完成0台，完成率0%； | / | / | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 76 | 7号线 | 北延伸 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关控制屏 | C | 7号线北延伸刚性段隔离开关控制屏已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成，计划完成3台，已完成0台，完成率0%； | / | / | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功，影响运营，从而只能就地操作接触网隔离开关。 |
| 77 | 7号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成，计划完成接触线更换361个锚段，已完成171个锚段，完成率47.4%；计划完成汇流排更换106个锚段，已完成28个锚段，完成率26.9%；计划完成刚性定位点组件更换12320档，已更换2769档，完成率22.6% | / | 对该区段开展集中修作业，需对10135个定位点、82台隔离开关25台分段绝缘器进行集中修，共需出动车梯数139台；当前完成率35.39%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 78 | 7号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 （陈太路停车场） | C | / | / | / | （1）更换陈太路基地接触线，计划更换1060米，需要费用9.93万元，已完成0米，完成率0% （2）更换陈太路基地尾支线 | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 80 | 7号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成，计划完成74台，已完成0台，完成率0%； | / | 龙阳路基地需对15台隔离开关开展集中修，需出动车梯数146台；当前完成率0%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 81 | 7号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关控制屏 | C | 已纳入2023年“1号线一期、7号线地下段接触网设备更新改造项目”，2023年起至2026年完成，计划完成11台，已完成0台，完成率0%； | / | / | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功，影响运营，从而只能就地操作接触网隔离开关。 |
| 82 | 8号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2023年上海市轨道交通8号线一期、二期地下段及殷行停车场接触网设备大修更新改造项目，2023完成起至2026年完成，刚性接触线更换共330个锚段，目前已完成301个锚段，施工进度为91.21%，汇流排共需更换330个锚段，现已更换240个锚段。施工进度72.72%、刚性定位点组件共需更换9644档，现已更换2245档，施工进度23.28%；已纳入2024年上海市轨道交通8号线二期高架段及浦江停车场接触网设备大修更新改造项目，2025起至2027年完成，计划完成5站，已完成0站，完成率0%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对刚性区段9635定位点数量，129台隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数170台；当前完成率30% | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 83 | 8号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2024年上海市轨道交通8号线二期高架段及浦江停车场接触网设备大修更新改造项目，2025起至2027年完成，计划完成5站，已完成0站，完成率0%； | / | 柔性区段1451定位点数量，169台隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数165台；当前完成率0% | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 87 | 8号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2023年上海市轨道交通8号线一期、二期地下段及殷行停车场接触网设备大修更新改造项目，2023完成起至2026年完成，刚性接触线更换共330个锚段，目前已完成301个锚段，施工进度为91.21%，汇流排共需更换330个锚段，现已更换240个锚段。施工进度72.72%、刚性定位点组件共需更换9644档，现已更换2245档，施工进度23.28%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对刚性区段9635定位点数量，129台隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数170台；当前完成率0% | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 88 | 8号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2023年上海市轨道交通8号线一期、二期地下段及殷行停车场接触网设备大修更新改造项目，2023完成起至2026年完成，殷行车场暂未开始施工； | / | 柔性区段1451定位点数量，169台隔离开关数量开展集中修，需出动车梯数165台；当前完成率0% | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 92 | 9号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2023年大修更新改造项目，2023完成起至2026年完成，接触网系统计划完成10站，已完成8站，完成率80%； | / | 对该区段开展集中修作业，需对4790处定位点开展集中修，需出动车梯数120台；当前完成率12%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 95 | 9号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 已纳入2023年大修更新改造项目，2023完成起至2026年完成，隔离开关计划完成34处，完成率11%； | / | 对该区段需对28台隔离开关开展集中修，需出动车梯数28台；当前完成率11%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 108 | 9号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 户外段已纳入2023年大修更新改造项目，2023年起至2026年完成，接触线计划完成4站，已完成0站，完成率0%； | / | 对该区段户外段开展集中修作业，需对821处定位点开展集中修，需出动车梯数85台；当前完成率13% | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 110 | 9号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | D | 隔离开关计划完成26台，已完成0台，完成率0%； | / | 对该区段需对57台隔离开关开展集中修，需出动车梯数57台；当前完成率15%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 123 | 11号线 | 迪士尼段 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 暂无大修计划，预计2030年 | / | / | 进行吊弦更换，共计更换1622套，已完成0套，完成率0% 尾支线进行更换，共计更换326套，已完成0套，完成率0% 下锚钢丝绳及绝缘子进行更换，共计更换270处，已完成0处，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 125 | 11号线 | 迪士尼段 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 暂无大修计划，预计2030年 | / | / | 对天津长城中间继电器进行更换，共计继电器60个，已完成0个，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 127 | 11号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | / | 加强巡视，对18个区段加强登车巡视（原巡视频次14天/次调整为7天/次）；对该区段进行接触线更换，共计更换9个锚段，已完成0个，完成率0% | 对该区段开展集中修作业，需对7087处定位点、14台隔离开关开展集中修，需出动车梯数108台；当前完成率54%； | 更换汇流排电连接线夹，计划更换160套，已完成0套，完成率0%；更换12m汇流排，计划更换32根；已完成0根，完成率0%需要费用45.9155万元。 | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 128 | 11号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 暂无大修计划，预计2028年 | 加强巡视，对18个区段加强登车巡视（原巡视频次14天/次调整为7天/次）； | 对该区段开展集中修作业，需对247处定位点、2台隔离开关开展集中修，需出动车梯数26台；当前完成率22.95%； | 进行吊弦更换，共计更换1622套，已完成0套，完成率0% 尾支线进行更换，共计更换326套，已完成0套，完成率0% 下锚钢丝绳及绝缘子进行更换，共计更换270处，已完成0处，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 130 | 11号线 | 二期 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | / | / | / | 对天津长城中间继电器进行更换，共计继电器60个，已完成0个，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 133 | 11号线 | 花桥段 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | / | / | / | 进行吊弦更换，共计更换1622套，已完成0套，完成率0% 尾支线进行更换，共计更换326套，已完成0套，完成率0% 下锚钢丝绳及绝缘子进行更换，共计更换270处，已完成0处，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 135 | 11号线 | 花桥段 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | / | / | / | 对天津长城限位开关及中间继电器进行更换，共计限位开关100个、继电器60个，已完成0个，完成率0% | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 137 | 11号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | C | 已纳入2024年“11号线一期隧道段接触网设备更新改造项目”，2024年起至2026年完成，计划完成192个锚段设备更换作业，已完成192个锚段接触线的更换作业，完成率100%、汇流排现已完成49锚段，共需更换52个锚段（94.4%）、刚性定位组件共需更换5968档，目前已更换3772档，完成率63.3%。地线共需更换43个锚段，目前已更换25个锚段，完成率58.1%。 | 加强巡视，对其中9个区段加强登车巡视（原巡视频次14天/次调整为7天/次）； | 对该区段未大修的设备开展集中修作业，需对3454处定位点、36台隔离开关、10台分段绝缘器开展集中修，需出动车梯数55台；当前完成率54%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 138 | 11号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 柔性接触网 | C | 已纳入2025年“11号线一期柔性接触网设备更新改造”，2025年起至2027年完成； | 加强巡视，对18个区段加强登车巡视（原巡视频次14天/次调整为7天/次）； | 对该区段开展集中修作业，需对133处定位点、113台隔离开关（含车场）开展集中修，需出动车梯数25台；当前完成率22.95%； | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |
| 160 | 13号线 | 世博段 | 接触网（轨）系统设备 | 隔离开关 | C | 未纳入大修改造 | 对该区段的隔离开关增加检查方式，增加对隔离开关机构箱内电机电阻测量。计划完成北翟路停车场、金运路-张江路，完成率20%。 | 对该区段需对14台隔离开关开展集中修，需出动车梯数14台；当前完成率50%； | / | / | 备件充裕； | 造成自动重合闸不成功或永久性接地，影响运营，从而被动改变供电方式降级运营。 |
| 202 | 18号线 | 一期 | 接触网（轨）系统设备 | 刚性接触网 | 部分锚段C | 未纳入大修改造 | 对刚性接触线进行更换，计划更换3个锚段，已完成0个，完成率0% | / | / | / | 备件充裕； | 造成燃弧、弓网故障影响运营。 |