上海轨道交通运营设施设备2025年 年度评估报告--设备运行状态 （供电（含能源系统））. 上海申通地铁集团有限公司 上海应用技术大学 2025年10月.

目录

1	项目概述	1

1.1	项目内容	1

1.2	运营概况	3

1.3	涵盖时间	7

2	评估依据、方法与流程	7

2.1	评估依据	7

2.2	评估工作流程	9

2.3	评估规范	10

2.4	评估技术路线	12

3	设备功能有效性评估	15

3.1	评估方法和内容	15

3.2	评估标准	15

3.3	供电子系统评估	16

3.4	各线路管控措施	22

3.5	最近两年评估对比结果	37

3.6	评估小结	43

4	运营契合满足度评估	43

4.1	设备体量和变化情况	43

4.2	设备维护周期和维护内容	44

4.3	各个线路基本情况	45

4.4	各线路供电系统年度生产指标	52

4.5	评估小结	57

5	管理体系合规性评估	57

5.1	特种设备、消防、防雷规程	57

5.2	强制年检或评估情况分析	60

5.3	法律法规的获取情况	60

5.4	企业标准和制度	61

5.5	制度、标准执行情况检查	63

5.6	合规性评价	63

5.7	评估小结	64

6	修程修制匹配性评估	65

6.1	对上一年度合规性评估建议的整改	65

6.2	企业标准和制度	67

6.3	评估小结	68

7	运维表现健康度评估	68

7.1	生产组织模式	68

7.2	设施设备运维质量分析	69

7.3	评估小结	74

8	风险隐患闭环度评估	74

8.1	设施设备年度突出事件分析	74

8.2	评估小结	83

9	备件物资保障度评估	84

9.1	安全库存	84

9.2	全网备品备件更新情况统计和分析	85

9.3	评估小结	86

10	使用环境符合性评估	87

10.1	环境符合性评估	87

10.2	评估小结	88

11	退运报废倾向性评估	89

11.1	2025年设备退运更换情况	89

11.2	固定资产工器具配置情况	114

11.3	评估小结	114

12	总结与建议	114

12.1	总结	114

12.2	建议和措施	117

附　录　A 供电（含能源系统）各线路管控措施	118

项目概述

项目内容

上海轨道交通运营设施设备2024—2026年度评估项目（供电（含能源系统）系统），目前是2025年度评估报告。主要包括：

评估对象

（1）上海轨道交通网包含1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18号线；

（2）供电（含能源系统）系统运营设备范围包括：

供电（含能源系统）评估对象包括各类子系统及其所包含的各类设备。子系统包括电力监控系统、配电系统、应急电源、杂散电流、电力电缆、生产辅助系统、变压器、能耗设备。设备包括UPS、交直流屏、参比电极、排流柜、单向导通装置、35（33）kV GIS 开关、10kV GIS 开关柜、400V低压开关柜，有源滤波柜、400V 电容器柜、400V 低压开关柜、400V MNS 低压配电柜、1500V 直流高速开关、1500V 正极闸刀柜、1500V 负极闸刀柜、整流器、断路器、750V直流高速开关、750V正极开关柜、750V负极闸刀柜、低压配电系统设备、电力变压器、整流变压器、中央信号屏、35（33）kV 所内电缆、35（33）kV 环网电缆、10kV 所内电缆、10kV 环网电缆、1500V 上网电缆、750V上网电缆、可视化接地系统、电能计量柜、MNS柜、配电箱、智能照明系统、照明灯具等。

（3）主变电系统运营设备范围包括：

主变电系统运营设施设备，包括各类子系统及其所包含的各类设备。子系统包括应急电源、配电设备、变压器、电力监控系统、电力电缆、生产辅助系统。设备包括EPS、交直流屏、10kV GIS 开关柜、110kV UGIS 开关、35（33）kV GIS 开关柜、400V 低压开关柜、110kV 主变压器、电力变压器、接地变压器、中央信号屏、35（33）kV 所内电缆、10kV 所内电缆、现场采集设备等。

评估的内容

设备功能有效性评估

- 检查企业上一年度设备功能有效性；

- 评估本年度设备冗余功能、非常用功能、强制检测项点、年度检测项点。

运营契合满足度评估

- 检查设施设备年度运营指标，进行轨道交通供电设施设备故障缺陷评估；

- 检查运营生产指标，进行运营生产计划完成情况评估。

管理体系合规性评估

- 检查企业标准是否依据国家标准、法律法规更新；

- 检查企业规划、起草、审核、公示、修订、废止等标准相关制度是否健全。

- 设施设备维保和巡检制度、维修规程、维修指导书、大修规程等规章制度及落实情况的验证；

- 设施设备质量、环境、人员管理情况的验证，应急管理体系及预案演练情况。

修程修制匹配性评估

- 检查企业维护维修计划的制定和实施情况；

- 检查企业维护维修技术装备情况；

- 检查企业维护维修的劳保防护情况和岗位能力。

运维表现健康度评估

- 评估设备设施运营表现达标情况；

- 各专业设备状态等级判定；

- 评估国家强制检定项目执行情况。

风险隐患闭环度评估

- 进行风险辨识，排查运营生产范围内的所有生产作业、设施设备、固定场所等，充分考虑可能出现的各种事故风险；

- 对运营安全风险分级管控，形成完整的风险分级管控全过程的记录资料，并分类建档管理；

- 对存在的隐患进行分级治理、分类实施治理。

备件物资保障度评估

- 检查企业备件物资保障度、最低安全配置；

- 对轨道交通变电系统主要材料最低安全配置标准、备品备件的存放和管理相关制度要求进行评估。

使用环境符合性评估

- 评估不同线路的客流分布，弓架次和供电特点；

- 评估各个线路的环境特征。

退运报废倾向性评估

- 现场设备经过多年运营，根据其设备老化情况、故障次数，维保情况，提出改造项目，同时对项目涉及范围内的设备进行报废处置；

- 对于报废设备，考虑经济性，设备仍具备修复条件时一般选择对设备进行修复以延长其使用寿命。

依据供电设施设备的多维度评估参数，从可靠度、维护评价指标、故障影响、监测数据等多维度进行评估，对供电专业设施设备评估结果进行归纳整理，依据供电设备设施各类型结构分布特点编制供电总体评估标准，得出总体供电评估结论，编制供电总报告。

依据设施设备评估结论，评估其目前存在的问题，并给出合理可靠的建议。

运营概况

截至2025年6月底，上海轨道交通已有19条线路（含浦江线）投入运营，开通运营达896公里，全面实现了网络化运营。上海轨道交通自1993年投入运营至今，供电系统设备无论从技术上，还是设备型号上均有非常大的变化，加上地下、高架等运行环境的不同，以及维护维修方法上的差别，目前上海轨道交通网供电设施设备的运营表现与状态差异比较大。

1号线线路概述

上海地铁1号线全长36.89千米，共设28座车站，其中高架站9座，地面站4座，地下站15座，于1993年开通试运营南段（锦江乐园站至徐家汇站）。于1995年开通试运营一期工程北段（衡山路站至上海火车站），于1996年开通试运营南延伸段一期（锦江乐园站至莘庄站），于2004年开通试运营北延伸段（上海火车站【不含】至共富新村站），于2007年开通试运营北延伸段（共富新村站【不含】至富锦路站）。

2号线线路概述

上海地铁2号线全长66千米，共设31座车站，其中高架站2座，地面站1座，地下站28座，于2000年开通试运营一期工程（中山公园站至龙阳路站），于2000年开通试运营东延伸段一期首通段（龙阳路站【不含】至张江高科站【高架站，已停用】），于2006年开通试运营西延伸段一期（淞虹路站至中山公园站【不含】），于2010年开通试运营东延伸段一期后通段（张江高科站【地下站，新建】至广兰路站），于2010年开通试运营西延伸段二期（国家会展中心站【原徐泾东站至淞虹路站【不含】），于2010年开通试运营东延伸段二期（广兰路站【不含】至浦东1号2号航站楼站【原浦东国际机场站】），于2010年开通试运营虹桥火车站站，于2025年开通试运营蟠祥路·国家会计学院站。

3号线线路概述

上海地铁3号线全长40.3千米，共设29座车站，其中高架站24座，地面站4座，地下站1座，于2000年开通试运营一期工程（上海南站站至江湾镇站），于2006年开通试运营北延伸段（江湾镇站【不含】至江杨北路站）。

4号线线路概述

上海地铁4号线全长33.6千米，共设26座车站，其中高架车站8座，地面车站1座，地下车站17座，于2005年开通试运营一期工程（大木桥路站至蓝村路站），于2007年环通段投入运营。

5号线线路概述

上海地铁5号线全长32.7千米，共设19座车站，其中4座地下站、14座高架站、1座地面站，于2003年开通试运营（莘庄站至闵行开发区站），于2018年开通试运营南延伸段（东川路站【不含】至奉贤新城站）。

6号线线路概述

上海地铁6号线全长33.521千米，共设28座车站，其中19座地下站、9座高架站，于2007年开通试运营（港城路站至灵岩南路站），2011年东方体育中心站【原济阳路站】开通试运营。

7号线线路概述

上海地铁7号线全长44.35千米，其中高架线2.6千米，地下线41.75千米，共设33座车站，其中高架站2座，地下站31座，于2009年开通试运营一期工程（上海大学站至花木路站【后滩站暂缓开通】），2010年开通试运营后滩站及北延伸段（美兰湖站至上海大学站【不含】{其中潘广路站、刘行站、祁华路站暂缓开通}），2011年开通试运营潘广路站、刘行站，2014年开通试运营祁华路站。

8号线线路概述

上海地铁8号线全长37.5千米，共设30座车站，其中26座地下站、4座高架站，于2007年开通试运营一期工程（市光路站至耀华路站），于2009年开通试运营二期工程（耀华路站【不含】至航天博物馆站）。

9号线线路概述

上海地铁9号线全长约65千米，共设35座车站，其中31座地下站、4座高架站，全线共有11座换乘站，于2007年开通试运营一期工程（松江新城站至桂林路站），于2009年二期工程（宜山路站【不含】至世纪大道站）开通试运营，2012年三期南延伸段工程（上海松江站站【原松江南站站】至松江新城站【不含】）开通试运营，于2017年三期东延伸段（杨高中路站【不含】至曹路站）开通试运营。

10号线线路概述

上海地铁10号线全长46千米，其中高架线5千米，地下线41千米，共设37座车站，其中高架站5座，地下站32座，于2010年开通试运营主线龙溪路站以东部分（新江湾城站至龙溪路站）、支线部分（龙溪路站【不含】至航中路站）及剩余段（龙溪路站【不含】至虹桥火车站站），于2020年开通二期（基隆路站至新江湾城站【不含】）。

11号线线路概述

上海地铁11号线全长82.4千米，共设40座车站，其中高架站15座、地面车站1座、地下车站24座，于2009年开通试运营一期工程主线部分，2010年开通试运营一期工程支线部分，2013年开通试运营二期工程，2013年开通试运营花桥延伸段，2015年开通试运营迪士尼延伸段。

12号线线路概述

上海地铁12号线全长40.4千米，共设32座地下车站，于2008年开工建设，2013年开通试运营东段（金海路站至天潼路站），2014年开通试运营曲阜路站，2015年开通试运营西段（曲阜路站【不含】至七莘路站）。

13号线线路概述

上海地铁13号线全长38.8千米，采用全地下敷设方式，共设31座地下车站，于2008年开工建设一期工程，2012年开通试运营一期工程西段（金运路站至金沙江路站【祁连山南路站、大渡河路站暂缓开通】），2013年开通试运营祁连山南路站，2014年开通试运营大渡河路站及一期工程东段首通段（金沙江路站【不含】至长寿路站），2015年开通试运营一期工程东段后通段、二期工程西段（长寿路站【不含】至世博大道站），2018年开通试运营二期工程东段、三期工程（世博大道站【不含】至张江路站）。

14号线线路概述

上海地铁14号线全长38千米，采用全地下敷设方式，共设31座地下车站，于2021年开通试运营。

15号线线路概述

上海地铁15号线全长42.3千米，采用全地下敷设方式，共设30座地下车站，于2021年开通试运营。

16号线线路概述

上海地铁16号线全长59.334千米，其中地下线长6.734千米，高架线长52.6千米，共设车站13座，其中地下站3座，高架站10座，于2013年开通试运营首通段（罗山路站至滴水湖站），2014年开通试运营后通段（龙阳路站至罗山路站【不含】）。

17号线线路概述

上海地铁17号线全长41.3千米，共设14座车站，其中地下站7座，高架站7座，于2017年开通试运营一期工程（虹桥火车站站至东方绿舟站），2024年开通试运营西延伸工程（东方绿舟站至西岑站）。

18号线线路概述

上海地铁18号线一期工程全长36.8千米，全部为地下线，共设地下车站26座车站，于2020年开通试运营一期工程南段（航头站至御桥站），于2021年开通试运营一期工程北段（御桥站【不含】至长江南路站）。

涵盖时间

评估涵盖时间

评估的时间范围是2023年7月1日至2026年6月30日，具体是：

2024年度设施设备评估的时间范围是2023年7月1日至2024年6月30日；

2025年度设施设备评估的时间范围是2024年7月1日至2025年6月30日；

2026年度设施设备评估的时间范围是2025年7月1日至2026年6月30日。

评估依据、方法与流程

评估依据

国际标准

EN 50126-1-2017  《轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范与示例》

EN 50125-1  《铁路应用－设备的环境条件》

国家标准

GB / T 30012-2013  《城市轨道交通运营管理规范》

GB / T 30013-2013  《城市轨道交通试运营基本条件》

GB 50157-2013  《地铁设计规范》

GB 55033-2022  《城市轨道交通工程项目规范》

行业标准

JT/T 1180.15-2018  《交通运输企业安全生产标准化建设基本规范 第15部分：城市轨道交通运营企业》

JT/T 1218.1-2018 《城市轨道交通运营设备维修与更新技术规范 第1部分：总则》

T/SHJX 0020-2020 《上海城市轨道交通设施设备维护与更新改造规程导则》（团体标准）

T/SHJX089.6-2025 《上海城市轨道交通设施设备运营评估规范第6部分:主变电系统》（团体标准）

T/SHJX089.7-2025 《上海城市轨道交通设施设备运营评估规范第7部分:供电(含能源系统)》（团体标准）

行政法规

《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号）

《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2018年第8号）

《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》（交运规〔2019〕8号）

《城市轨道交通正式运营前和运营期间安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕16号）

《城市轨道交通行车组织管理办法》交运规〔2019〕14号

《上海市轨道交通管理条例》

《上海市轨道交通运营安全管理办法》（上海市人民政府令第22号）

地方标准

DB31/T 1122-2018  《城市轨道交通运营评价指标体系》

DB31/T 902-2015  《城市轨道交通安全运营评价标准》

内部标准

Q/SD-WB-FB-SS-GD1501-2023《变压器大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1502-2023《电力监控设备大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1503-2023《继电保护设备大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1504-2023《整流器大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1505-2023《直流应急电源设备大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1506-2023《电力电缆大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1507-2023《杂散电流设备大修规程》

Q/SD-WB-FB-SS-GD1509-2023《配电及无功补偿设备大修规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J29—2023 《继电保护设备检修及预防性试验规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J31-2024  《电气设备检修及预防性试验规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J32-2023  《SCADA系统设备及电能计量系统设备维修规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J34-2024  《直流应急电源设备预防性试验及检修规程》

Q/SD-WBZ- FB-SS-J36—2019《低压配电设备检修规程及预防性试验规程》

Q/SD-WBZ-FB-SS-J42-2022  《杂散电流监测系统维修规程》

评估工作流程

上海轨道交通变电系统设备年度评估工作流程如图2-1所示。

图2-1 年度评估工作流程

上海轨道交通供电系统设备年度评估工作流程描述如表2-1。

表2-1 年度评估工作流程描述

| 序号 | 流程名称 | 流程描述 | 实施人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 启动 | 项目启动 | 评估方、运设部 |
| 2) | 制定评估计划 | 评估方制定评估计划，并与运设部确认评估计划。 | 评估方、运设部 |
| 3) | 制定评估方案 | 评估方制定评估实施方案，并与运设部确认实施方案。 | 评估方、运设部 |
| 4) | 资料收集 | 1评估方根据评估需求，编制资料需求清单； 2申通运设部和供电分公司按照资料清单提供所需数据、信息、文件等相关资料。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 5) | 制定评估规范/细则 | 1评估方对资料进行统计和分析； 2评估方对各评估模块制定评估规范/细则，包括合规性审核规范、强制检定项目评估规范、运营表现评价规范、供电设备状态评价规范、备品备件评价规范、维修水平差异性分析方法、使用环境差异性分析方法、投用年限和设备状态分析方法； 3评估方与运设部和供电分公司沟通，最终确定评估规范/细则。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 6) | 现场审核&各模块评估 | 1评估方制定现场审核清单； 2评估方与运设部沟通，选取典型线路、典型设备进行现场审核、旁站； 3评估方按照各模块的评估规范/细则（具体见本规范的6-12章节），对各模块进行评估，形成评估初步结论。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 7) | 编制评估报告 | 1评估方就评估初步结论，与运设部和供电分公司进行沟通，听取意见； 2编制完成评估报告。 | 评估方、运设部、供电分公司 |
| 8) | 提交评估资料 | 评估方提交评估方案、评估规范和评估报告。 | 评估方 |
| 9) | 是否通过验收 | 1运设部邀请专家形成验收组，对评估资料进行评审； 2验收组对评估资料进行评审，并给出评审结论： - 结论为通过（Y），流程结束 - 结论为不通过（N），流程转到10。 | 评估方、运设部、验收组 |
| 10) | 修改评估资料 | 评估方根据验收组建议，对评估资料进行修改完善。 | 评估方 |
| 11) | 结束 | 完成年度评估，流程结束。 | \ |

评估规范

直接或间接表征供电专业设备状态对运行的满足程度。设备状态分为A、B、C、D四类设备进行描述。

| 设备分级 | 对应设备状态 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 状态评级范围 | 设备运行状态 |
| A类 | 90≤评分≤100 | 设备运行状态优 |
| B类 | 75≤评分＜90 | 设备运行状态良 |
| C类 | 60≤评分＜75 | 设备运行状态中 |
| D类 | 评分＜60 | 设备运行状态差 |

包括：

- 运营可靠性评价 ： 相关设备的RAMS指标，包括MTBF、MCBF、MTBF(R)、MCBF（R）可靠性趋势；

- 生产运营指标评价：设备原因导致的运营影响（运营事故事件、一类及二类故障、运营晚点事件等）；

- 设备状态（健康度）指标评价：各系统的可靠度及健康程度，包括故障率以及趋势的评估；

- 生产物资管理情况评价：维度重点评估供电专业各系统设施设备备件的储备情况和管理情况；

- 生产执行情况评价：维护规程以及计划制定、落实情况，数据完整情况；

- 风险隐患消缺评价：设施设备重点问题风险及安全评价风险管控整改落实情况及效果；

- 管理体系合规度评价：设备维护管理流程和手段是否需要提升、维护生产及管理相关制度是否需要补充完善；

- 修程修制评价：设备维护保养、线路运行细则、作业指导书等标准文件是否需要调整完善；

评估技术路线

评估方法

图2-2  实施方案导图

上图2-2是实施方案导图，项目评估的输入包括：

- 合规性检查和修订依据，包括检查供电设施设备相关的操作维护的合规性，以及对应的国际标准、国标、地方标准、企业标准依据；

- 维护数据，包括维护规范、故障分析、日常维保、抢修演练、备品备件；

- 供电系统包括：

（a）设施设备的强制性检测，比如计量仪表周期检测、设备机柜周期检测；

（b）规程标准，比如设计标准、施工标准、维护标准；

（c）设施设备设计指标，比如台套数、寿命、容量、设计故障率；

（d）设施设备的实际情况，比如实际故障率、实际损耗、测量值、实际动作次数。

从如下9个维度进行分析：

（1）设备功能有效性---冗余功能、非常用功能、强制检测项点、年度检测项点

（2）运营契合满足度---运营表现、各类运营生产指标

（3）管理体系合规性---企业标准、维修体系、贯标体系要求

（4）修程修制匹配性--－差异化维护策略、修程表、维护规程、阈值条件

（5）运维表现健康度---子系统可靠度、维护评价指标、故障影响、监测数据

（6）风险隐患闭环度---风险识别、隐患治理、病害、故障消缺、整改进度

（7）备件物资保障度---合理库存、库存结构、返修件质量、信息化系统、备件替代

（8）使用环境符合性---客流分布、开机密度、环境特征、季节特点

（9）退运报废倾向性--－安全性、经济性初步评价

输出包括：

- 模型评估的分析方法，包括数据采集、数据建模、数据分析、数据图表分析、维保建议；

- 过程资料，包括数据和资料来源以及依据；

- 设施设备状态评估和预测；

- 整改方案；

- 评估结论。

评估采用的算法

采用PHM（故障预测与健康管理，Prognostics and Health Management）算法对供电专业设备和接触网专业设备进行评估，该方法是从工程领域提炼，并且不断系统化、体系化的一门系统工程学科，聚焦于复杂工程健康状态的监测、预测和管理。因此非常适合解决工程中遇到的问题。具体实施中，采用如下技术方法：

- 分层次，分专业，从关键点切入

如图2-3为轨道交通供电系统逻辑结构示意图，分为系统层、子系统层、元件层、指标层，采用分层次，分专业，从关键点切入的方法，其中以牵引变电所为例，逐层进行了细分。

从专业角度考虑，将供电系统分为变电专业和接触网专业，分别从两个专业选择有代表性的，使用量比较大的设施设备作为切入点。变电专业选择直流开关作为研究的切入点，接触网专业则以接触线作为研究的切入点。

图2-3 系统分层示意图

- 多维度，结合历史数据，进行大数据分析，分类评估

通过8个维度，包括：

- 环境因素

- 预防性维护

- 日常维护

- 试验数据趋势

- 大修及核心部件更换

- 设备故障

- 保护动作情况

- 负荷因素

形成评估指标，通过控制指标管控提升设备总体状态水平，遏制设备状态劣化趋势。

通过建立指标权重分配原则，实施对设备状态的总体评价。

- 数据建模与试验测试结合，全网络对比，建立对比矩阵

如图2-4，分不同阶段的试验测试数据与建模结合，统计概率分布，以及统计均值和方差，评估数据采集的可靠性和可用性，输入模型，评估模型的可靠性和准确性。

图2-4 设备健康状态的区域划分示意图

设备功能有效性评估

评估方法和内容

依据供电设施设备的多维度评估参数，采用模糊层次分析法，PHM多维度评估，以及加权打分的策略，对供电专业设施设备评估结果进行归纳整理，依据供电设备设施各类型结构分布特点编制供电总体评估标准，得出总体供电评估结论，编制供电总报告。

评估标准

设备状态分为A、B、C、D四类设备。

A类设备

设备状态优，评级评分大于等于90小于等于100，用A来表示。

B类设备

设备状态良，评级评分大于等于75小于90，用B来表示。

C类设备

设备状态中，评级评分大于等于60小于75，用C来表示。

D类设备

设备状态差，评级评分小于60，用D来表示。

表3-1 设备评级分类

| 设备评级 | 评级范围 |
| --- | --- |
| A类 | 90≤评分≤100 |
| B类 | 75≤评分＜90 |
| C类 | 60≤评分＜75 |
| D类 | 评分＜60 |

供电子系统评估

供电子系统设备评估范围

依据《申通地铁集团运营设施设备分类与编码规范》对管辖供电专业设备进行设施设备评估，评估范围包括供电、能源系统、主变电的供电专业设备，各系统包含第二层设备如表3-2所示：

表3-2 设施设备分类表

| 大类 | 中类名称 | 包含小类设备 |
| --- | --- | --- |
| 供电（含能源设备） | 应急电源系统 | EPS，UPS，交直流屏 |
|  | 杂散系统 | 参比电极、排流柜、单向导通装置 |
|  | 配电系统（降压） | 33（35）kV开关柜、10kV开关柜、 400V开关柜，有源滤波柜（电容柜）、 400V MNS馈线开关 |
|  | 配电系统（牵引） | 1500V开关、正极闸刀、负极闸刀、 整流器、车站短路器 |
|  | 变压系统 | 电力变压器，整流变压器 |
|  | 电力监控系统 | 中央设备，中央信号屏、复视系统 |
|  | 电力电缆 | 1500V直流电缆、 33（35）kV、10kV交流各类电缆 |
|  | 生产辅助系统 | UPS、交直流屏、中央信号屏、可视化接地系统、排流柜、有源滤波柜、电容器柜、电能计量柜、智能照明系统，以及各类电缆和接触网 |
|  | 能耗设备 | 电力变压器、整流变压器、整流器（能量转换核心），各级GIS开关柜、低压开关柜、直流开关柜（配电与开关主体），以及照明灯具 |
|  | 接触网系统 | 刚性接触网、柔性接触网、三轨、1500V触网闸刀、隔离开关、隔离开关控制屏 |
| 主变电 | 应急电源 | EPS |
|  | 配电设备 | 交直流屏、10kV GIS 开关柜、110kV GIS 开关、35（33）kV GIS 开关柜、400V 低压开关柜 |
|  | 变压器 | 110kV 主变压器、电力变压器、接地变压器 |
|  | 电力监控系统 | 中央信号屏、现场采集设备 |
|  | 电力电缆 | 35（33）kV 所内电缆、10kV 所内电缆 |
|  | 生产辅助系统 |  |

每个中类系统由不同的各小类设备构成，通过各小类设备的状态等级，对中类系统进行综合评估，综合评估表达式如下：

（3-1）

其中：

--子系统线路状态评分；

--子系统中类设备的权重；

--子系统中类设备的评分；

各线路供电子系统状态分布

各系统评分情况

基于设施设备评估规范，对各类小类（四级）设备实施设施设备评估，通过各小类设备的状态等级，对中类系统进行综合评估。

供电（不含接触网设备）、主变电所系统、能源系统设备评估506项，其中，A类设备120项，B类设备261项，C类设备98项，D类设备27项。

供电完成335项，其中A类设备84项，B类设备173项，C类设备74项，D类设备4项。C类设备主要分布于应急电源设备、配电系统（降压）、电力监控设备和杂散电流设备。D类设备分别为11、12号线电力监控设备。

主变电完成129项，其中A类设备35项，B类设备64项，C类设备25项，D类设备5项。C类大多数为1、2、8号线应急电源设备。

能源系统完成42项，A类设备1项，B类设备22项，C类设备1项，D类设备18项。C类设备为13号线二期三期能耗设备。D类设备分别为2、5、7、11、12、13、16、17号线能耗设备。

表3-3 供电各类设备评估结果表

| 线路 | 区段 | 应急电源设备 | 配电系统（降压） | 配电系统（牵引） | 变压器设备 | 电力电缆设备 | 电力监控设备 | 杂散电流设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 北北延伸 | A | B | B | B | B | C | B |
| 1号线 | 北延伸 | A | B | A | B | B | B | C |
| 1号线 | 南延伸 | C | B | B | A | B | C | / |
| 1号线 | 正线 | B | B | A | B | B | C | C |
| 2号线 | 东延伸 | A | B | B | B | B | B | C |
| 2号线 | 西西延伸 | B | B | B | B | B | A | C |
| 2号线 | 西延伸 | C | C | B | B | B | A | C |
| 2号线 | 正线 | C | B | B | B | B | A | C |
| 3号线 | 北延伸 | C | C | B | B | C | C | C |
| 3号线 | 正线 | C | B | B | B | C | C | C |
| 4号线 | 正线 | C | C | A | B | B | D | C |
| 5号线 | 南延伸 | C | B | B | A | A | C | A |
| 5号线 | 正线 | A | C | B | B | B | C | B |
| 6号线 | 正线 | C | C | B | B | B | C | C |
| 7号线 | 北延伸 | B | B | B | A | A | B | B |
| 7号线 | 一期 | B | B | B | B | B | C | B |
| 8号线 | 二期 | C | B | C | B | B | A | C |
| 8号线 | 一期 | C | B | A | B | B | D | C |
| 9号线 | 二期 | C | B | B | B | B | C | B |
| 9号线 | 三期东延伸 | C | B | B | A | A | B | A |
| 9号线 | 三期南延伸 | C | B | B | B | B | D | B |
| 9号线 | 一期 | C | B | B | B | B | A | C |
| 10号线 | 一期 | A | B | B | B | B | C | C |
| 10号线 | 二期 | B | A | A | A | A | A | A |
| 11号线 | 迪士尼段 | B | B | B | A | A | C | B |
| 11号线 | 二期 | B | B | B | A | A | C | B |
| 11号线 | 花桥段 | C | B | B | A | B | C | B |
| 11号线 | 一期 | B | B | B | B | B | D | B |
| 12号线 | 二期 | B | B | B | A | A | D | B |
| 12号线 | 一期 | B | B | B | A | A | C | B |
| 13号线 | 二期三期 | C | B | B | A | A | C | A |
| 13号线 | 世博段 | B | B | B | B | B | C | B |
| 13号线 | 一期东段 | B | B | B | A | A | C | B |
| 13号线 | 一期西段 | B | B | B | B | B | C | B |
| 14号线 | 一期 | B | A | A | A | A | B | A |
| 15号线 | 一期 | B | A | A | A | A | B | A |
| 16号线 | 西延伸 | B | B | B | A | A | C | B |
| 16号线 | 正线 | B | B | B | B | B | C | B |
| 17号线 | 一期 | C | B | B | A | A | A | A |
| 17号线 | 西延伸 | A | A | A | A | A | A | A |
| 18号线 | 一期 | B | A | A | A | A | B | A |
| 18号线 | 二期 | B | A | A | A | A | B | A |

表3-4 主变电所系统各类设备评估结果表

| 线路 | 区段 | 应急电源设备 | 变压器设备 | 电力电缆设备 | 电力监控设备 | 配电设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 北北延伸 | / | / | / | / | / |
| 1号线 | 北延伸 | C | B | B | B | B |
| 1号线 | 南延伸 | / | C | B | B | A |
| 1号线 | 正线 | C | B | B | B | A |
| 2号线 | 东延伸 | A | B | B | C | B |
| 2号线 | 西西延伸 | / | / | / | / | / |
| 2号线 | 西延伸 | C | B | B | A | C |
| 2号线 | 正线 | B | B | B | A | C |
| 3号线 | 北延伸 | C | B | B | B | C |
| 3号线 | 正线 | B | C | B | B | B |
| 4号线 | 正线 | C | B | B | B | C |
| 5号线 | 南延伸 | B | A | A | C | A |
| 5号线 | 正线 | A | B | B | C | C |
| 6号线 | 正线 | D | B | B | A | B |
| 7号线 | 北延伸 | / | / | / | / | / |
| 7号线 | 一期 | D | B | B | B | B |
| 8号线 | 二期 | C | B | B | D | B |
| 8号线 | 一期 | D | B | B | C | B |
| 9号线 | 二期 | C | B | B | A | B |
| 9号线 | 三期东延伸 | / | / | / | / | / |
| 9号线 | 三期南延伸 | / | / | / | / | / |
| 9号线 | 一期 | D | B | B | A | B |
| 10号线 | 一期 | A | B | B | C | B |
| 10号线 | 二期 | A | A | A | B | A |
| 11号线 | 迪士尼段 | / | / | / | / | / |
| 11号线 | 二期 | / | / | / | / | / |
| 11号线 | 花桥段 | / | / | / | / | / |
| 11号线 | 一期 | C | B | B | C | B |
| 12号线 | 二期 | / | / | / | / | / |
| 12号线 | 一期 | / | / | / | / | / |
| 13号线 | 二期三期 | C | B | A | C | B |
| 13号线 | 世博段 | / | / | / | / | / |
| 13号线 | 一期东段 | / | / | / | / | / |
| 13号线 | 一期西段 | / | / | / | / | / |
| 14号线 | 一期 | B | A | A | B | A |
| 15号线 | 一期 | B | A | A | A | A |
| 16号线 | 西延伸 | / | / | / | / | / |
| 16号线 | 正线 | C | B | A | C | B |
| 17号线 | 一期 | B | A | A | A | A |
| 18号线 | 一期 | A | A | A | A | A |
| 18号线 | 二期 | / | / | / | / | / |

表3-5 能源系统各类设备评估结果表

| 线路 | 区段 | 能耗设备 |
| --- | --- | --- |
| 1号线 | 北北延伸 | B |
| 1号线 | 北延伸 | B |
| 1号线 | 南延伸 | B |
| 1号线 | 正线 | B |
| 2号线 | 东延伸 | D |
| 2号线 | 西西延伸 | B |
| 2号线 | 西延伸 | B |
| 2号线 | 正线 | B |
| 3号线 | 北延伸 | B |
| 3号线 | 正线 | B |
| 4号线 | 正线 | B |
| 5号线 | 南延伸 | D |
| 5号线 | 正线 | B |
| 6号线 | 正线 | B |
| 7号线 | 北延伸 | D |
| 7号线 | 一期 | D |
| 8号线 | 二期 | B |
| 8号线 | 一期 | B |
| 9号线 | 二期 | B |
| 9号线 | 三期东延伸 | B |
| 9号线 | 三期南延伸 | B |
| 9号线 | 一期 | B |
| 10号线 | 一期 | D |
| 10号线 | 二期 | D |
| 11号线 | 迪士尼段 | D |
| 11号线 | 二期 | D |
| 11号线 | 花桥段 | D |
| 11号线 | 一期 | D |
| 12号线 | 二期 | D |
| 12号线 | 一期 | D |
| 13号线 | 二期三期 | C |
| 13号线 | 世博段 | D |
| 13号线 | 一期东段 | D |
| 13号线 | 一期西段 | D |
| 14号线 | 一期 | B |
| 15号线 | 一期 | B |
| 16号线 | 西延伸 | D |
| 16号线 | 正线 | D |
| 17号线 | 一期 | D |
| 17号线 | 西延伸 | A |
| 18号线 | 一期 | B |
| 18号线 | 二期 | B |

各线路管控措施

轨道交通1号线

北北延伸：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；计划对1号线北延伸中山北路降压10kV开关纳入成本内专项整治，进行整体更换，换下设备可作为线路区段备件使用；计划对1号线北延伸及北北延伸400V分段PLC（穆勒easy619）共计9套PLC纳入成本内专项整治进行改造，使用施耐德PLC（M340）作为替代产品。目前备件充足，满足维护需求，计划在2026年完善核心部件的储备能力，应对应急抢修需求。

电力监控设备：已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成；备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置。

杂散电流设备：已纳入2025年1号线富锦路基地单向导通装置大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

北延伸：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。计划在2026年完善核心部件的储备能力，应对应急抢修需求。

电力监控设备：已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完；备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置。

杂散电流设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

南延伸：

配电系统（降压）：已纳入2023年1、2号线降压设备大修更新改造项目，预计2026年完成；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

配电系统（降压）：已纳入2023年1、2号线降压设备大修更新改造项目，预计2026年完成；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：已纳入2025年1号线梅陇基地单向导通装置、正线杂散电流系统设备大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成，计划完成中央系统改造；备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置。

北延伸：

应急电源设备：1号线北延伸直流应急电源设备《上海轨道交通1、2、12号线应急电源设备更新改造》项目已于2024年完成；目前备件充足，满足维护需求。

主变设备：计划于2026年成本内实施1号线灵石路主变、2号线静安寺主变、3号线东宝兴路主变、5号线剑川主变、9号线虹梅主变整治项目；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

应急电源设备：已纳入轨交1号线人民广场、上海体育馆主变电所110kV、33kV、10kV及400V设备及附属设备更新改造项目。

电力电缆设备：已纳入轨交1号线人民广场、上海体育馆主变电所110kV、33kV、10kV及400V设备及附属设备更新改造项目。目前备件充足，满足维护需求。

南延伸：

变压器设备：暂未纳入大修更新改造规划。

轨道交通2号线

东延伸：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（牵引）：暂未纳入大修更新改造规划；计划成本内申报对2号线东延伸1500V直流开关核心部件更换，现有西门子PLC S7-200/S7-300PLC升级S7-1200。

杂散电流设备：已纳入2号线川沙单向导通装置大修更新改造项目（2025年），目前备件充足，满足维护需求。

西延伸：

应急电源设备：直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流系统设备：计划纳入2025年2号线北翟路基地单向导通装置大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

西西延伸：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：计划纳入2025年2号线西西延伸杂散电流系统设备大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

应急电源设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（降压）：2号线正线10kV、400V、电容器柜已纳入2023年2号线降压设备更新改造大修更新改造项目，2023起至2025年完成；10kV、400V设备均已停产，10kV综保装置有替代产品，备件已采购，备件充足；400V设备已停产，有部分利旧开关及综保装置，作为应急抢修备件。

配电系统（牵引）：2号线区段（正线）牵引系统设备已纳入2024年2号线正线牵引站大修更新改造项目，2024完成起至2025年完成；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：计划纳入2025年2号线正线线路上仅站内杂散电流设备计划纳入大修改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

西延伸：

配电设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

东延伸：

应急电源设备：2号线东延伸直流应急电源设备大修更新改造已纳入《上海轨道交通1、2、12号线应急电源设备更新改造》项目于2024年完成。

正线：

主变设备：计划于2026年成本内实施1号线灵石路主变、2号线静安寺主变、3号线东宝兴路主变、5号线剑川主变、9号线虹梅主变整治项目；目前备件充足，满足维护需求。

轨道交通3号线

北延伸：

应急电源设备：暂未纳入大修更新改造规划；直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足。

配电系统（降压）：已纳入上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：已纳入2025年3号线江杨北路基地单向导通装置大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

应急电源设备：暂未纳入大修更新改造规划；直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足。

配电系统（降压）：已纳入上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；中央设备通过运营成本2025年3号线独立SCADA系统改造；中央信号屏PLC计划通过技改更换，换下利旧件可作为本线路及其他线路应急备件，其他设备备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：已纳入2025年3号线石龙路基地单向导通装置大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

北延伸：

应急电源设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

配电设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

主变设备：计划于2026年成本内实施1号线灵石路主变、2号线静安寺主变、3号线东宝兴路主变、5号线剑川主变、9号线虹梅主变整治项目；目前备件充足，满足维护需求。

轨道交通4号线

正线：

应急电源设备：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；计划2025年度采购继电保护装置用于核心部件更换；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2025年4号线电力监控系统大修更新改造规划；工控一体机、BCNET卡、继电器等元器件使用年限较长，大修更新改造完成前需确保备件储备充足，目前备件储备量较少，需采购补充。

杂散电流设备：已纳入2025年4号线蒲汇塘基地单向导通装置大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

应急电源设备：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

配电设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

轨道交通5号线

正线：

配电系统（降压）：已纳入2025年5号线大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2025年上海5号线大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

应急电源设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

配电设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

主变设备：计划于2026年成本内实施1号线灵石路主变、2号线静安寺主变、3号线东宝兴路主变、5号线剑川主变、9号线虹梅主变整治项目；目前备件充足，满足维护需求。

轨道交通6号线

正线：

应急电源设备：已纳入2024年应急电源设备（4号线、6号线、7号线、8号线一期、二期、9号线一期、二期、三期南）大修更新改造项目；计划对五莲路、港城路车辆段、港城路车辆段跟随、五洲大道、洲海路400V进线及分段开关进行成本内改造；直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2024年电力监控系统（1号线、6号线、7号线、8号线）大修更新改造项目。计划2024年至2025年底完成。

杂散电流设备：已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目，6号线停车场单导设备及站内杂散电流设备已纳入大修改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

正线：

应急电源设备：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2024年电力监控系统（1号线、6号线、7号线、8号线）大修更新改造项目。计划2025年底前完成。

轨道交通7号线

北延伸：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。计划在2025年完善核心部件的储备能力，应对应急抢修需求。

电力监控设备：已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

一期：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。计划在2025年完善核心部件的储备能力，应对应急抢修需求。

电力监控设备：已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：已纳入2025年7号线陈太路基地单向导通装置大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

一期：

应急电源设备：项目1：《上海市轨道交通2号线、7号线、SCADA控制中心UPS、5号线交直流屏及附属设备更新改造项目》项目2024年完成。计划完成30站，已完成30站，完成率100%。项目2：上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

北延伸

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购

一期

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购

轨道交通8号线

一期：

应急电源设备：已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2024年1、6、7、8号线电力监控设备大修更新改造，预计2025年完成。目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：停车场单导设备已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及1至9号线停车场杂散电流系统设备更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

二期：

应急电源设备：已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（牵引）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2024年1、6、7、8号线电力监控大修更新改造，预计2025年完成。目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：停车场单导设备纳入已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及1至9号线停车场杂散电流系统设备更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

一期：

应急电源设备：已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2024年1、6、7、8号线电力监控大修更新改造，预计2025年完成。目前备件已停产，无替代备件。

二期：

应急电源设备：已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：已纳入2024年1、6、7、8号线电力监控大修更新改造，预计2025年完成。目前备件已停产，无替代备件。

轨道交通9号线

一期：

应急电源设备：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；合川路降压及跟随降压、徐家汇降压400V进线断路器、400V分段断路器、出线断路器及综保装置已纳入2026年成本内项目；2025年已完成2座变电所更换下设备作为备件储备。

配电系统（牵引）：暂未纳入大修更新改造规划；松江大学城、洞泾、合川路1500V直流开关保护装置已纳入2026年成本内项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；9号线SCADA系统独立结合运营成本更新改造；通管机替代PS1600一代更换计划，已完成试点；通讯管理机PS1600一代已停产，无原型号备件，升级产品技改后利旧件对既有设备进行检修及应急处置。

杂散电流设备：停车场单导设备纳入已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

二期：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；9号线SCADA系统独立结合运营成本更新改造；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

三期南延伸：

应急电源设备：大修更新改造：项目1：《上海市轨道交通9号线、11号线一期电源设备改造更新改造项目》项目2024年完成；项目2：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；2025年采购串口服务器和光电转换器用于预防更换；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；9号线SCADA系统独立结合运营成本更新改造；通管机替代PS1600二代更换计划；预计结合9号线SCADA系统独立共同实施；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，升级产品技改后利旧件对既有设备进行检修及应急处置。

三期东延伸：

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

一期：

应急电源设备：项目1：《上海市轨道交通9号线、11号线一期电源设备改造更新改造项目》项目于2024年完成。计划完成12站，已完成12站，完成率100%；项目2：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂无大修改造计划；目前备件充足，满足维护需求。

配电设备：暂无大修改造计划；目前备件充足，满足维护需求。

主变设备：计划于2026年成本内实施1号线灵石路主变、2号线静安寺主变、3号线东宝兴路主变、5号线剑川主变、9号线虹梅主变整治项目；目前备件充足，满足维护需求。

二期：

应急电源设备：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂无大修改造计划；已纳入2025年9号线虹梅、佘山、民生路主变电力监控设备成本内改造计划。

变压器设备：9号线民生主变电站主变压器高压套管已纳入2025年设备专项整治项目。

轨道交通10号线

一期：

应急电源设备：已通过10号线应急电源及综合UPS设备更新改造项目于2024年完成更新；目前备件充足，满足维护需求。

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；四川北路、天潼路、上海图书馆、伊犁路、水城路降压徐家汇降压400V进线断路器、400V分段断路器、出线断路器及综保装置已纳入2026年成本内项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；已纳入集团成本10号线一期SCADA系统整治工程项目。

杂散电流设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

二期：

配电系统（降压）：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

杂散电流设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

一期

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

二期

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

轨道交通11号线

一期

电力监控设备：11号线一期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。杂散电流设备：停车场单导设备已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

二期

应急电源设备：11号线二期UPS设备已纳入2024年11、13、16应急电源大修更新改造项目，2024年10月起至2025年12月完成；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：11号二期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

迪士尼段

应急电源设备：11号线迪士尼段UPS设备已纳入2024年11、13、16应急电源大修更新改造项目，2024年10月起至2025年12月完成；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：11号二期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

花桥段

应急电源设备：11号线花桥段UPS设备已纳入江苏省花桥段应急电源大修更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：计划纳入江苏省11号线花桥段大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

一期：

应急电源设备：11号线一期交直流屏设备、事故照明屏设备已纳入2025年应急电源设备（11号线一期/二期/迪士尼段、12号线、13号线一期/二期西段、16号线）更新改造；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：11号线一期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

轨道交通12号线

一期

应急电源设备：UPS已纳入2024年12号线应急电源大修更新改造项目，计划2024年起至2026年完成；交直流屏已纳入上海市轨道交通11号线（一期、二期、迪士尼段）、12号线、13号线、16号线应急电源设备更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

二期

应急电源设备：UPS已纳入2024年12号线应急电源大修更新改造项目，计划2024年起至2026年完成；交直流屏暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；通过备件采购更换通讯管理机核心部件；目前备件充足，满足维护需求。

轨道交通13号线

一期东段

应急电源设备：项目1：上海轨道交通11、13、16号线应急电源设备更新改造，项目2025年完成。13号线一、二期共涉及19座车站UPS电源设备改造。项目2：上海市轨道交通11号线（一期、二期、迪士尼段）、12号线、13号线、16号线应急电源设备更新改造项目；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，9号线三期南延伸升级产品技改后利旧使用。

一期西段

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，9号线三期南延伸升级产品技改后利旧使用。

二期三期

应急电源设备：暂未纳入大修更新改造规划；其余设备核心部件已纳入2025年采购计划

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，9号线三期南延伸升级产品技改后利旧使用。

世博段：

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；更换环网交换机；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，9号线三期南延伸升级产品技改后利旧使用。

二期三期：

应急电源设备：暂无大修改造计划；目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂无大修改造计划；目前备件充足，满足维护需求。

二期三期

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；目前备件充足，满足维护需求。

世博段

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

一期东段

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

一期西段

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

轨道交通14号线

一期供电：变压系统评价为A类，电力电缆系统为A类，电力监控系统为B类，降压系统为A类，牵引系统为A类，应急电源系统为B类，杂散电流系统为A类。

一期能源系统：能耗系统为B类。

一期主变电系统：变压系统评价为A类，电力电缆系统为A类，电力监控系统为A类，应急电源系统为B类，主变系统为A类。

目前，14号线设备运行状态稳定，无异常振动或异响等情况，各项运行参数均在正常范围内，长期保持平稳输出。能持续可靠供电，无无故断电、跳闸等情况，故障停机时间短，应急响应迅速，有效保障供电不中断。具备完善的保护功能，能有效规避安全风险，设备本体及连接部分无漏电、过热等安全隐患。

轨道交通15号线

一期供电：变压系统评价为A类，电力电缆系统为A类，电力监控系统为B类，降压系统为A类，牵引系统为A类，应急电源系统为B类，杂散电流系统为A类。

一期能源系统：能耗系统为B类。

一期主变电系统：变压系统评价为A类，电力电缆系统为A类，电力监控系统为A类，应急电源系统为B类，主变系统为A类。

目前，15号线设备运行状态稳定，无异常振动或异响等情况，各项运行参数均在正常范围内，长期保持平稳输出。能持续可靠供电，无无故断电、跳闸等情况，故障停机时间短，应急响应迅速，有效保障供电不中断。具备完善的保护功能，能有效规避安全风险，设备本体及连接部分无漏电、过热等安全隐患。

轨道交通16号线

正线：

应急电源设备：计划纳入2025年大修改造项目，目前备件充足，满足维护需求。

电力监控设备：暂无大修改造计划；目前备件充足，满足维护需求。

变压器设备：16号线临港主变电站主变压器重瓦斯继电器更换已纳入2025年设备专项整治项目。

西延伸

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，升级产品需技改；一期PLC设备已停产，无替代备件，升级产品需技改。

正线

电力监控设备：暂未纳入大修更新改造规划；通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，升级产品需技改；一期PLC设备已停产，无替代备件，升级产品需技改。

西延伸

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

正线

能耗设备：暂未纳入大修更新改造规划；计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换；目前备件已采购。

轨道交通17号线

根据上海城市轨道交通设施设备运营评估规范，截止至2025年6月底，17号线一期部分站点（朱家角混变、徐盈路混变、漕盈跟随）的SCADA评估为C级，一期UPS磷酸铁锂电池（朱家角混变2号、淀山湖大道2号、蟠龙路）评估为C级，一期直流屏评级基本为C级，针对的管控措施：

加强scada系统的巡视检查，确保备件充足；

加强蓄电池的巡视检查，不合格磷酸铁锂电池及时更换。

轨道交通18号线

供电系统：

18号线供电系统设备评估等级均为A。

主变电系统：

18号线主变电系统设备评估等级均为A。

最近两年评估对比结果

表3-10 供电各中类设备评估结果表

| 线路 | 区段 | 时间 | 应急电源设备 | 配电系统（降压） | 配电系统（牵引） | 变压器设备 | 电力电缆设备 | 电力监控设备 | 杂散电流设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 北北延伸 | 2024 | A | C | B | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | A | B | B | B | B | C | B |
| 1号线 | 北延伸 | 2024 | A | C | A | B | B | / | C |
|  |  | 2025 | A | B | A | B | B | B | C |
| 1号线 | 南延伸 | 2024 | B | C | B | B | B | B | / |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | B | C | / |
| 1号线 | 正线 | 2024 | B | C | A | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | B | B | A | B | B | C | C |
| 2号线 | 东延伸 | 2024 | A | C | B | B | B | B | C |
|  |  | 2025 | A | B | B | B | B | B | C |
| 2号线 | 西西延伸 | 2024 | B | C | B | B | B | B | C |
|  |  | 2025 | B | B | B | B | B | A | C |
| 2号线 | 西延伸 | 2024 | C | C | B | B | B | A | C |
|  |  | 2025 | C | C | B | B | B | A | C |
| 2号线 | 正线 | 2024 | C | C | C | B | B | A | C |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | B | A | C |
| 3号线 | 北延伸 | 2024 | C | C | B | B | B | B | C |
|  |  | 2025 | C | C | B | B | B | C | C |
| 3号线 | 正线 | 2024 | C | C | B | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | B | C | C |
| 4号线 | 正线 | 2024 | C | C | A | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | C | C | A | B | B | D | C |
| 5号线 | 南延伸 | 2024 | B | B | B | A | A | / | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | A | C | A |
| 5号线 | 正线 | 2024 | A | C | B | B | B | C | B |
|  |  | 2025 | A | C | B | B | B | C | B |
| 6号线 | 正线 | 2024 | C | C | B | B | B | D | C |
|  |  | 2025 | C | C | B | B | B | C | C |
| 7号线 | 北延伸 | 2024 | B | C | B | A | A | C | C |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | B | B |
| 7号线 | 一期 | 2024 | B | C | B | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | B | B | B | B | B | C | B |
| 8号线 | 二期 | 2024 | C | C | C | A | B | / | C |
|  |  | 2025 | C | B | C | B | B | A | C |
| 8号线 | 一期 | 2024 | C | B | A | B | B | D | C |
|  |  | 2025 | C | B | A | B | B | D | C |
| 9号线 | 二期 | 2024 | B | C | B | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | B | C | B |
| 9号线 | 三期东延伸 | 2024 | B | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | A | B | A |
| 9号线 | 三期南延伸 | 2024 | C | C | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | B | C | B |
| 9号线 | 一期 | 2024 | C | C | B | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | B | A | C |
| 10号线 | 正线 | 2024 | A | B | B | B | A | C | C |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10号线 | 一期 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | A | B | B | B | B | C | C |
| 10号线 | 二期 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A | A | A |
| 11号线 | 迪士尼段 | 2024 | C | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | C | B |
| 11号线 | 二期 | 2024 | C | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | C | B |
| 11号线 | 花桥段 | 2024 | C | B | B | A | B | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | B | C | B |
| 11号线 | 一期 | 2024 | B | B | B | B | B | D | C |
|  |  | 2025 | B | B | B | B | B | D | B |
| 12号线 | 二期 | 2024 | C | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | D | B |
| 12号线 | 一期 | 2024 | C | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | C | B |
| 13号线 | 二期三期 | 2024 | C | B | B | A | A | / | A |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | A | C | A |
| 13号线 | 世博段 | 2024 | B | B | B | B | B | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | B | B | C | B |
| 13号线 | 一期东段 | 2024 | C | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | C | B |
| 13号线 | 一期西段 | 2024 | B | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | B | B | C | B |
| 14号线 | 一期 | 2024 | B | A | A | A | A | B | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A | B | A |
| 15号线 | 一期 | 2024 | B | A | A | A | A | B | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A | B | A |
| 16号线 | 西延伸 | 2024 | B | B | B | A | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | A | C | B |
| 16号线 | 正线 | 2024 | B | B | B | B | A | C | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | B | B | C | B |
| 17号线 | 一期 | 2024 | B | A | B | A | A | B | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | A | A | A |
| 17号线 | 西延伸 | 2024 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | A | A | A | A | A | A | A |
| 18号线 | 一期 | 2024 | B | A | A | A | A | A | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A | B | A |
| 18号线 | 二期 | 2024 | B | A | A | A | A | A | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A | B | A |

表3-11 主变电所系统各中类设备评估结果表

| 线路 | 区段 | 时间 | 应急电源设备 | 变压器设备 | 电力电缆设备 | 电力监控设备 | 配电设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 北北延伸 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 1号线 | 北延伸 | 2024 | C | B | B | B | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | B |
| 1号线 | 南延伸 | 2024 | / | C | B | B | A |
|  |  | 2025 | / | C | B | B | A |
| 1号线 | 正线 | 2024 | C | B | C | B | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | A |
| 2号线 | 东延伸 | 2024 | C | B | B | A | B |
|  |  | 2025 | A | B | B | C | B |
| 2号线 | 西西延伸 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 2号线 | 西延伸 | 2024 | C | B | B | A | C |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | C |
| 2号线 | 正线 | 2024 | B | B | B | A | B |
|  |  | 2025 | B | B | B | A | C |
| 3号线 | 北延伸 | 2024 | C | B | B | B | C |
|  |  | 2025 | C | B | C | B | C |
| 3号线 | 正线 | 2024 | B | B | B | B | B |
|  |  | 2025 | B | C | C | B | B |
| 4号线 | 正线 | 2024 | C | B | B | B | C |
|  |  | 2025 | C | B | B | B | C |
| 5号线 | 南延伸 | 2024 | B | A | A | B | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | C | A |
| 5号线 | 正线 | 2024 | A | B | B | C | C |
|  |  | 2025 | A | B | B | C | C |
| 6号线 | 正线 | 2024 | D | B | B | D | B |
|  |  | 2025 | D | B | B | A | B |
| 7号线 | 北延伸 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 7号线 | 一期 | 2024 | D | B | B | B | B |
|  |  | 2025 | D | B | B | B | B |
| 8号线 | 二期 | 2024 | C | B | B | D | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | D | B |
| 8号线 | 一期 | 2024 | D | B | B | D | B |
|  |  | 2025 | D | B | B | C | B |
| 9号线 | 二期 | 2024 | C | B | B | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | A | B |
| 9号线 | 三期东延伸 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 9号线 | 三期南延伸 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 9号线 | 一期 | 2024 | D | B | B | C | B |
|  |  | 2025 | D | B | B | A | B |
| 10号线 | 正线 | 2024 | A | B | A | B | B |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 10号线 | 一期 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | A | B | B | C | B |
| 10号线 | 二期 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | A | A | A | B | A |
| 11号线 | 迪士尼段 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 11号线 | 二期 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 11号线 | 花桥段 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 11号线 | 一期 | 2024 | C | B | B | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | B | C | B |
| 12号线 | 二期 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 12号线 | 一期 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 13号线 | 二期三期 | 2024 | C | B | A | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | A | C | B |
| 13号线 | 世博段 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 13号线 | 一期东段 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 13号线 | 一期西段 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 14号线 | 一期 | 2024 | B | A | A | B | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | B | A |
| 15号线 | 一期 | 2024 | B | A | A | A | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A |
| 16号线 | 西延伸 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |
| 16号线 | 正线 | 2024 | C | B | B | C | B |
|  |  | 2025 | C | B | A | C | B |
| 17号线 | 一期 | 2024 | B | A | A | A | A |
|  |  | 2025 | B | A | A | A | A |
| 18号线 | 一期 | 2024 | A | A | B | A | A |
|  |  | 2025 | A | A | A | A | A |
| 18号线 | 二期 | 2024 | / | / | / | / | / |
|  |  | 2025 | / | / | / | / | / |

表3-12 能源系统各中类设备评估结果表

| 线路 | 区段 | 时间 | 电能计量柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号线 | 北北延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 1号线 | 北延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 1号线 | 南延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 1号线 | 正线 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 2号线 | 东延伸 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 2号线 | 西西延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 2号线 | 西延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 2号线 | 正线 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 3号线 | 北延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 3号线 | 正线 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 4号线 | 正线 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 5号线 | 南延伸 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 5号线 | 正线 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 6号线 | 正线 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 7号线 | 北延伸 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 7号线 | 一期 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 8号线 | 二期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 8号线 | 一期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 9号线 | 二期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 9号线 | 三期东延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 9号线 | 三期南延伸 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 9号线 | 一期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 10号线 | 正线 | 2024 | C |
|  |  | 2025 | / |
| 10号线 | 一期 | 2024 | / |
|  |  | 2025 | D |
| 10号线 | 二期 | 2024 | / |
|  |  | 2025 | D |
| 11号线 | 迪士尼段 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 11号线 | 二期 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 11号线 | 花桥段 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 11号线 | 一期 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 12号线 | 二期 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 12号线 | 一期 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 13号线 | 二期三期 | 2024 | C |
|  |  | 2025 | C |
| 13号线 | 世博段 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 13号线 | 一期东段 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 13号线 | 一期西段 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 14号线 | 一期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 15号线 | 一期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 16号线 | 西延伸 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 16号线 | 正线 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 17号线 | 一期 | 2024 | D |
|  |  | 2025 | D |
| 17号线 | 西延伸 | 2024 | / |
|  |  | 2025 | A |
| 18号线 | 一期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |
| 18号线 | 二期 | 2024 | B |
|  |  | 2025 | B |

评估小结

与2024年的评估结果对比，各线路设施设备状态变化稳定或维持2024年的评估状态，个别区段的系统有劣化情况，具体是：

1号线 南延伸段，应急电源设备和电力监控设备，由B迁移到C；

3号线北延伸段，电力监控设备，由B迁移到C；电力电缆设备，由B迁移到C；

5号线的南延伸，应急电源设备，由B到C迁移；

9号线二期，应急电源设备，由B到C迁移；

16号线正线电力电缆设备，由A到B迁移，

17号线一期的应急电源设备由B到C迁移，配电系统（降压）由A到B迁移；

18号线一期，二期的电力监控设备由A到B迁移。

对于上述从B到C的迁移，有劣化趋势，为防止进一步劣化，建议及时制定对应的措施，对于从A到B迁移的，建议注意巡检，防止进一步劣化。

运营契合满足度评估

设备体量和变化情况

设备体量

供电(含能源系统)评估对象包括各类子系统及其所包含的各类设备。子系统包括电力监控系统、配电系统、应急电源、杂散电流、电力电缆、生产辅助系统、变压器、能耗设备。设备包括 UPS、交直流屏、参比电极、排流柜、单向导通装置、35(33)kV GIS 开关、10kV GIS开关柜，400V 低压开关柜，有源滤波柜、400V 电容器柜、400V 低压开关柜、400V MNS 低压配电柜、1500V直流高速开关、1500V 正极闸刀柜、1500V 负极闸刀柜、整流器、车站短路器、低压配电系统设备、电力变压器、整流变压器、中央信号屏、35(33)kV 所内电缆、35(33)kV 环网电缆、10kV 所内电缆、10kV 环网电缆、1500V 上网电缆、可视化接地系统、电能计量柜等。

主变电系统运营设施设备，包括各类子系统及其所包含的各类设备。子系统包括应急电源、配电设备、变压器、电力监控系统、电力电缆、生产辅助系统。设备包括EPS、交直流屏、10kV GIS 开关柜、110kV GIS 开关、35（33）kV GIS 开关柜、400V 低压开关柜、110kV 主变压器、电力变压器、接地变压器、中央信号屏、35（33）kV 所内电缆、10kV 所内电缆、现场采集设备等。

设备体量变化情况

供电系统评估设备335台，其中A级84台、B级175台、C级72台、D级4台；主变电所系统评估设备129台，其中A级35台、B级64台、C级25台、D级5台；能源系统评估设备42台，其中A级1台、B级22台、C级1台、D级18台。所有系统评估设备总计506台。

此外，根据生产计划工作表，2024年7月至2025年6月评估周期内，各线路实际完成工作量分别为：1号线5545、2号线7804、3号线5255、4号线3446、5号线4304、6号线4109、7号线5393、8号线5023、9号线6248、10号线377、11号线7759、12号线4834、13号线4623、14号线4920、15号线5000、16号线4394、17号线3074、18号线3880。触网专业全年完成工作量为15063，变电专业全年完成工作量为71848。

设备维护周期和维护内容

设备维护周期和维护内容如下：

| 工作项目 | 维护周期 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 变电站 | 每月一次 | 进行月度不停电柜面维护保养，以及直流屏切换试验及维护保养与检查。 |
|  | 一年两次（牵引） | 进行停电维护保养与检查 |
|  | 一年一次（主变） |  |
|  | 一年一次（降压） |  |
| UPS | 每季度一次 | 进行切换维护保养与检查 |
| UPS蓄电池 | 一年一次 | 进行蓄电池核容试验 |
| EPS蓄电池 | 一年一次 | 进行蓄电池核容试验 |
| 直流屏蓄电池 | 一年一次 | 进行蓄电池核容试验 |

各个线路基本情况

1号线：

2025年共发生故障139起，其中变压系统故障10项；降压系统故障49项；应急电源系统故障29项；电力监控系统故障30项；牵引系统故障21项。故障原因主要为设备老化严重，部分核心部件超过设计使用年限，性能衰减明显。其中降压系统故障占比较大，主要故障有遥控无法操作，位置信号不对，自切故障等。

对比4年的故障数据，降压系统及牵引系统在2024年大修改造后故障数有所下降。变压系统、应急电源系统故障情况平稳，故障原因主要为设备老化严重，部分核心部件超过设计使用年限，性能衰减明显。2024年一次送电不成功2起，全部是1500V直流开关合闸不成功，故障原因是保护装置PRO故障及触网故障。2025年一次送电不成功2起，分别是触网闸刀遥控拒动及10kV开关小车故障引起。计划对超过设计使用年限部分核心部件及设备整体更换，改善线路区段设备可维修性。

2号线：

2025年至今共发生故障171起，其中降压系统故障50项；牵引系统故障23项；电力监控系统故障18项；应急电源系统故障71项；杂散电流系统故障2项；电力电缆设备故障7项。其中占比较高的分别是降压系统故障、牵引系统故障以及应急系统故障，降压系统多为开关柜内部通讯设备故障，牵引系统多为雨季返潮导致框架绝缘不合格故障或元器件老化导致的死机，应急系统故障多为控制模块及充电模块故障。

对比这3年来的故障数据，应急电源系统故障数维持在高位。降压系统、牵引系统故障情况逐年下降，故障原因主要为2号线东延伸、西西延伸牵引设备随着运行年限的增加，设备元器件老化严重，元器件死机、卡滞情况时有发生及雨季返潮导致框架绝缘不合格。涉及核心元器件，线路均有应急备件，故障发生后满足第一时间消缺条件，针对漏水、雨季返潮及高温天气时现场均已采取防护措施，加强巡检、及时开启除湿机等，确保设备稳定；并协调客运部门、工务对渗漏水情况及时处理，确保不影响设备安全运行；计划对部分停产设备作核心零部件升级替换，供电系统可靠性。

3号线：

3号线24年7月1日至25年6月30日，共发生设备故障51起，23年7月1日至24年6月30日，共发生设备故障88起，22年7月1日至23年6月30日，共发生设备故障127起，前三年设备故障均值为88.67起，因此25年度设备故障趋势为-42.48%，故障频率呈明显下降趋势，究其原因，首先为随着设备大修改造进程的推进，3号线运营20年以上的35kV、10kV、1500V设备均已完成更新改造，相关设备故障显著下降，同时，随着岗位能力评估工作的推进，职工综合能力得到提升，针对施工过程中发现的故障能及时处理，避免故障的进一步扩大与影响。

4号线：

4号线24年7月1日至25年6月30日，共发生设备故障48起，23年7月1日至24年6月30日，共发生设备故障63起，22年7月1日至23年6月30日，共发生设备故障85起，前三年设备故障均值为65.33起，因此25年度设备故障趋势为-26.53%，故障频率呈明显下降趋势，究其原因，首先为随着设备大修改造进程的推进，4号线的1500V设备已完成更新改造，相关设备故障显著下降，同时，随着岗位能力评估工作的推进，职工综合能力得到提升，针对施工过程中发现的故障能及时处理，避免故障的进一步扩大与影响。

5号线：

5号线2025年共发生故障100起，其中应急电源系统故障10项；电缆系统故障3项；混变系统故障8项；降压系统故障37项；牵引系统故障6项；主变系统故障23项；远动系统故障13项；其中降压系统和主变系统故障占比较高，多为110kV、400V设备通讯异常及10kV开关储能故障。

对比4年的故障数据，牵引系统及远动系统在牵引设备大修改造、牵引系统增能补短板大修改造后故障数明细下降。降压系统、应急电源系统、电缆系统故障情况平稳，故障原因主要为设备老化严重，部分核心部件超过设计使用年限，性能衰减明显。2024年一次送电不成功0起。2025年一次送电不成功3起，分别是10KV开关故障无法储能，故障原因是小车储能机构连杆变形；直流开关跳闸，故障原因是隔离放大器死机；10kV开关合闸拒动，故障原因是小车行程机构卡滞。

6号线：

2025年至今共发生故障69起，其中降压系统故障24项；牵引系统故障17项；电力监控系统故障2项；生产辅助系统故障15项；应急电源系统故障7项；杂散电流系统故障4项。其中占比较高的分别是降压系统故障、牵引系统故障和电力监控系统故障，降压系统多为400V通讯故障，牵引系统多为直流开关测试接触器故障。

对比这3年来的故障数据，电力监控系统、应急电源系统故障明显下降，降压系统、牵引系统故障情况平稳，故障原因主要为房间漏水以及高温时节的房间湿度攀升，所导致的测试接触器故障。针对降压系统多为400V通讯故障，已对相关400v开关和相应PLC进行改造。漏水、雨季返潮及高温天气时现场均已采取防护措施，加强巡检、及时开启除湿机等，确保设备稳定；并协调客运部门、工务对渗漏水情况及时处理，确保不影响设备安全运行。

7号线：

2025年共发生故障210起，其中变压系统故障1项；降压系统故障57项；应急电源系统故障91项；电力监控系统故障32项；牵引系统故障29项。其中应急电源系统故障占比较高，多为EPS、直流屏蓄电池、充电模块故障以及触摸屏故障。

对比这4年来的故障数据，应急电源系统及电力监控系统在UPS大修改造、信号屏大修改造后故障数明显下降。降压系统、牵引系统故障情况平稳，故障原因主要为设备老化严重，部分核心部件超过设计使用年限，性能衰减明显。2024年一次送电不成功4起，全部是1500V直流开关遥控拒动，故障原因是保护装置PRO故障及通讯中断引起。2025年一次送电不成功2起，分别是1500V直流开关及触网闸刀遥控拒动，故障原因是保护装置POR故障及触网闸刀小空开故障引起。

8号线：

8号线24年7月1日至25年6月30日，共发生设备故障201起，23年7月1日至24年6月30日，共发生设备故障218起，22年7月1日至23年6月30日，共发生设备故障237起，前三年设备故障均值为218.67起，因此25年度设备故障趋势为-8.1%，故障频率呈下降趋势，究其原因，首先为随着设备大修改造进程的推进，8号线运营一期直流开关已完成更新改造，相关设备故障显著下降，同时，随着岗位能力评估工作的推进，职工综合能力得到提升，针对施工过程中发现的故障能及时处理，避免故障的进一步扩大与影响。

9号线：

九号线自2024年（7月1日）起，至2025年（截至6月30日）故障总数约为467件，其中110kV设备故障3次，35kV设备故障41次，1500V设备故障16次，400V设备故障30次、远动设备故障125次、电源设备（ups、eps、交直流屏、事故照明屏、蓄电池）故障为109次、杂散电流设备故障9次、电缆故障118次、触网设备故障16次。对比2023年8月至2024年6月的数据，远动设备故障与电缆故障次数有明显升高。

9号线在2025年1月故障较多，主要故障为远动故障、电源设备故障、35kv设备、400v设备居多。主要为9号线中央SCADA系统界面显示配置问题，导致中央显示开关保护定值组显示与现场设备不符，无法遥控切换操作，通过重启更换故障装置、修改系统配置修复。日常巡视检查站内信号屏设备运行状态，定期在线路控制中心进行环网状态监视及网络通道测试，监测下级站通讯情况，保障设备运行稳定。还有主要为为SCADA独立新系统图元、点位、通讯转发配置等问题，已通过集中消缺处理，并加强后续SCADA系统割接前准备，联合调试厂家完善离线测试，要求消缺时关注各站共性配置问题，一并处理，避免问题重复发生。电缆设备故障率升高，主要为供电加强轨行区设备巡查要求，通过自检查出电力电缆绝缘破损等情况，及时进行绝缘修复，避免绝缘击穿故障发生，故障电缆主要敷设于户外高架段轨行区，通过大修项目及专项工作对高架段电缆设备进行整治。在2024年11月故障较多，主要故障为电缆故障居多。

10号线：

10号线自2024年7月1日起至2025年6月30日故障总数约为73件，其中配电系统27起、牵引系统19、电力监控系统4起、应急电源系统15起、杂散电流2起、其他10起。

- 配电系统故障主要集中在35KV开关柜综保故障、通讯异常、气体压力异常等，400V开关柜机构变形、储能不成功、摇进摇出卡滞等原因带来不能合闸，自切失败等现象。

- 牵引系统故障主要集中在框架绝缘数值不达标、外部原因引起的故障跳闸等原因。

11号线：

2025年至今共发生故障141起，其中降压系统故障65项；牵引系统故障34项；电力监控系统故障12项；应急电源系统故障18项；杂散电流系统故障6项；电力电缆设备故障6项。其中占比较高的分别是降压系统故障、牵引系统故障，降压系统多为开关柜内部通讯设备故障，牵引系统多为雨季返潮导致框架绝缘不合格故障或元器件老化导致的死机。

对比这3年来的故障数据，应急电源系统及电力监控系统故障数明显下降。降压系统、牵引系统故障情况逐年上升，故障原因主要为随着运行年限的增加，设备元器件老化严重，元器件死机、卡滞情况时有发生及雨季返潮导致框架绝缘不合格。涉及核心元器件，线路均有应急备件，故障发生后满足第一时间消缺条件，针对漏水、雨季返潮及高温天气时现场均已采取防护措施，加强巡检、及时开启除湿机等，确保设备稳定；并协调客运部门、工务对渗漏水情况及时处理，确保不影响设备安全运行。

12号线：

2025年至今共发生故障92起，其中降压系统故障5项；牵引系统故障10项；电力监控系统故障18项；应急电源系统故障12项；变压器系统故障1项；其他系统故障17项。其中占比较高的为SCADA远动、UPS及直流应急、中高压开关柜设备故障数较多。

近4年来供电设施设备的故障记录，按故障大类、故障小类，对数据进行了统计分析，25年度设备故障趋势为-34.6%，故障情况平稳。

故障原因主要原因具体如下：

- 交直流屏故障有充电控制模块故障、直流屏主监控显示屏花屏、黑屏、逆变模块故障。

原因：交直流屏投用较久，各元器件一直在运行状态且已达使用年限，性能不稳定，每月交直流屏切换试验时，由于瞬间过电压容易烧毁模块及主监控显示屏。

措施：首先申请对交直流屏进行专项改造，目前各备件厂家已停产，对今后故障处理带来很大不便。其次做好每月度清扫计划，将模块抽出进行吹灰，改善使用环境，防止过热导致故障。

- 远动设备：中央信号屏、通讯管理机、环网交换机故障。
原因：因设备运行时间较长，达到设备使用年限，运行不可靠。
措施：针对中央信号屏及通讯管理机加强智能运维巡视及复试系统通道巡视，发现问题及时处理。提前采购备件，对设备进行预防性更换，出现故障加强与厂家沟通及时处理。

13号线：

十三号线自2024年（7月1日）起，至2025年（截至6月30日）故障总数约为144件，其中35kV设备故障17次，1500V设备故障11次，400V设备故障21次、远动设备故障20次、电源设备（ups、eps、交直流屏、事故照明屏、蓄电池）故障为55次、杂散电流设备故障3次、触网设备故障17次。对比2023年8月至2024年6月，总故障数减少70多起，各电压等级的故障都有所降低。

13号线在2025年5月故障较多，主要故障为远动故障、电源设备故障、35kv设备、400v设备居多。在2024年9月故障较多，主要故障为远动故障、电源设备故障、35kv设备、400v设备、1500V设备居多。13号线主要为应急电源系统故障，主要是UPS功率模块、直流屏控制模块等装置故障。目前应急电源设备已纳入2023年全网络应急电源更新改造项目（1、2、11、12、13、16），改造完成前结合日常巡检及维护保养、功能试验保障设备运行稳定。

14号线：

14号线2025年共发生故障65起，其中35kv设备柜故障33项中因房间漏水以及高温时节的房间湿度攀升，所导致的开关分合闸线圈锈蚀卡滞故障共计33起。针对35KV分合闸线圈故障，已安排对全线路所有35KV分合闸线圈全批量更换完成。1500v设备柜故障15项中有12项是因负极柜面板卡死造成通讯中断，重启后设备恢复正常，2项为正极闸刀本体故障，重新更换正极闸刀后设备恢复正常，1项为因雨季返潮导致框架绝缘不合格1起。110kVGIS开关柜故障1项；电力监控系统故障12项多为综保时间与实际时间不一致故障，现场重新调整后恢复时间一致。

15号线：

2025年至今共发生故障18起，其中降压系统故障9项；牵引系统故障3项；电力监控系统故障2项；生产辅助系统故障2项；应急电源系统故障1项；杂散电流系统故障1项。其中占比较高的分别是降压系统故障、牵引系统故障，降压系统多为35KV分合闸线圈故障，牵引系统多为雨季返潮导致框架绝缘不合格故障。

对比这3年来的故障数据，电力监控系统及生产辅助系统故障数明显下降。降压系统、牵引系统故障情况平稳，故障原因主要为房间漏水以及高温时节的房间湿度攀升，所导致的开关分合闸线圈锈蚀卡滞故障及雨季返潮导致框架绝缘不合格。针对35KV分合闸线圈故障，已安排对全线路所有35KV分合闸线圈全批量更换完成。漏水、雨季返潮及高温天气时现场均已采取防护措施，加强巡检、及时开启除湿机等，确保设备稳定；并协调客运部门、工务对渗漏水情况及时处理，确保不影响设备安全运行。

16号线：

2025年至今共发生故障75起，其中降压系统故障18项；牵引系统故障37项；电力监控系统故障1项；生产辅助系统故障15项；应急电源系统故障2项；杂散电流系统故障2项。其中占比较高的分别是降压系统故障、牵引系统故障，降压系统多为400Vplc故障，牵引系统多为直流开关综保故障。

对比这3年来的故障数据，降压系统、生产辅助系统故障明显下降，电力监控系统、牵引系统故障情况平稳，故障原因主要为房间漏水以及高温时节的房间湿度攀升，所导致的直流开关综保故障。漏水、雨季返潮及高温天气时现场均已采取防护措施，加强巡检、及时开启除湿机等，确保设备稳定；并协调客运部门、工务对渗漏水情况及时处理，确保不影响设备安全运行。

17号线：

2025年至今共发生故障40起，其中变压系统故障1项；降压系统故障2项；应急电源系统故障14项；杂散电流系统故障14项；牵引系统故障8项；中压开关系统故障6项；电力监控系统故障7项；其他故障1项。其中占比较高的为SCADA远动、UPS及直流应急、中高压开关柜设备故障数较多。

近4年来供电设施设备的故障记录，按故障大类、故障小类，对数据进行了统计分析，25年度设备故障趋势为-30.6%，故障情况平稳。故障中以应急电源设备故障最为多见。具体如下：

- 直流屏柜内PLC故障

原因：PLC内部程序易出现错误，导致直流屏无数据。

措施：（1）要求人员以后在做直流屏交直流切换试验及维护保养与检查时，严格检查PLC外观及接线是否良好；（2）要求巡检人员在巡检时，认真严谨巡视直流屏，不得弄虚作假，发现PLC故障后，及时上报处理。

- UPS浪涌故障

原因：UPS超出正常工作电压的瞬间过电压后发生此故障。

措施：（1）要求人员以后在做UPS切换试验及维护保养与检查时，严格检查UPS配电屏是否良好；（2）要求巡检人员在巡检UPS时，认真严谨巡视UPS设备，不得弄虚作假，发现UPS配电屏浪涌故障后，及时上报处理（3）要求主变值守人员利用复试系统和智能运维系统每日巡检各个站，故障及时发现及时处理。

- UPS蓄电池故障

原因：蓄电池老化所致。

措施：要求巡检人员巡检UPS时，利用设备严谨巡检每块电池的电压，发现电池电压较低时，及时上报。

17号线2024-2025年度共计发生各类抢修故障5次，其中因接地变压器放电1次，35kV开关无法合闸2次，直流短电缆破损1次，三轨接地导致直流开关跳闸1次。

18号线：

18号线24年7月1日至25年6月30日，共发生设备故障68起，23年7月1日至24年6月30日，共发生设备故障63起，22年7月1日至23年6月30日，共发生设备故障76起，前三年设备故障均值为69起，因此25年度设备故障趋势为-1.4%，故障频率呈下降趋势，随着岗位能力评估工作的推进，职工综合能力得到提升，针对施工过程中发现的故障能及时处理，避免故障的进一步扩大与影响。

各线路供电系统年度生产指标

截至2025年6月底数据，共有5个供电专业可靠性指标，其中MTBF指标为：供电变电所、供电牵引网、供电电力监控和供电应急电源；MCBF指标为：供电直流开关。

供电变电所MTBF指标涵盖110kV、35(33)kV、10kV、400V变配电设备的相关运行状态。

供电牵引网MTBF指标涵盖1500V系统、接触网系统和杂散电流系统三部分设备的相关运行状态。

供电电力监控MTBF指标涵盖电力监控系统和智能运维系统两部分设备的相关运行状态。

供电应急电源MTBF指标涵盖综合UPS、变电所交直流屏及车站EPS设备的相关运行状态。

供电直流开关MCBF指标为特别针对直流开关的动作次数及故障情况所设指标。

| 序号 | 指标名称 | 指标单位 | 当月值 | 当月情况 | 趋势 | 环比上月 | 同比去年 | 当年 累计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电变电所MTBF(R) | 万小时 | 2.95 | 高于6月平均值； 高于年度管控值 | 连续1个月上升 | 上升113.77% | 上升6.5% | 2.00 |
| 2 | 供电牵引网MTBF(R) | 万小时 | 7.49 | 低于6月平均值； 高于年度管控值 | 连续1个月下降 | 下降21.49% | 上升11.13% | 8.61 |
| 3 | 供电电力监控MTBF(R) | 万小时 | 7.62 | 高于6月平均值； 高于年度管控值 | 连续1个月上升 | 上升153.16% | 上升110.5% | 3.35 |
| 4 | 供电应急电源 MTBF(R) | 万小时 | 无穷大 | 高于6月平均值； 高于年度管控值 | 连续5个月不变 | 不变 | 上升 | 442.49 |
| 5 | 供电直流开关MCBF（R） | 万动作次数 | 1.57 | 低于6月平均值； 高于年度管控值 | 连续1个月上升 | 上升 | 11.1% | 2.24 |

变电所系统MTBF（R）

供电变电所设备平均故障间隔为2.95万小时，高于近6个月平均水平，高于管控线0.85，指标趋势有所上升，绝对故障数有所减少。

图4-1 变电所系统MTBF（R）

主要问题：变电所设备故障中35kV开关综保装置问题，故障现象主要为开关位置信号显示与实际不符、操作拒动等。

改进措施：保护功能模块故障通过更换备件修复，故障主要集中发生于运行超10年装置，装置老化故障率上升，分公司针对开关超期服役综保装置，结合预防性试验校验保护功能，通过自主维护实施分阶段更换。

建议：关于35(33)kV开关综保装置，结合周期性预防性试验对综保功能进行跟踪检查，并通过大修项目、成本内改造项目对超期服役及停产综保进行整体更换。

供电牵引网MTBF(R)

供电牵引网设备平均故障间隔为7.49万小时，高于近6个月平均水平，高出管控线0.59，指标趋势有所下降，绝对故障数有所增加。

图4-2 供电牵引网MTBF(R)

主要问题：牵引网设备故障中1500V开关综保装置为主要问题，故障现象主要为综保装置人机界面花屏、开关通讯异常。

整改措施：硬件故障通过自主更换备件修复，故障主要集中发生于运行超10年装置，装置老化故障率上升，分公司针对开关超期服役综保装置，结合预防性试验校验保护功能，通过大修更新改造和自主维护实施分阶段更换。

电力监控系统MTBF（R）

供电电力监控设备平均故障间隔为7.62万小时，高于近6个月平均水平，高于管控线4.52，指标趋势有所上升，绝对故障数有所减少。

图4-3 电力监控系统MTBF（R)

主要问题：站控层硬件故障主要体现在中央信号屏工控一体机、通讯管理器、PLC、交换机、光纤故障引起通讯中断、通号通讯机械室光电转换器故障等，特别是运行接近10年的线路，中央信号屏设备的运行稳定性较差，已要求专业班组针对此类已接近设计寿命的设备做专属台账，动态调整巡检、维护及备件响应模式。同时将设备纳入资本性改造项目中进行更新改造，提升设备性能和运行可靠性。

整改措施：故障主要集中发生于运行时间较长的电力监控设备，由于设备老化故障率上升，结合运营成本采购，通过大修更新改造和自主维护实施分阶段更换。

直流应急电源系统MTBF（R）

供电应急电源设备平均故障间隔为442.49万小时，低于近6个月平均水平，低于管控线，指标趋势有所下降，绝对故障数有所增加。

图4-4 直流应急电源系统MTBF（R）

应急电源设备故主要为核容试验检测单节电压降低不合格，故障原因分析为电池长期浮充运行，内部硫化造成容量下降。

电池故障通过采购备件更换修复，分公司通过核容试验对蓄电池性能进行检查，并结合大修改造项目逐步采用磷酸铁锂蓄电池来替代故障率较高的铅酸蓄电池。

直流开关设备MCBF（R）

直流开关设备平均故障间隔为2.24万次，低于近6个月平均水平，高出管控线0.14，指标趋势有所上升，绝对故障数持平。

图4-5 直流开关设备MCBF（R）

对于多起直流开关仓位内挡板机构结构隐患引起故障，结合专项检查对提升挡板机构进行整体预防性更换，避免故障影响设备正常运行。对直流开关开展专项隐患检查，同时通过大修项目、成本内改造项目对老旧直流开关进行整体更换。

评估小结

本章基于各线路供电系统设施设备的基本情况、设备数量及变化趋势，结合故障数据分析、运营表现评估及生产指标完成情况，对设备功能与运营需求的契合度进行了综合评估。整体来看，各线路供电设备在2025年度运行基本稳定，多数线路故障率呈下降趋势，反映出大修改造与维护策略的有效性。然而，部分线路（如2号线、11号线）仍存在因设备老化导致的故障频发问题，尤其在降压系统、牵引系统及应急电源系统中表现突出。建议继续推进老旧设备更新与核心部件更换，加强对高故障率设备的差异化维护与实时监控，进一步提升供电系统与运营需求的匹配度。

- 管理体系合规性评估

  - 特种设备、消防、防雷规程

特种设备，消防，防雷，高空作业规程如表5-1。

表5-1：特种设备，消防，防雷，高空作业规程

| 特种设备名称 | 规程编号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 起重设备 | GB 50278-2010 | 起重设备安装工程施工及验收规范 |
| 消防设备 | 07S207 | 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 |
|  | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 |
|  | GB 20128-2006 | 惰性气体灭火剂 |
|  | GB 50163-1992 | 卤代烷1301灭火系统设计规范 |
| 防雷 | TB/T 2311-2017 | 铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备 |
|  | TB/T 2311-2017/XG1-2018 | 《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》行业标准第1号修改单 |
| 高空作业 | DL/T 1643-2016 | 电杆用登高板 |

相关特种设施设备的作业规程的执行情况如表5-2：

表5-2：特种设施设备的作业规程的执行情况

| 编号 | 名称 |  | 国家规程 |  | 执行情况 |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 国标编号 | 名称 | 内部规章制度 | 定期检查 | 检查周期 | 检查方法 | 检查人员资质 | 是否合规 |
| 1 | 起重设备 | 电动单梁悬挂起重机 | GB 50278-2010 | 起重设备安装工程施工及验收规范 | 起重设备作业指导手册 | 是 | 每年或两年 | 参考检测规程 | 起重机安装维保修改造许可证，每4年一审 | 是 |
| 2 |  | 电动单梁桥式起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电动单梁起重机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 起重运输设备 | QC/T 459-2014 | 随车起重运输车 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 蓄电池叉车 | GB/T 31052.10-2016 | 起重机械 检查与维护规程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 消防设备 | 消防系统 | 07S207 | 气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置 | 消防预防指导手册 | 是 | 外观一个月一次，压力每半年一次 | 参考检测规程 | 消防技术服务 | 是 |
| 7 |  |  | GB 16670-2006 | 柜式气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | GB 20128-2006 | 惰性气体灭火剂 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | GB 50163-1992 | 卤代烷1301灭火系统设计规范 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 防雷 |  | TB/T 2311-2017 | 铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备 | 供电系统防雷作业手册 | 是 | 每年一次 | 参考检测规程 | 甲、乙、丙三级 | 是 |
| 11 |  |  | TB/T 2311-2017/XG1-2018 | 《铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备》行业标准第1号修改单 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 高空作业 |  | DL/T 1643-2016 | 电杆用登高板 | 变电站作业指导书 | 是 | 1年人员检查， 6个月设备检查 | 参考检测规程 | 登高作业证 | 是 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结合上述评估过程，全网各线路遵从特种设备、消防等方面的规范。

  - 强制年检或评估情况分析

如图5-1所示，对特种设备，采用定期强制检测，并由第三方有相应资质的检测机构出具严格的检测报告。

图5-1 检测报告

除此之外，对即将退出服务的特种设备，按照报废注册登记的流程实施。如图5-2是报废注册登记表。通过上述登记注销的方式，完成设备注销基本流程。

图5-2 报废注册登记表

  - 法律法规的获取情况

依照相关要求，供电分公司必须依据国家供电系统相关的规范或标准制定符合企业特点的企标，或者作业规范进行运营作业，因此，建立识别和获取适用的轨道交通供电维保法律法规和标准，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取相关的法律法规，是评估合规性的关键步骤。

目前供电分公司获取相关轨道交通供电维保和生产法律法规和标准的途径包括：

—上级发文、转文；

—报刊、杂志登载；

—会议获取；

—从法律法规和标准发行处获取；

—通过政府机构、行业协会等获取；

—上网查询；

—其他渠道。

获取的标准涉及如下几个方面：

- 继电器相关规程

- 开关柜相关规程

- 变压器相关规程

- SCADA相关规程

- 应急电源/UPS/蓄电池相关规程

- 线缆相关规程

- 电源屏相关规程

- 闸刀相关规程

- 绝缘棒/绝缘靴相关规程

- 综合监控和能耗相关规程

- 低压配电设备相关规程

- 安全规程

- 大修规程

  - 企业标准和制度

供电分公司制定对应的操作规程或作业指导书，具体数量如表5-3：

表5-3 规程分类、等级和变化情况

| 专业 | 等级 | 2025年 |
| --- | --- | --- |
| 供 电 专 业 | 一级 | 11 |
|  | 二级 | 9 |
|  | 三级 | 21 |
|  | 作业指导书（不含其他三级） | 47 |
|  | 总计 | 88 |

标准制定流程如图5-3：

图5-3 标准制定流程示意图

  - 制度、标准执行情况检查

    - 依据相关标准制定企业规范的管理制度

为确定生产运营或业务活动中适用的操作维护作业指导书或企业标准与国标等标准化法律法规和标准一致，相关部门建立了识别、获取这些轨道交通供电相关的法律法规和标准的渠道，确保所使用的法律法规和标准为最新版，提高员工和相关业务部门的标准执行合规性意识，规范安全生产行为，制定符合企业要求的企业标准或操作维护指导手册。

该步骤执行符合要求。

    - 关于识别和确认

根据轨道交通供电标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制供电分公司适用的各级操作规程，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。

各部门、科室结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、科室的法律法规和标准的目录、内容（部分适用的法律法规和标准应识别到适用的相关部分），编制本部门、科室适用的轨道交通供电系统法律法规和标准清单，并将确认的法律法规和标准向各相关部门、科室进行培训、传达、分解。

该步骤执行符合要求。

  - 合规性评价

标准的规划、起草、审核、公示、修订、废止等方面的设计流程如图5-4所示：

图5-4 标准的规划、起草、审核、公示、修订、废止等方面的设计流程

实际流程如图5-5所示：

图5-5 标准的规划、起草、审核、公示、修订、废止等方面的实际流程

1. 流程设计与实际实施比较相符；流程和上级规程获取合理；

2. 实施中增加了专家评审环节，降低主管审批的风险。

评估小结

本章从法律法规获取、企业标准制定、制度执行情况及合规性流程等方面对供电分公司管理体系进行了全面评估。结果表明，公司已建立较为完善的标准体系，涵盖各级规程与作业指导书，并能依据国家及行业标准及时更新。标准制定与修订流程规范，实施过程中增加了专家评审环节，有效降低了审批风险。目前，规程完备、更新及时，且对应推出相关团标，为设施设备全寿命周期管理提供了有力支撑。合规性评估等级为A，建议继续保持标准体系的动态优化与贯标执行力度。

修程修制匹配性评估

根据生产需求及上级要求，将应急处置内容加入变电站运维细则，对多本维护保养、电气试验、继电保护试验作业的作业指导书进行归纳、整理、合并工作。

  - 对上一年度合规性评估建议的整改

修订1本二级规程

分别是：

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SCADA系统设备及电能计量系统设备维修规程 | Q/SD-WBZ-FB-SS-J32-2025 |

（1）《SCADA系统设备及电能计量系统设备维修规程》修订内容为：

——调整了规范性引用文件；

——检修保养的内容、方法、周期、技术要求；

——调整了维修管理要求。

修订2本三级规程

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电智能运维系统与生产辅助系统维修细则 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ326-2025 |
| 2 | 变电站设备保养细则 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ267-2025 |

- 《供电智能运维系统与生产辅助系统维修细则》修订内容为：

——修订部门名称。

——修订表1、表3。

- 《变电站设备保养细则》修订内容为：

——修改了附录填写内容。

——增加附录E-附录M。

      - 合并作业指导书：

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 杂散电流设备检查及保养作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ341-2025 |
| 2 | 直流应急电源设备预防性试验及蓄电池更换作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ340-2025 |

修订了12本作业指导书

| 序号 | 名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变电设备维护保养作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ338-2025 |
| 2 | 电气设备试验作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ339-2025 |
| 3 | 变电站设备保养细则 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ267-2025 |
| 4 | 杂散电流设备检查及保养作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ341-2025 |
| 5 | 直流应急电源设备预防性试验及蓄电池更换作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ340-2025 |
| 6 | SCADA系统设备及电能计量系统设备维修规程 | Q/SD-WBZ-FB-SS-J32-2025 |
| 7 | 10号线变电站运行细则 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ342-2025 |
| 8 | 综合保护继电器维护作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ337-2025 |
| 9 | 供电智能运维系统与生产辅助系统维修细则 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ326-2025 |
| 10 | 供电智能运维系统与生产辅助系统巡检作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ335-2025 |
| 11 | 电能计量系统设备维护保养作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ106-2025 |
| 12 | 10kV及35kV交流电缆检修作业指导书 | Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ96-2025 |

企业标准和制度

供电分公司制定对应的操作规程或作业指导书，具体数量如表6-1：

表6-1 规程分类、等级和变化情况

| 专业 | 等级 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 触 网 专 业 | 一级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 二级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 三级 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 作业指导书（不含其他三级） | 53 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 4 |
|  | 总计 | 59 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 9 | 9 | 9 |

评估小结

本章对修程修制的科学性与匹配性进行了评估。经过规程体系的不断完善，全年修订多本二级、三级规程及作业指导书，增强了规程的时效性与适用性。故障处理流程规范，日常维修计划执行率达100%。建议进一步推进差异化规程管理，建立统一数据标准与设备状态模型，结合人工智能技术优化专家系统，实现预防性维修与全生命周期管理。

运维表现健康度评估

生产组织模式

目前上海地铁供电系统设施设备管理模式采用自主委外相结合的运维模式。

维护部按一阶段方案设置维护一部、维护二部、维护三部、维护四部、维护五部、维护六部、维护七部、检修检测一部、检修检测二部，共计9个维护部门。部门配套管辖线路电力复式终端和生产管理平台，加强24小时滚动式现场指挥、协调、监督，实现跨线路集中管理。具体如下：

（1）维护一部：管辖范围有1、5、7、14、15号线变电设备。办公地点在陈太路基地（后期规划至元江路基地）。

（2）维护二部：管辖范围有2、6、11、16号线变电设备。办公地点在罗山路主变。

（3）维护三部：管辖范围有3、4、8、18号线变电设备。办公地点在江杨北路基地。

（4）维护四部：管辖范围有9、10、12、13、17号线变电设备。办公地点在九亭基地。

（5）维护五部：管辖范围有1、5、7、10、11、15号线接触网设备。办公地点在梅陇基地。

（6）维护六部：管辖范围有2、6、9、12、16、17号线接触网（轨）设备。办公地点在龙阳基地。

（7）维护七部：管辖范围有3、4、8、13、14、18号线接触网设备。办公地点在江扬北路基地。

（8）检修检测一部：管辖范围有1、2、3、4、7、9、10、13、16号线。办公地点在徐泾基地。

（9）检修检测二部：管辖范围有1、2、3、4、7、9、10、13、16号线。办公地点在金桥基地。

全路网各线路设施设备日常运维采用计划维修、故障维修、集中修、差异化维修，多种维修模式相结合。

评估周期内总体生产过程平稳推进，总体按照年度生产计划情况执行，同时配合重大补短板改造项目及重大市政活动期间对线路保驾的要求，在编制日常维修计划时，适当对日常生产计划进行提前或者延后实施的调整。按照年度生产计划、相关操作规程及分公司具体要求，各线路全面组织实施接触网/轨设备的维护保养、配合施工等工作。变电站设备维护保养工作，区间设施设备巡视检查全部按计划完成。

- 变电站设备常规预防性试验、功能性测试工作全部按计划完成。

- 各施工登记要点，施工消点全部达标。

供电分公司结合近三年的历年设备运维情况，对部门设备调整了差异化维护方案。

- 针对近年来UPS故障率较高的情况，将塔式UPS维护频次由原先不低于半年一次调整为不低于三个月一次，加强对UPS设备的深度维护，确保设备的稳定运行。

- 针对近年来电缆故障率较高的情况，对高架段、户外段、特殊区段电力电缆设备在冬、夏季增加1次季节性检查，加强对电缆设备的巡检维护质量，确保设备的稳定运行。

- 对新投用变电站预防性试验频次由2年/次调整为3年/次。

- 对结构复杂的直流开关小车、运行时间较长设备，增加1次专项检查。

设施设备运维质量分析

从日常维修计划执行情况、维保管理、新线路接管、新技术应用、故障处理流程等几个方面进行设施设备运维质量的分析和评估。

日常维修计划执行情况

根据2025年度日常维修计划，2025年1月至8月生产管理部发布日常周期性维护计划令号共计86477项，其中各生产部门完成86477项，完成率100%，具体完成情况详见下表：

表7-1生产计划执行情况表

| 序号 | 线路 | 计划数量（项） | 完成数量（项） | 未完成数量（项） | 完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号线 | 5545 | 5545 | 0 | 100% |  |
| 2 | 2号线 | 7792 | 7792 | 0 | 100% |  |
| 3 | 3号线 | 5374 | 5374 | 0 | 100% |  |
| 4 | 4号线 | 3530 | 3530 | 0 | 100% |  |
| 5 | 5号线 | 4312 | 4312 | 0 | 100% |  |
| 6 | 6号线 | 4095 | 4095 | 0 | 100% |  |
| 7 | 7号线 | 5394 | 5394 | 0 | 100% |  |
| 8 | 8号线 | 5023 | 5023 | 0 | 100% |  |
| 9 | 9号线 | 6227 | 6227 | 0 | 100% |  |
| 10 | 11号线 | 377 | 377 | 0 | 100% |  |
| 11 | 12号线 | 7598 | 7598 | 0 | 100% |  |
| 12 | 13号线 | 4826 | 4826 | 0 | 100% |  |
| 13 | 14号线 | 4655 | 4655 | 0 | 100% |  |
| 14 | 15号线 | 4956 | 4956 | 0 | 100% |  |
| 15 | 16号线 | 5028 | 5028 | 0 | 100% |  |
| 16 | 17号线 | 4692 | 4692 | 0 | 100% |  |
| 17 | 18号线 | 3082 | 3082 | 0 | 100% |  |
| 18 | 合计（项） | 86477 | 86477 | 0 | 100% |  |

维保管理

- 供电维保巡检模式的优化

供电分公司正通过生产组织模式的优化来弥补在生产人员上的不足，不断提高员工综合能力和提升设施设备自动化程度成为变电站无人值守巡检模式和运修一体模式的推进的有效助力。供电分公司正致力于优化SCADA系统功能与架构独立、数字化监测的开发和应用，通过信息化手段实现远程监控与大数据集成、管理。通过17号线智能运维系统，以及9号线无人值守巡检模式和运修一体模式的试点，节省了一部分检修人员。首次在上海地铁行业内应用了智能巡检机器人系统，可在任意时间对变电站进行巡视检查，并具备图像遥传功能、智能图像识别功能、红外监测功能、TEV监测及故障类型分析功能、带电开关柜局部放电超声波监测、温湿度实时监测功能、臭氧监测功能、CO2监测等功能。与传统检修方式的对比情况如下：

| 在线监测方式 | 对比内容 | 传统方式 |
| --- | --- | --- |
| 每站巡视时间：共5分钟 | 日常设备巡检 | 每站巡视时间：共20分钟 |
| 每轮次巡视人员：共1人 |  | 每轮次巡视人员：共1人 |
| 无需到现场，不间断监控 |  | 需要人员到达现场，按班次巡检 |
| 故障情况确认：5分钟 | 故障响应过程 | 巡检人员到场确认：30分钟 |
| 情况汇报：5分钟 |  | 现场汇报情况：5分钟 |
| 组织抢修人员赶赴现场 |  | 组织抢修人员赶赴现场 |
| 在线监测专员 | 人员投入对比 | 每个区域都要有大量轮班值守人员 |
| 少量值守人员 |  | 为轮班人员准备一定数量的顶班人员 |
| 设备维护人员 |  | 设备维护人员 |

- 推广在线监测系统

在全路网实行线路制模式的前提下，需增设在线监测系统从而提高设备的管控能力，提高抢修速率同时节约人力成本。系统主要功能为现有设备状态视频监控、SCADA系统设备状态数据、变电所环境在线监测、设备故障录波、直流屏设备状态及报警、直流开关保护、电能计量、杂散电流在线检测八大功能。通过参数设置。在正常运行环境中通过设定各类设备运行参数阈值，设备运行参数超标，但未达到故障时，系统会发出预警信号。实现智能预警提前采取措施，改变了原先被动应对故障的状态。从而帮助运行人员监控设备，对即将发生的危险做到预判并采取应急措施。

在供电设备突发故障时，系统的多媒体语音功能可帮助供电调度及检修专家，远程指挥现场人员组织抢修。

- 推广在线监测系统

在全网络实行线路制模式的前提下，需增设在线监测系统从而提高设备的管控能力，提高抢修速率同时节约人力成本。系统在轨行区新增摄像头对重要设备进行监控。发现存在异物可能对运营造成影响情况，应即刻申请进行现场处置，对运营不造成影响的情况，需安排现场保驾，并在运营结束后进行现场处理。

新线路接管

- 新线接管进度

2025年度供电分公司完成17号线西延伸新线接管任务。上海轨道交通2号线西延伸工程（国家会展中心站至蟠祥路·国家会计学院站）已于2025年10月15日通过初期运营前安全评估，预计近期开通初期运营。该工程全长约1.67公里，采用地下敷设方式，共设1座车站，是上海地铁客流最高的“黄金线路”延伸工程，将进一步缓解国家会展中心站的客运压力，为西虹桥商务区注入交通新动能。 ‌

- 持续完善新线设备统型要求

上海地铁供电系统运营超过30年，随着超大规模网络的不断发展，客流压力持续增加、供电运行能力不断提高、设备维护压力逐年提升、供电系统建设多阶段并存等问题成为面临的新的挑战。为了更好提升供电系统可靠性，结合供电专业高质量转型和数字化转型的需求，分公司对供电设备技术性能、工艺标准提出更高的要求，逐步形成供电系统设备的统型统标。

- 新线建设前期介入

基于过往的运维经验，从运维的安全、规范工艺、技术提升等方面梳理当前建设和运营中存在的问题、短板形成供电系统新线建设运维需求，最终形成205条新线需求。其中大部分需求在本轮新线建设过程中已通过标准规范、集团通用技术文件或初步设计文件，以及设计联络会会议纪要形式进行落实。结合历年新线的建设情况，以运维管理需求为基础，进一步梳理新一轮的需求，主要包括环境土建、现场施工工艺、系统功能提升等方面。

新线施工开始后，安排专职新线负责人实时跟进、监督施工，切实掌握新线施工进度，把控施工质量。根据新线施工节点对施工过程进行监管，汇总施工过程所发现的变电站内设备、土建、隐蔽工程、接地系统等各类隐患、缺陷，并逐一记录。同时，根据会议安排，参加建设单位召开的工程例会，把接管过程中所发现的问题及时反映给建设单位。针对电缆、杂散电流专业根据招标文件结合相关规程提出技术补充性文件，并在电缆、杂散电流专业在第一个站点安装设备后，进行检查验收，若发现问题及时出具整改意见与建设单位，并于工程进度一半时进行抽查。

- 新线验收标准

根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》，切实介入新线交接试验。对试验项目进行全过程检查核实。在新线变电站正式受电启动会之前，确认建设单位提供的试验内容完整、结果正确，定值符合要求。根据最终确认后的整定值表，对现场设备的整定值进行核对确认。

涉及主变电站受电，编制主变电站运行细则及主变电站应急预案。汇总主变电站运行规程、主变电站应急预案、值班人员值班表、值班人员资质（值班人员值班表、值班人员资质由施工总承包单位提供）提供给电力公司。承包单位应在变电站受电前提供临时模拟屏，模拟屏应与现场设备一致，初步具备送电时的模拟操作条件。正式模拟屏应与现场设备一致，各电压等级颜色应符合电力行业标准，操作逻辑关系应符合倒闸操作要求，模拟屏上设备命名及编号应符合总调所命名要求。

根据受电预备会确定的设备受电前验收时间节点，收集施工队自查及监理检查报告，并对供电设施设备及土建等配套设施进行检查。对供电设备的功能、参数及试验报告进行审核检查。对变电站内设备的标识标签、设备安装、电缆敷设、电缆孔洞封堵以及变电站土建、设备房挡鼠板、变电所接地标志、安全标志等配套设施进行检查。对环网电缆、变电站内高压电缆、1500V直流及直流上网电缆进行验收检查。对杂散电流系统的均回流、杂散电流监测设备及杂散电流防护设备进行验收检查，并确认具有轨道结构对地电阻测试合格报告，轨道结构具有良好的绝缘性能，其中排流柜、单向导通装置、监测设备需送电完成后方可验收。

新技术应用

随着地铁运营线路不断增加，在延长运营后夜间设备检修施工时间进一步减少的背景下，供电分公司以确保设备安全为前提，结合集团提出的“控制总量，盘活存量”的劳动组织优化理念，充分考虑新技术、新工艺、新装备的投入运用成果，按照“信息化、智能化、专业化”管理目标，优化劳动生产组织模式，合理调整作业班次，开展多种生产管理形式的尝试，逐步形成自主线路“无人值守巡检+运修一体+智能运维+多职能队伍”的生产管理模式以及委外线路“管理输出，劳务委外”的原则，从而由“修”向“管”过渡。

在轨道交通供电系统新技术、新设备的应用过程中，供电分公司注重发展智能运维战略，设备、人员、互联网运用相结合，助力推动供电系统智能运维的建设，注重行业新的技术发展和应用，主动引进、研制对部分设备功能控制、应用或者平台的升级设备的高新技术和设备，推进轨道交通供电系统新技术的应用，并通过新技术、新设备在上海轨道交通的应用提供价值评估，为后续新建或改建第 18 页线路引入更好的技术提供技术储备。

（1）400V多功能馈线柜

400V多功能馈线柜为了确保单段400V开关柜倒接工作尽可能集中在较短的施工周期内完成，减少过渡状态下设备改造施工对下级重要负荷的影响，研究目标为研发一套包含400V进线开关保护功能、分合闸功能的400V临时过渡柜，用于替代既有开关柜从而为下级的车站负荷供电，将400V相关电缆全部割接至过渡柜后，即可对旧柜进行清拆工作，并可在原位置进行新柜的安装拼接，并完成相关柜体功能调试及二次点位调试的工作，大大节省了施工周期，优化了施工流程，尽可能的减小了对于下级负荷的影响。

评估小结

本章从生产组织模式、运维质量管理、新线接管与新技术应用等方面评估了供电系统的运维健康度。目前，供电系统采用“无人值守+运修一体+智能运维”等多种模式，结合在线监测、智能机器人等新技术，显著提升了设备管控能力与故障响应速度。2025年完成17号线西延伸等新线接管任务，持续完善设备统型与前期介入机制。日常维修计划执行率100%，设备状态总体可控。建议继续推进智能运维平台功能扩展与专家系统建设，加强对核心设备的预防性维护与状态监测。

风险隐患闭环度评估

设施设备年度突出事件分析

风险数据库

| 类型 | 风险项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 检修施工 | 轨行区施工；车场施工；车站施工；工程车开行 | 41 |
| 供电运维 | 中高压设备；牵引直流设备；低压配电设备；电力监控系统；应急电源设备；电缆；杂散电流；柔性/刚性接触网；接触轨 | 193 |
| 恶劣气象 | 防汛防台；淹水倒灌；地震及地质灾害；气象灾害 | 15 |
| 消防 | 动火作业；吸烟；电气火灾；可燃物存放；疏散标志和通道；防火设施设备；火灾报警/灭火系统 | 20 |
| 综治 | 门禁及管理；四乱 | 5 |
| 八放措施 | 高处坠落；车辆伤害；触电伤害；起重伤害；物体打击；机械伤害；爆炸伤害；中毒窒息/有限空间作业；物理因素 | 80 |

隐患排除手册

| 序号 | 作业项目 | 作业步骤 | 隐患描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电专业改造项目 | 施工前 | 人员入场前，线路值班人员将涉及本次施工的设备房气灭装置均切换为手动状态。 工作许可人： 1、检查倒闸操作器具及安全工器具功能是否正常。 2、检查工作票安全措施、现场安全措施应完整符合要求。 3、应组织召开班前会，由本次施工负责人交底，会同施工负责人确认安全措施。 4、作业单据应齐全。检查特种作业审批手续与人员资质。 5、施工全过程规范佩戴作业记录仪。 倒闸操作监护人及倒闸操作人员： 1、检查倒闸操作所需工具以及安全器具功能正常。 2、应在非施工区域做安全技术隔离。 3、倒闸操作完成后，完成倒闸操作票签名及敲章。 4、倒闸全过程规范佩戴作业记录仪。 施工负责人： 1、应确认现场设备情况、施工范围，知晓施工步骤，并掌握方案具体细节等。 2、检查特种作业单据、作业人员资质是否齐全，特种作业内容应符合施工内容。 3、检查施工材料、工器具、安全用具、劳防用品等准备齐全。 4、检查工作票安全措施、现场安全措施应完整符合要求。应在安全交底中告知施工内容、作业风险、安全隐患。 |
|  |  | 施工中 | 施工负责人： 1、检查安全措施应全程完好不被挪用。 2、检查作业人员应根据施工工序开展。 3、填写特种作业（动火、登高）监护记录。 4、检查特种作业过程中的安全用器具使用、劳防用品穿戴情况。登高作业应规范使用安全带。实际作业应与动火申请单内容一致；防火隔板规范使用；作业点与易燃物之间的安全距离。有限空间作业应规范使用气体检测仪。 5、检查未投入使用新设备柜在现场临时摆放，须与既有设备柜保持安全距离。张贴“待改造设备”提示。未投用新设备柜用红白带围起。 6、检查改造后遗留的大型孔洞应有临时盖板封盖。应张贴“孔洞危险、禁止踩踏”警示贴。应用红白带围起。 |
|  |  | 施工后 | 最后一个离开的线路值班员应切换气体灭火装置至自动位置。 施工许可人： 1、与施工负责人共同确认设备与安全措施已全部恢复至开工前状态。确认人员撤离，场清料清，并在工作票中签名确认施工已终结。 2、设备恢复运行后，对设备的运行状态进行检查。 倒闸操作监护人及倒闸操作人员： 1、确认设备与安全措施已全部恢复至开工前状态后，并拆除所有安全措施。 2、倒闸操作完成后，完成倒闸操作票签名及敲章工作。 施工负责人： 1、应对改造完成后的设备开展功能性验证及验收工作。 2、召开班后总结会，确认场清料清，设备改造情况。如未开展或未完成功能性验证，应将该设备纳入差异化管控并报部门。 3、应检查工器具回收清点情况；确认施工质量，汇总施工中发现的问题。 4、应检查施工作业单据、重点工序风险卡控表、特种作业现场记录表填写情况。 5、应根据施工检修单的要求，组织人员保驾。 |

典型故障

一、20240703 7号线芳华路混变中央PSCADA显示212直流开关Pro系统未准备

故障现象：

7月3日4:05设备调度报：中央PSCADA显示芳华路混变212直流开关Pro系统未准备，组报警灯亮。

故障原因分析：

值班员到达现场查看212直流开关情况，确认PRO装置上电流电压显示为“*”号，综保显示系统未准备报文。开关运行位正常。

根据Pro综保说明，分析系统未就绪原因：光纤故障、分流器缺失、CB（断路器）返回信号故障、快速电容跳闸。因本次开关未跳闸，综保开关位置状态显示正常，初步分析系统未就绪原因为光纤故障或分流器缺失。

综保PRO主机CU通过光纤连接隔离放大器BA来收集开关一次电压电流数据，BA控制电源由PRO主机CU提供。现场对综保装置进行重启后组报警灯熄灭，判断为212开关BA隔离放大器工作异常。

综合故障现象与检修情况分析：造成本次芳华路混变212直流开关组报警灯亮，显示系统未准备故障原因为BA装置受干扰造成电流/电压采样通讯中断异常，导致Pro综保未采集到电流/电压数据，开关组报警灯亮。

整改措施及建议：

1、安排人员保驾，加强巡视，密切观察开关状况。

2、目前已计划申报成本内2、7号线直流开关核心部件更换以及直流开关BA重启功能专项。

二、20240919 7号线中央PSCADA显示杨高南路混变211直流开关组报警及PRO未准备

故障现象：

9月19日3:48设备调度报：中央PSCADA显示杨高南路混变211直流开关组报警及PRO未准备，发布0758#抢修令，值班员张勤辉已赶往现场。

3:50经使用智能运维摄像头确认211直流开关综保电流电压显示*，初步判断为211直流开关综保BA死机。

4:15值班员张勤辉已赶到现场，已向设备调度申请重启211直流开关综保。

4:16设备调度遥控拉开211直流开关，现杨高南路-云台路下行触网单边供电。

4:21经重启211直流开关综保后故障修复，211直流开关送电完成，杨高南路-云台路下行触网恢复双边供电。

故障原因分析：

值班员到达现场查看211直流开关情况，确认PRO装置上电流电压显示为“*”号，初步判断为隔离放大器BA死机，经值班员重启BA后，PRO装置上电流电压显示正常，直流开关送电成功，故障排除。

整改措施及建议：

安排人员保驾，加强巡视，密切观察开关状况。

目前已计划申报成本内2、7号线直流开关核心部件更换以及直流开关BA重启功能专项。

三、20241118 1号线衡山路牵引站电流型及电压型框架保护触发

故障现象：

11月18日3:46设备调度报：3:43，1号线衡山路牵引站电流型及电压型框架保护均触发，发布0195#抢修令。衡山路牵引站1号、2号整流变35kV开关跳闸，212、214直流开关跳闸；徐家汇牵引站214直流开关跳闸；陕西南路牵引站212直流开关跳闸；衡山路-陕西南路上行因施工停电直流开关未跳闸。

3:53设备调度已将陕西南路-徐家汇上下行触网调整为大双边供电方式。

4:39负极柜内电流电压变送器校验正常。

4:53框架绝缘测试为33MΩ。

5:00向设备调度申请恢复正常运行方式供电。

5:31徐家汇至陕西南路恢复双边供电。

故障原因分析：

牵引框架保护是通过负极柜中D3模拟量模块分析计算由变送器采样得到的电压信号数据，当D3模拟量模块故障后会对采样得到的数据产生错误的判断，从而引起框架保护误动作。11月18日晚，西门子厂家对负极柜内PLC装置进行检查，用笔记本软件检查PLC的事件记录，发现故障事件：IO设备故障、无传感器或负载电压。确认了D3模块故障。

整改措施及建议：

更换D3模块后进行电压及电流形框架保护试验动作正常，故障修复。

四、20250512 10号线水城路降压站35kV分段开关无法分闸

事件概况：

5月12日3:09水城路降压站35kV分段开关无法分闸，就地机械分闸仍不成功。

3:16设备调度发布1094#抢修令。

4:14经解除水城路降压站35kV三投二闭锁关系后，向设备调度申请送电。

4:15水城路降压站35kV一段进、出线开关送电成功。

5月13日01:14检测检修二部开关组协同ABB厂家要点现场处置，经查10号线水城路降压站35kV分段开关储能机构蛇形杆变形，导致机构卡死，待备件到位后处置。

原因分析：

5月13日检测检修二部开关组要点协同ABB厂家联合处置，经现场排查，故障原因分析如下：

1、35KV分段开关储能机构蛇形连杆变形

现象：现场检查发现，该分段开关因机构卡死无法分闸。

排查：位于该开关主轴连杆左端开关分合闸凸轮连杆动作不到位。后沿动作主轴排查发现位于该主轴连杆右端侧储能机构限位蛇形杆滑轮发生形变。

处理：现将该分段开关调整部分机构后使用专用工具强制分闸，因储能机构蛇形杆滑轮变形，如再次合闸将会再次卡死无法分闸，故停用该分段开关自切功能且设置为近控模式。针对该开关的故障处理方案目前需更换全套开关机构部件方能修复，待全套机构到位后处置。

整改措施：

根据现场设备故障现象及故障处理时间检测检修二部制定了以下整改措施：

维护部值班员在进行倒闸操作时，应观察储能翻牌指示器是否到位，如果不到位及时通知检修检查。

ABB厂家应远程指导开关在无法分合闸情况下的应急操作，保障一次送电成功率。

五、20250913 1号线中山北路降压10kV延中二开关小车无法推入舱位内

事件概况：

9月13日3:20 1号线中山北路降压站10kV延中二开关位置显示异常检测施工中，发现开关小车无法由检修位推入冷备用位置。

3:30 经调整操作平台后，开关小车成功推入冷备用位置，但摇进热备用位置时受阻。

3:40现场人员发现10kV延中二开关小车底板锁定装置发生卡滞，使底板横梁无法与开关柜锁定，初步判断为10kV延中二开关小车机构底部支撑轴横梁弯曲变形。

3:45 使用10kV分段开关小车成功推入10kV延中二开关柜，开关小车底板锁定装置成功将底板横梁锁定，但在摇进热备用位置过程中发现摇进仍受阻。现场人员观察仓位内情况发现，挡板提升机构卡滞导致母线提升挡板无法正常开闭

4:22设备调度发布0128#抢修令，现400V一段带二段运行。

4:50 提升挡板拆除完成，将原10kV分段开关小车摇进热备用位置时仍有阻力，初步判断原10kV分段开关小车底板内传动轴有变形，决定仍旧使用原10kV延中二开关小车。

5:20 通过对10kV延中二开关小车底板横梁进行整形与打磨后，锁定装置卡滞状态被排除。

5:51 10kV延中二开关送电完成。6:07中山北路降压站送电完成，恢复正常运行方式。

原因分析：

1、10kV延中二开关小车无法摇进热备用：由于开关柜沉降变形，导致母线挡板提升机构磨损卡滞，母线挡板无法顺利开闭。现场临时拆除母线挡板后，开关小车能够顺利推入。

图8-1 10kV延中二开关小车底板锁定装置

2、10kV延中二开关小车底板锁定装置卡死：底板内多元件变形偏移，导致锁定装置卡死。经整形打磨后，卡滞缓解，底板横梁能与开关柜进行锁定。

图8-2 10kV延中二开关小车底板

3、10kV分段开关小车无法摇至热备用位置：初步判断为开关小车底板内部元件有变形，9月14日凌晨检查发现10kV分段开关小车底座变形，整形、打磨后故障修复。

整改措施：

1、中山北路站10kV开关柜由于沉降等原因，开关柜及开关小车均有一定程度的变形，设备状态较差，已纳入全路网供电设备隐患清单。目前已申报2026年进行整体更换（成本内改造）。更换下的开关小车将在检测合格后分散至1号线北延伸各车站作为备车使用。

2、计划于2027年申报1号线北延伸10kV开关大修改造。

六、20251009 9号线虹梅主变1号主变瓦斯继电器法兰盘连接处有渗油情况

事件概况：

2025年10月9日11：53巡视发现9号线虹梅主变1号主变位，油枕下方链接通油管的位置漏油，大约1滴/10秒，目前油压读数在正常范围内。

10月9日运营结束后经查1号主变瓦斯继电器内探针密封圈老化导致渗油，现场紧固探针螺母后漏油现象已明显缓解。

图8-3 1号主变瓦斯继电器内探针密封圈老化

原因分析：

1、巡查时发现9号线虹梅主变1号主变位，油枕下方链接通油管的位置漏油，现场确认1号主变瓦斯继电器内探针密封圈老化导致渗油，紧固探针螺母后漏油现象已明显缓解，后续待厂家查找备件后对瓦斯继电器整体更换。

2、目前以申报成本内1号线灵石路主变、2号线静安寺主变、3号线东宝兴路主变、5号线剑川主变、9号线虹梅主变整治项目。

评估小结

本章通过分析年度突出故障案例、风险数据库及隐患治理情况，评估了供电系统在风险识别与隐患闭环管理方面的表现。各线路在故障处置中表现出较强的风险识别与应急处理能力，隐患治理及时，故障闭环管理良好。典型故障多与设备老化、设计缺陷或外部环境有关，部分故障通过技术升级与管理优化已得到有效控制。建议进一步加强与设备厂商的沟通，完善故障专家库建设，提升复杂故障的处置效率，实现风险隐患的全面闭环管理。对于故障处理，特别是突发故障，能够从技术处理、管理制度等方面形成闭环，该项评估为A级。

备件物资保障度评估

安全库存

由于零部件的失效率，保障概率，保障时间受各种因素影响，使得估算结果偏差较大，因此，评估将根据是否有安全库存，安全库存的数量，故障令号记录中，维保过程明确记录进行更换的，或者需要更换的数量，以及在需要更换时是否有备件进行评估。

如表9-1是安全库存的部分表单，对于不同厂商，不同型号的核心部件或设施设备至少有一套/台安全备件。

表9-1 安全库存清单

| 序号 | 设备大类 | 设备中类 | 设备小类 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 安全库存数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电 | 综保装置 | 10kV | 综合保护继电器 | P121 | 台 | 1 |
| 2 |  | 综保装置 | 10kV | 综合保护继电器 | F650 | 台 | 1 |
| 3 |  | 综保装置 | 10kV | 综合保护继电器 | F35 | 台 | 1 |
| 4 |  | 综保装置 | 10kV | 综合保护继电器 | P132 | 台 | 1 |
| 5 |  | 综保装置 | 10KV/110kV | 综合保护继电器 | 7SJ686+ | 台 | 1 |
| 6 |  | 综保装置 | 1500V | 1500V综保PRO | stras pro | 台 | 2 |
| 7 |  | 综保装置 | 1500V | PRO隔离放大器 | A2V00001368112 | 个 | 2 |
| 8 |  | 综保装置 | 33KV | 差动继电器 | L90 | 台 | 2 |
| 9 |  | 综保装置 | 33KV | 综合保护继电器 | P142 | 台 | 1 |
| 10 |  | 综保装置 | 33KV | 综合保护继电器 | 7SD61 | 台 | 2 |
| 11 |  | 综保装置 | 33KV | 综合保护继电器 | 7SJ68 | 台 | 1 |
| 12 |  | 综保装置 | 33KV | 综合保护继电器 | P123 | 台 | 1 |
| 13 |  | 综保装置 | 35KV | 差动继电器 | P521 | 台 | 1 |
| 14 |  | 综保装置 | 35KV | 电流继电器 | 7SJ62 | 个 | 1 |
| 15 |  | 综保装置 | 35KV | 综合保护继电器 | 7SJ63 | 个 | 1 |
| 16 |  | 综保装置 | 35KV | 综合保护继电器 | P143 | 台 | 1 |

触网一部存放柔性接触网备件，检修二部存放刚性接触网和接触轨的备件，备件数量满足安全库存要求，支持全路网柔性、刚性、接触轨的库存要求。

安全库存的另外一个原则是，计划三年内将安全库存里的备件流转一遍，避免库存备件没有使用就已经过期，导致备件浪费。

全网备品备件更新情况统计和分析

表9-2 全网备品备件更新情况

| 故障令号 | OA令号 | 故障维修类型 | 线路 | 一类设备 | 二类设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01O250615Q01 | ZD0120250615001 | 自检自修（OA故障报修） | 1号线 | 配电系统（降压） | 35（33）kV GIS开关柜 |
| 02O250612R01 | ZD0220250612002 | 自检自修（OA故障报修） | 2号线 | 配电系统（降压） | 400V 低压开关柜 |
| 03O250621G01 | ZD0320250621001 | 自检自修（OA故障报修） | 3号线 | 配电系统（降压） | 400V 低压开关柜 |
| 04O250617G01 | ZD0420250617001 | 自检自修（OA故障报修） | 4号线 | 配电系统（降压） | 10kV开关柜（真空） |
| 05O250619G01 | ZD0520250619002 | 自检自修（OA故障报修） | 5号线 | 配电系统（降压） | 10kV开关柜 |
| 06O250627H01 | ZD0620250627001 | 自检自修（OA故障报修） | 6号线 | 配电系统（降压） | 400V低压开关柜 |
| 07O250616R01 | ZD0720250616001 | 自检自修（OA故障报修） | 7号线 | 电力监控系统 | SCADA系统 |
| 08O250523B01 | ZD0820250523002 | 自检自修（OA故障报修） | 8号线 | 配电系统（降压） | 35（33）kV GIS开关柜 |
| 09O250520H01 | ZD0920250520001 | 自检自修（OA故障报修） | 9号线 | 配电系统（降压） | 400V 低压开关柜 |
| 10O250520G01 | ZD1020250520005 | 自检自修（OA故障报修） | 10号线 | 配电系统（降压） | 35（33）kV开关柜 |
| 11O250626H01 | ZD1120250626002 | 自检自修（OA故障报修） | 11号线 | 配电系统（牵引） | 负极柜 |
| 12O250330H01 | ZD1220250330001 | 自检自修（OA故障报修） | 12号线 | 配电系统（降压） | 400V 低压开关柜 |
| 13O250626G01 | ZD1320250626002 | 自检自修（OA故障报修） | 13号线 | 配电系统（降压） | 35（33）kV GIS开关柜 |
| 14O250401Z01 | GW1420250401001 | 自检自修（OA故障报修） | 14号线 | 电力电缆 | 回流电缆 |
| 15O250322B01 | 15OCC1520250322001 | 自检自修（OA故障报修） | 15号线 | 配电系统（降压） | 35（33）kV GIS开关柜 |
| 16O250318H01 | ZD1620250318001 | 自检自修（OA故障报修） | 16号线 | 配电系统（牵引） | 负极柜 |
| 17O250116T01 | CL1720250116001 | 自检自修（OA故障报修） | 17号线 | 生产辅助系统 | 可视化接地系统 |
| 18L250112R02 | CH1618250112009 | 自检自修 | 18号线 | 配电系统（降压） | 400V开关柜 |

评估小结

本章从安全库存设置、备件消耗与更新情况等方面对供电系统备件物资的保障能力进行了系统评估。评估显示，供电分公司已针对变电专业各类核心设备与部件建立了覆盖不同厂商、型号的安全库存机制，包括10kV至35kV综保装置、1500V直流保护设备等关键元器件，基本实现“一型号一备件”的储备要求。从故障令号记录与备件更换情况来看，各线路在维修过程中均能及时调用备件完成设备修复，未出现因备件缺失导致的运营重大影响。此外，分公司通过技改项目、专项维修与成本内更新等措施，持续优化备件结构，提升关键设备（如综保装置、直流开关核心部件）的可维修性与备件适用性。建议进一步结合设备生命周期与故障趋势，完善备件周转机制，严格执行“三年流转”原则，避免库存积压与浪费；同时加强对停产设备备件的替代性研究与提前储备，确保全网备件供应的持续性与经济性。

使用环境符合性评估

环境符合性评估

外部环境对供电系统可靠运行的影响不容忽视。一般电气设备对工作环境有明确的要求，若长期工作在高温、高湿、高污染的环境下，设备的性能将会下降，可靠性降低；此外供电设备受其他各类外部因素影响也较为明显，包括恶劣天气、异物侵限、长大区间、运营延长等都对供电系统的可靠运行带来影响。

各线路环境主要情况如下：

温度

早期的设备房普遍存在高温季节室温超高的情况，或是因为没有空调，依靠通风降温，或是因为空调配置过低无法满足设备房温度控制需求，大部分线路设备房现均已配置空调，故温度对变电站影响得到了控制。另一方面供电分公司计划通过设备温湿度监控改造，加强对设备房温度的监控。

湿度

高温天气时地下站开启冷水机组后温度下降湿度上升危及设备运行。冷水机组吹出的冷空气与站内热空气对流产出凝露，凝露滴落设备上造成较大安全隐患。部分严重站已经进行风机口移位和风机改造拆除，同时高温天气时采取加强巡检、建立温湿度统计台账、及时开启除湿机等措施。另一方面部分线路变电站的土建存在渗水、漏水情况，直接影响开关设备及变压器设备的安全运行，需进行重点关注并及时采取堵漏及加装引水托盘等措施，目前供电分公司已在各站点配置瓦楞板、阻水袋等物资作为应急物资，确保实施设备安全稳定运行。

粉尘

目前供电大部分变电所设备房设置于站台层的端头，隧道、送排风管内充满着各类粉尘，特别是列车与钢轨摩擦产生的金属粉尘和弓网摩擦的粉尘，这些粉尘通过管道进入开关内部或者吸附于设备表面，粉尘覆盖设备表面后，设备散热性变差，另一方面设备房普遍存在空气流通不畅，虽然站内有通风系统，但效果并不明显。过高的温度影响设备使用寿命，加剧绝缘老化容易引发设备短路故障，影响设备的安全运行。各运修部门需针对现场运行环境，调整变电所差异化维修频次。

建议根据机房位置，比如地面站，夹层站的粉尘比较少，站台屏蔽门外的粉尘比较多，进行差异化的维护。

雷电

变电站是电力系统的核心枢纽，集中了变压器、断路器、互感器、母线等关键高压设备，且站内人员需频繁进行设备巡检、检修作业。一旦遭受雷击，这些设备容易受到过电压侵入而损坏，不仅会造成昂贵设备烧毁、引发区域停电，从而影响系统运行，还可能危及站内人员安全。因此按《上海轨道交通技术规范》，设置有过电压保护装置。

1）主变压器110kV侧设置避雷器。

2）变电所35kV母线上设置避雷器。

3）牵引变电所整流器正负母线间设置避雷器。

4）牵引变电所直流1500V正母线对地间设避雷器。

运营延长

随着路网各线路运营时间的延长，对供电系统设施设备维护、检修施工带来较大的影响，夜间有效施工作业时间进一步减少的背景下，目前如1、2号线等夜间牵引设备停电时间平日为00:30，延长运行为01:50开始，设备调整运行方式及设置安全措施后已基本到02:30左右，线路送电时间为03:30。去除停送电时间，夜间有效作业时间大幅下降，对系统设备维保质量及维护程度带来影响。

为了有效利用夜间作业时间，供电分公司与运管中心进行协调，以任务制代替步骤制发令模式，优化发令模式，减少停送电时间。同时为进一步提高操作效率积极推进任务制典型操作票的优化，提高夜间作业效率，为施工人员争取更多的有效施工时间，确保夜间维保、检修作业的顺利开展。因此，目前考虑继续对全路网任务制典操优化。

  - 评估小结

本章从温度、湿度、粉尘、雷电及运营时间等环境因素出发，评估了供电设备在不同运行环境下的适应性与风险。各线路设备房基本配置空调、除湿装置等环境控制设备，有效缓解了温湿度对设备的影响。粉尘清理、防雷措施落实到位，运营时间延长带来的施工窗口压缩问题通过任务制典操优化得到部分缓解。建议继续加强设备房环境监控与差异化维护，特别是在高湿、高粉尘区域，提升设备在复杂环境下的运行可靠性。

退运报废倾向性评估

2025年设备退运更换情况

1号线正线供电设备退运更换

涉及16台高压开关柜、2台电池屏、2台负极闸刀柜、2台交直流充电屏、2台信号变压器、2台电力变压器，分别于1992年4月、1996年12月、1997年1月、2004年12月、2009年11月开始使用，电池屏的设计使用年限为10年、高压开关柜及交直流充电屏的设计使用年限为20年、高压开关柜/负极闸刀柜、信号变压器、电力变压器的设计使用年限为30年，实际已使用14、19、27、32年；1台工具，于1994年1月开始使用，设计使用年限为10年，实际已使用30年。

交直流充电屏：该设备经长时间运行，其柜内的核心部件如电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等老化严重，备件已停产，无法得到有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营，已存在安全隐患。

电池屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液现象，且已达到使用寿命，已存在安全隐患。

电力变压器：经长时间不间断运行，变压器绝缘强度下降、绝缘材料受热老化。在操作过电压及受到电压突变的影响下，极易造成筒体内线圈放电，或者匝间短路，导致变压器产生严重故障，致使开关跳闸。由于变压器容量偏低，已无法适用目前轨道交通牵引供电的运能要求。

高压开关柜：经长时间不间断运行，柜内10kV开关综保老化严重，且备件均已停产，无法落实有效维修。同时，由于10kV开关设备操作频次较高，开关小车位置受到应力的影响，无法有效操作至运行档位，开关机构时常卡死，机械结构变形、老化。

信号变压器：经长时间不间断运行，变压器绝缘强度下降、绝缘材料受热老化，若作为备件在操作过电压及受到电压突变的影响下，极易造成筒体内线圈放电或匝间短路，导致变压器产生严重故障，致使开关跳闸，影响信号系统正常供电。同时，由于变压器的容量、接线组别、分接头档位不同，故无法作为通用型备件使用。

高压开关柜/负极闸刀柜：该批设备老旧，其核心部件如分合闸继电器、闸刀触头、闸刀电机等老化严重，且均已停产，无法落实有效维修。同时，由于负极闸刀操作频次较高，经过长时间运行，闸刀触头磨耗程度较高，闸刀无法合闸到位，机械结构老化。负极闸刀设备所导致的故障呈规律性增长，由负极闸刀所导致的机构卡死故障、框架故障、通信故障等造成设备跳闸频发。

工具：该设备与1号线早期西门子监控系统配套使用，因使用年限较长，厂家已不再提供技术支持，导致故障后无法维修，且经长时间不间断运行，该设备老化严重已无法使用。

1号线北延伸供电设备退运更换

根据《轨道交通1、2、3、5、6、7、8、9号线供电系统运能提升改造项目》等项目，涉及16台1500V直流开关柜（含开关及二次回路）、8台33KV整流变压器、4台触网闸刀控制柜（含继电保护及二次回路）、3台交流屏、3台直流配电屏、2台交直流充电屏、1台牵引交流屏、1台直流屏，均于2004年12月开始使用，设计使用年限为20年，实际使用19年；16台33KV中压开关柜、2台模拟屏，均于2004年12月开始使用，设计使用年限为25年，实际使用19年；8台1500负极闸刀柜、8台1500正极闸刀柜、4台33KV中压开关柜、1台35KV电力变压器、1台模拟屏，均于2004年12月开始使用，设计使用年限为30年，实际使用19年；9台蓄电池屏、4台400V/150A自切开关箱、4台变电站RTU，均于2004年12月开始使用，设计使用年限为10年，至今已超出设计使用年限；8台33KV整流器组、4台排流柜，均于2004年12月开始使用，设计使用年限为18年，至今已超出设计使用年限；4台16口终端服务器（含机柜、附件、软件）、5台SUN Blade 2500工作站（含显示器、软件）、3套机架式4路服务器（含显示器、机柜、附件、软件）、3套机架式4路服务器（显示器、机柜、软件）、2台文档管理工作站（含显示器、软件）、1台信息转发工作站（含显示器、软件），均于2007年3月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

1500V直流开关柜（含开关及二次回路）：由于直流开关设备操作频次较高，经过长时间运行，开关小车位置受到应力的影响，无法有效操作至运行档位，开关机构时常卡死，机械结构变形、老化。同时，因使用年限较长备件已停产无备件可更换，发生故障后电调无法遥控操作或看不到设备状态无法确定开关位置，或保护装置无保护功能发生故障后开关无法分闸造成故障扩大，故该设备可用性低。

33KV整流变压器：该变压器设备经长时间运行，绝缘强度大幅度下降，极易造成筒体内线圈放电，或者匝间短路，导致变压器产生严重故障，致使开关跳闸，降低牵引供电可靠性。同时变压器容量偏低，已无法适用目前轨道交通牵引供电的运能要求。

触网闸刀控制柜（含继电保护及二次回路）：其核心部件如转换开关、控制按钮等老化严重，且备件已停产，无法得到有效维修。该控制柜是对触网闸刀进行远程控制，如出现故障，则无法进行远程触网闸刀的分合闸，需要人工手动机械合闸，增加人员进入轨行区操作的安全风险及增加抢修时间。该控制柜信号传输为硬接线，与既有线路SCADA系统不匹配，故无法作为备品备件。

交流屏/直流配电屏/交直流充电屏/牵引交流屏/直流屏：该设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，备件已停产，无法得到有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营，已存在安全隐患。

33KV中压开关柜：其开关柜的核心部件如保护PLC、断路器的绝缘已发生不同程度的降低和老化，且备件均已停产，无法落实有效维修。该批设备经过长时间的频繁操作后，断路器小车发生不同程度的形变，导致设备操作不到位与主触头接触不良，最终将导致设备烧毁。

模拟屏：根据《1号线变电站运行细则》（Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ305-2024），模拟屏必须与供电设备一一对应，在值班员进行倒闸操作前，必须在模拟屏上进行预演，以核对和确认倒闸操作步骤。由于变电所供电设备发生变化，故既有模拟屏必须同步进行更换。

1500负极闸刀柜/1500正极闸刀柜：该正负极闸刀设备老旧，且其核心部件如分合闸继电器、闸刀触头、闸刀电机等老化严重，且均已停产，无法落实有效维修。同时，由于正极闸刀操作频次较高，经过长时间运行，闸刀触头磨耗程度较高，闸刀无法合闸到位，机械结构老化。正、负极闸刀设备所导致的故障呈规律性增长，由正、负极闸刀所导致的机构卡死故障、框架故障、通信故障等造成设备跳闸频发。

35KV电力变压器：根据《电气设备检修及预防性试验规程》（Q/SD-WBZ-FB-SS-J31-2022）中变压器试验标准，在进行变压器检修时，需测试绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压试验、绕组所有分接头的电压比、校核三相变压器的组别。该变压器直流电阻不符合试验标准。其中直流电阻Ω规定1600kVA以上的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值2%，该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为48.23%，远大于平均值2%，故不合格。

蓄电池屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液现象，且已达到使用寿命，已存在安全隐患。

400V/150A自切开关箱：该自切开关箱经长期使用，设备严重老化，其核心部件如PLC老旧，且备件均已停产，无法得到有效维修。

变电站RTU：RTU柜经长时间持续运行，其主要核心部件如通讯模块、继电器等老化严重，且已停产，无法得到有效的维护。监控系统是全天24小时不间断运行，硬件老化日渐上升，故障率增高。同时，由于产品升级换代，原型号RTU早已停产，备品备件已无存货。

33KV整流器组：该整流器组其核心部件如阻容吸收装置、二极管、快速熔断器、PLC等经长时间运行，其绝缘已发生不同程度的降低和老化，易导致二极管击穿放电，产生大电流突变，造成牵引设备跳闸，影响列车运营。且以上核心备件均已停产，无法落实有效维修。

排流柜：排流柜长时间使用已导致核心元件硅二极管、可调节电阻、固定限流电阻等元器件不同程度的损坏。同时，由于产品升级换代，原型号的元器件已停产，备品备件无存货。设备老化将降低设备的排流能力。

16口终端服务器（含机柜、附件、软件）：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主板、指示灯、电源模块均已停产，无法落实有效维修；且该服务器操作系统老旧，无法兼容其他软件，导致服务器无法开机或无法正常工作，调度及维护人员无法对站内设备有效监控或操作。

SUN Blade 2500工作站（含显示器、软件）：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，导致工作站无法开机或无法正常工作，造成维护人员无法对电力监控系统设备有效监控。

机架式4路服务器（含显示器、机柜、附件、软件）：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主板、指示灯、电源模块均已停产，无法落实有效维修；且该服务器操作系统老旧，无法兼容其他软件，导致服务器无法开机或无法正常工作，调度及维护人员无法对站内设备有效监控或操作。

文档管理工作站（含显示器、软件）：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主机、显示器等均已停产，无法落实有效维修；同时操作系统版本老旧，导致工作站无法兼容其他软件，造成维护人员无法正常查询设备故障信息及报文。

信息转发工作站（含显示器、软件）：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其配套使用的显示器、主机内部元器件等均已停产，无法落实有效维修；该工作站出现故障后，将导致工作站无法正常工作，造成调度无法查看站内设备情况。

1号线正线供电设备退运更换

涉及的1台中央信号屏，于1996年10月开始使用，设计使用年限为20年，至今使用已超设计使用年限；3台车站短路器，均于1997年7月开始使用，设计使用年限为20年，至今使用已超设计使用年限。

中央信号屏：该中央信号屏因使用年限较长，硬件老化日渐上升，通讯故障、开关分合信号误报警等故障现象增高，同时，其主要核心部件如：转换开关、继电器、熔断器等老化严重，且已停产，无备件可更换，无法落实有效维修。

车站短路器：该车站短路器其核心部件如断路器、继电器等老化严重，且部件已停产，无法得到有效维修。由于钢轨回流过大，车站短路器合闸后引起发热，造成主触头融化后粘连无法分闸，接触面产生毛刺导致接触不良、接触电阻过大等情况。因1号线列车开行密度较高，车站短路器动作次数较为频繁，目前已导致设备内部元器件多次受到大电流的冲击、损坏严重。

1号线富锦路基地供电系统设备退运更换

根据《轨道交通1、2、3、5、6、7、8、9号线供电系统运能提升改造项目》项目，涉及3台/面1号线富锦路基地供电系统设备，包含1台中央信号屏，于2007年2月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1面信号屏、1面模拟屏，均于2012年3月开始使用，设计使用年限20、25-30年，至今已13年。

中央信号屏/信号屏：该批设备硬件老化，通讯故障、开关分合信号误报警等故障上升；核心部件如转换开关、继电器、熔断器等老化严重且已停产，无法落实有效维修；同时由于该信号屏过于老旧，目前既有线路信号屏改造项目正在实施，全路网已不再使用该厂家的信号屏，故已无再利用价值。

模拟屏：由于变电所供电设备发生变化，故既有模拟屏必须同步进行更换；同时模拟屏为一站一屏，该屏只适用于富锦路基地变电站内，无法用于其他变电站故已无再利用价值。

2号线世纪公园主变供电系统设备退运更换

配合《上海市轨道交通2号线西延伸工程》实施，涉及21台/组2号线世纪公园主变供电系统设备，包含2组避雷器、2台变压器、2把中性地接地闸刀，均于2000年6月开始使用，设计使用年限30年，至今已24年；14台高压开关柜，均于2000年6月开始使用，设计使用年限25-30年，至今已24年；1块模拟屏，于2000年6月开始使用，设计使用年限20-30年，至今已24年。

变压器：该批设备经长时间不间断运行，老化严重，变压器绝缘强度下降、绝缘材料受热老化，极易造成变压器产生严重故障。同时，该设备为早期设备，其相应制造工艺等已无法适用目前轨道交通牵引供电的运能要求，故无法作为通用型备件使用。

避雷器：该批设备经长时间不间断运行，设备性能下降、机械强度不足、设备老化严重，且设备制作工艺与既有新设备不同，故无法作为备件。

中性地接地闸刀：经长时间不间断运行，该批设备性能下降、机械强度不足、设备老化严重，且不具备遥控操作功能，无法满足现场设备自动化需求，故无法作为备件。

模拟屏：根据《2号线变电站运行细则》（Q/SD-WBZ-FB-SS-GDJ306-2024），模拟屏必须与供电设备一一对应，在值班员进行倒闸操作前，必须在模拟屏上进行预演，以核对和确认倒闸操作步骤。由于变电所供电设备发生变化，故既有模拟屏必须同步进行更换。

高压开关柜（35kV开关柜）：该批设备其核心零部件如断路器存在操动机构卡涩变形、端子存在松脱接触不良等现象，且已停产，无法落实有效维修。其内部气室微水数据普遍超标，成上升趋势，且若发生故障后电调将无法遥控操作三位置闸刀，需人工进行分合闸操作，将会影响应急处置事件效率。

2号线世纪公园主变供电系统设备退运更换

涉及9台/套2号线世纪公园主变供电系统设备，包含2台保护屏、1块中央信号屏，均于2000年6月开始使用，设计使用年限20年，至今已超出设计使用年限；2套高压开关柜，均于2000年6月开始使用，设计使用年限30年，至今已24年；1台馈线屏、1台直流屏，均于2015年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已9年；2台蓄电池屏，均于2015年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已9年。

保护屏：该批设备主要核心部件如：保护继电器、通讯装置等设备型号已停产，无法落实有效维修；一旦发生故障，保护装置无保护功能将导致开关无法分闸，造成故障扩大。

中央信号屏：该设备主要核心部件如：中间继电器等已停产，无法落实有效维修；一旦发生故障，值班员将无法确认设备状态，造成故障扩大。

直流屏、馈线屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：接触器、开关量监控单元、继电器等老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作。

蓄电池屏：该批设备经长时间运行，现有电池容量无法满足生产需求，且电池为铅酸电池，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高，部分电池有漏液、渗液现象。

高压开关柜（110kVGIS）：该批设备核心零部件如继电器已严重老化，且已停产，无法落实有效维修。高压柜门板上缺少有效的报警提示，一旦发生故障将会影响应急处置事件效率。

该批设备为配合《上海市轨道交通2号线西延伸工程》实施已拆除，拆除后的设备存放于北翟路基地、元江路基地，设备已无再利用价值。

3号线北延伸供电系统设备退运更换

配合《上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程》实施，涉及166项3号线北延伸供电系统设备，包含20台10KV电力变压器、长32218米1500V直流电缆、16台35KV中压开关柜、13台35KV中压开关柜（含继电保护及二次回路）、长26382米回流电缆、长27300米直流电缆，均于2006年12月开始使用，设计使用年限30年，至今已使用17年；62台400VMNS低压开关柜（含开关及二次回路）、30台400V低压开关柜（含继电保护及二次回路），均于2006年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17年；20台400V电容器柜（含开关及二次回路），均于2006年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；2台交直流充电屏，均于2006年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17年。

10KV电力变压器：经长时间不间断运行，该批变压器绝缘强度下降、绝缘材料受热老化。在操作过电压及受到电压突变的影响下，极易造成筒体内线圈放电或匝间短路，导致变压器产生严重故障，致使开关跳闸。由于变压器容量偏低，已无法适用目前轨道交通牵引供电的运能要求，且变压器接线组别、分接头档位也不同，故无法作为通用型备件使用。

35KV中压开关柜/35KV中压开关柜（含继电保护及二次回路）：该批设备开关柜的核心部件如保护PLC、断路器的绝缘已发生不同程度的降低和老化，且备件均已停产，无法落实有效维修。该批设备经过长时间的频繁操作后，断路器小车发生不同程度的形变，导致设备操作不到位与主触头接触不良，最终导致设备烧毁。同时，保护PLC在长时间使用后，已造成不同程度的故障。

400VMNS低压开关柜（含开关及二次回路）/400V低压开关柜（含继电保护及二次回路）：经长时间不间断运行，该批设备柜内400V开关综保及开关发生故障率较高，因使用年限较长，断路器、通信模块等备件已停产，无法落实有效维修。发生故障后电调无法遥控操作或无法看到设备状态导致无法确定开关位置；或保护装置无保护功能，发生故障后开关无法分闸造成故障扩大。

400V电容器柜（含开关及二次回路）：经长时间不间断运行，该批设备柜内核心部件如闸刀、电容等老旧，且备件均已停产，无法落实有效维修。

1500V直流电缆/直流电缆：经长时间运行，区间直流电缆因日晒、老化、桥架锈蚀等原因，造成电缆表皮破损。同时，由于过荷运行，电缆温度上升，尤其在炎热的夏季，高温加速电缆绝缘老化，导致电力电缆绝缘薄弱处被击穿，造成电缆接地、短路、断线故障，引起开关保护动作，从而引发供电系统的停电事件。

回流电缆：经长时间不间断运行，电缆绝缘加速老化造成回流不畅导致站内电流框架动作，引起开关保护动作，从而引发供电系统的停电事件。

交直流充电屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营。

3号线北延伸供电系统设备退运更换

配合《上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程》实施，涉及488项3号线供电系统设备，包含1台1#电力变400V 401开关柜J1、1台2#电力变400V 402开关柜J13、1台400V 403分段开关柜J6、1台跟随1#电力变400V 401开关柜J1、1台跟随2#电力变400V 402开关柜J9、1台跟随400V 403分段开关柜J5、7台跟随交流低压抽出式开关柜、8台交流低压抽出式开关柜，均于2006年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17年；9台1#电容柜、5台1#电容器柜、9台2#电容柜、3台2#电容器柜、2台2#段电容柜、18台电容柜，均于2000年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1台1#电容器柜J2、1台2#电容器柜J12、1台跟随1#电容器柜J2、1台跟随2#电容器柜J8，均于2006年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1台1#动力变35KV 111开关柜H12、1台1#整流变35KV 122开关柜H22、1台2＃动力变35KV 121开关柜H21、1台2#整流变35KV 123开关柜H23、1台35KV 103分段开关柜H10、1台铁车牵35KV 101开关柜H11、1台长车牵35KV 102开关柜H24，均于2006年12月开始使用，设计使用年限30年，至今已使用17年；2台35KV动力变压器、22台配电变压器、18台正极闸刀柜、长59620米直流电缆，均于2000年12月开始使用，设计使用年限30年，至今已使用23年；1台避雷装置、7台手动隔离开关，均于2000年12月开始使用，设计使用年限12年，至今已超出设计使用年限；18台测试箱、3台单向导通装置，均于2000年12月开始使用，设计使用年限15年，至今已超出设计使用年限；14台车站短路器、49台电动隔离开关、7台钢轨电位限制装置、9台双边联跳柜、35台直流开关柜，均于2000年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已超出设计使用年限；201台低压开关柜，均于2000年12月开始使用，设计使用年限10、20年，至今已超出设计使用年限；20台整流器组，均于2000年12月开始使用，设计使用年限18年，至今已超出设计使用年限；2台站用电屏，均于2000年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

配电变压器/35KV动力变压器：经长时间不间断运行，该批变压器绝缘强度下降、绝缘材料受热老化。在操作过电压及受到电压突变的影响下，极易造成筒体内线圈放电，或匝间短路，导致变压器产生严重故障，致使开关跳闸。由于变压器容量偏低，已无法适用目前轨道交通牵引供电的运能要求，且变压器接线组别、分接头档位也不同，故无法作为通用型备件使用。

正极闸刀柜：该正极闸刀设备老旧，且其核心部件如分合闸继电器、闸刀触头、闸刀电机等老化严重，且均已停产，无法落实有效维修。同时，由于正极闸刀操作频次较高，经过长时间运行，闸刀触头磨耗程度较高，闸刀无法合闸到位，机械结构老化。正极闸刀设备所导致的故障呈规律性增长，由正极闸刀所导致的机构卡死故障、框架故障、通信故障等造成设备跳闸频发。

直流开关柜：由于直流开关设备操作频次较高，经过长时间运行，开关小车位置受到应力的影响，无法有效操作至运行档位，开关机构时常卡死，机械结构变形、老化。同时，因使用年限较长，分合闸继电器、隔离放大器、微机综合保护测控单元、合闸保持电阻等备件已停产无备件可更换，发生故障后电调无法遥控操作或看不到设备状态导致无法确定开关位置，或保护装置无保护功能发生故障后开关无法分闸造成故障扩大。

整流器组：该批设备核心部件如阻容吸收装置、二极管、快速熔断器、PLC等经长时间运行，其绝缘已发生不同程度的降低和老化，易导致二极管击穿放电，产生大电流突变，造成牵引设备跳闸，影响列车运营。且以上核心备件均已停产，无法落实有效维修。

35KV 103分段开关柜H10/铁车牵35KV 101开关柜H11/1#动力变35KV 111开关柜H12/2＃动力变35KV 121开关柜H21/1#整流变35KV 122开关柜H22/2#整流变35KV 123开关柜H23/长车牵35KV 102开关柜H24：其开关柜的核心部件如保护PLC、断路器的绝缘已发生不同程度的降低和老化，且备件均已停产，无法落实有效维修。该批设备经过长时间的频繁操作后，断路器小车发生不同程度的形变，导致设备操作不到位与主触头接触不良，最终导致设备烧毁。同时，保护PLC在长时间使用后，已造成不同程度的故障。

低压开关柜/交流低压抽出式开关柜/跟随交流低压抽出式开关柜/1#电力变400V 401开关柜J1/2#电力变400V 402开关柜J13/400V 403分段开关柜J6/跟随1#电力变400V 401开关柜J1/跟随2#电力变400V 402开关柜J9/跟随400V 403分段开关柜J5：经长时间不间断运行，该批设备柜内400V开关综保及开关发生故障率较高，因使用年限较长，断路器、通信模块等备件已停产，无法落实有效维修。发生故障后电调无法遥控操作或无法看到设备状态导致无法确定开关位置；或保护装置无保护功能，发生故障后开关无法分闸造成故障扩大。

电容柜/电容器柜：经长时间不间断运行，该批设备柜内核心部件如闸刀、电容等老旧，且备件均已停产，无法落实有效维修。

车站短路器/钢轨电位限制装置：该批设备核心部件如断路器、继电器等老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。由于钢轨回流过大，车站短路器合闸后引起发热，造成主触头融化后粘连无法分闸，接触面产生毛刺导致接触不良、接触电阻过大等情况。经长时间不间断运行，车站短路器动作次数较为频繁，目前已导致设备内部元器件多次受到大电流的冲击、损坏严重。

双边联跳柜：该批设备核心部件如联跳继电器、脉冲收发装置等老化严重，联跳功能实现的可靠性降低，无法有效的跳开邻所相对应的直流开关，影响故障跳闸功能的完整性，扩大故障范围。且以上核心备件均已停产，无法落实有效维修。

电动隔离开关/手动隔离开关：该批设备机构箱内二次回路线路老化严重、绝缘性能下降的部分；内部元器件因受电、发热、积灰、积碳，亦存在不同程度的老化。在阴雨潮湿天气，经常造成隔离开关信号异常、传动机构锈蚀卡滞，影响正常线路运营。

避雷装置：该设备经长时间运行，其肩架、绝缘子螺栓在户外段雨水侵蚀下，已锈蚀严重，同时避雷器长时间处于高压状态，上网电缆老化严重、绝缘下降。避雷装置接地电缆直连接地极、电缆接线端子连接处锈蚀严重，影响接地阻值，对接触网防雷功能存在极大影响。

直流电缆：经长时间运行，区间直流电缆因日晒、老化、桥架锈蚀等原因，造成电缆表皮破损。同时，由于过荷运行，电缆温度上升，尤其在炎热的夏季，高温加速电缆绝缘老化，导致电力电缆绝缘薄弱处被击穿，造成电缆接地、短路、断线故障，引起开关保护动作，从而引发供电系统的停电事件。

测试箱：经长时间使用，该批设备线路老化严重，现已停产或淘汰，已无法采购，一旦产生故障就面临无法修复的情况。且既有监测系统原设计理念与目前主流的杂散电流监测设计方案不同，参比电极输出电位为毫伏级电压，较远距离的传输会出现信号衰减和干扰情况，从而导致监测装置显示的数值与实际误差较大，难以及时、准确地反映出杂散电流的情况，根据新标准技术要求《地铁杂散电流腐蚀防护技术标准》（CJJ/T49-2020），升级改造为在线监测系统，故原有设备无法再利用。

单向导通装置：因室外环境较差且经长年不间断运行，柜内分合闸机构、熔断器、二极管、可控硅等核心设备老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

站用电屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：直流断路器、交流断路器、直流稳压电源、隔离开关、电流互感器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

3号线供电设备退运更换

涉及1、3台操作员控制工作站、1台向电力局转发信息工作站，均于2000年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；5台配电变压器，均于2000年12月开始使用，设计使用年限30年，实际使用23年。

操作员控制工作站：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主机、显示器均已停产，无法落实有效维修，导致控制工作站设备无法正常工作，造成系统操作失败，调度无法监控、遥控站内电力设备情况。

向电力局转发信息工作站：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其配套使用的显示器、主机内部元器件等均已停产，无法落实有效维修；该工作站出现故障后，将导致工作站无法正常工作，造成调度无法查看站内电力设备情况。

配电变压器：根据《电气设备检修及预防性试验规程》（Q/SD-WBZ-FB-SS-J31-2024）中变压器试验标准，在进行变压器检修时，需测试绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压试验、绕组所有分接头的电压比、校核三相变压器的组别。上海南站1号、2号配电变压器在绝缘电阻、直流电阻不符合试验标准，1号配电变压器绝缘电阻为0MΩ，故不合格；直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%，该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为41%，远大于平均值4%，故不合格；2号配电变压器绝缘电阻为0MΩ，故不合格；直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%，该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为78%，远大于平均值4%，故不合格。宜山路1号、2号配电变压器在绝缘电阻、直流电阻不符合试验标准，1号配电变压器绝缘电阻为0MΩ，故不合格；直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%，该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为40%，远大于平均值4%，故不合格；2号配电变压器绝缘电阻为0MΩ，故不合格；直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%，该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为39%，远大于平均值4%，故不合格；赤峰路配电变压器绝缘电阻为0MΩ，故不合格；直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%，该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为51%，远大于平均值4%，故不合格。

4号线供电系统设备退运更换

概述

配合《上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程》实施将拆除该隔开关机构箱内二次回路线路老化严重、绝缘性能下降的部分；内部元器件因受电发热积灰积碳，亦存在不同程度的老化。在阴雨潮湿天气，经常造成隔离开关信号异常、传动机构锈蚀卡滞，影响正常线路运营。

报废原因

4号线接触网设备包含4台4号线供电系统设备，包含4台隔离开关，均于2005年12月开始使用，设计使用年限15年，至今已超出。

4号线电力监控系统设备退运更换

涉及1台SCADA服务器、2台数据库服务器、1台维护工作站、2台操作员工作站、1台网关机（IEI工控机），均于2005年6月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

SCADA服务器：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主板、指示灯、电源模块均已停产，无法落实有效维修；且该服务器操作系统老旧，无法兼容其他软件，导致服务器无法开机或者无法正常工作，调度及维护人员无法对站内设备有效监控或操作。

数据库服务器：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主板、指示灯、电源模块均已停产，无法落实有效维修；且该服务器操作系统老旧，无法兼容其他软件，导致服务器无法开机或无法正常工作，调度及维护人员无法对站内设备有效监控或操作。

维护工作站：经长时间不间断运行，该设备老化严重，目前操作系统经常出现故障，导致工作站无法开机或无法正常工作，造成维护人员无法对电力监控系统设备有效监控。

操作员工作站：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主机、显示器均已停产，无法落实有效维修，导致工作站设备无法正常工作，造成系统操作失败，调度无法监控、遥控站内电力设备情况。

网关机（IEI工控机）：经长时间不间断运行，该设备老化严重，其主要核心部件如：处理器、内存已停产，无法落实有效维修；该设备故障将导致通讯中断，造成调度无法监控站内电力设备，且目前该设备型号已无法满足网络安全系统升级需求。

4号线供电系统应急电源设备退运更换

配合《2024年度上海轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造工程》实施，涉及185台/套4号线供电系统应急电源设备，包含1台EPS、2台/面馈电屏、2台/面逆变器屏、4面400VMNS低压开关柜、6面400V低压开关柜，均于2004年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用19年；74台/套电池屏，分别于2004年12月—2007年6月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；38台/套直流屏，分别于2004年12月—2007年6月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17-19年；20台/套交流屏，分别于2005年6月、2007年6月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17-19年；31台/套馈线屏，分别于2005年6月—2007年6月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17-19年；2套事故电源切换屏、3套/面事故照明屏，均于2005年6月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用19年；1台蓄电池屏，于2005年6月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1台直流电源屏，于2007年6月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17年。

EPS：该设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

电池屏/蓄电池屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液、电压低等现象。

交流屏/直流屏/直流电源屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营。

馈电屏/馈线屏：该批设备经长时间运行，由馈线屏所导致的二次设备保护电源失电等故障造成设备跳闸频发，逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

事故照明屏/事故电源切换屏/逆变器屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

400VMNS低压开关柜：该批设备经长时间运行，其柜内核心部件如：刀熔开关、自动开关、信号触点、熔断器、断路器等老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

400V低压开关柜：该批设备经长时间运行，其柜内核心部件如：自动开关、主令开关、电流互感器、中间继电器、转换开关等老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

4号线供电系统电力监控设备退运更换

配合《2025年度上海轨道交通供电系统更新改造工程——4号线电力监控设备更新改造》实施，涉及21台4号线供电系统电力监控设备，包含20台控制信号屏、1台数据报表工作站（IEI工控机），均于2005年6月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

控制信号屏：经过长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：通讯管理机、上位机等老化严重且已停产，无法落实有效维修；其中塘桥站上位机死机重启无效导致电力监控系统的缺失，造成调度无法遥控操作站内电力设备。

数据报表工作站（IEI工控机）：经过长时间不间断运行，该设备老化严重，其主要核心部件如：主机、防火墙、显示器均已停产，无法落实有效维修；同时操作系统版本较老，导致工作站无法兼容其他软件，造成维护人员无法正常查询设备故障信息及报文。

5号线华宁路箱变供电设备退运更换

涉及2台35KV整流器组、2台1500V正极闸刀柜、2台1500V负极闸刀柜，均于2003年3月开始使用，35KV整流器组的设计使用年限为18年，实际使用21年，已超设计使用年限，1500V正极闸刀柜、1500V负极闸刀柜的设计使用年限为30年，实际使用21年。

35KV整流器组：该批设备核心部件如阻容吸收装置、二极管、快速熔断器、PLC等经长时间运行，其绝缘已发生不同程度的降低和老化，易导致二极管击穿放电，产生大电流突变，造成牵引设备跳闸，影响列车运营。且以上核心备件均已停产，无法落实有效维修。

1500V正/负极闸刀柜：该批设备老旧，其核心部件如分合闸继电器、闸刀触头、闸刀电机等老化严重，且均已停产，无法落实有效维修。同时，由于正极闸刀操作频次较高，经过长时间运行，闸刀触头磨耗程度较高，闸刀无法合闸到位，机械结构老化。正、负极闸刀设备所导致的故障呈规律性增长，由正、负极闸刀所导致的机构卡死故障、框架故障、通信故障等造成设备跳闸频发。

5号线东川路1500V直流设备退运更换

根据《上海市轨道交通5号线既有设施改造工程项目》实施，涉及8台5号线供电系统设备，包含2台1500V负极闸刀柜、2台1500V正极闸刀柜，均于2003年3月开始使用，设计使用年限30年，至今已22年；4台1500V直流开关柜，均于2003年3月开始使用，设计使用年限20年，至今已超出设计使用年限。

1500V直流开关柜：由于直流开关设备操作频次较高，经过长时间运行，开关小车位置受到应力的影响，无法有效操作至运行档位，开关机构时常卡死，机械结构变形、老化。同时，因使用年限较长备件已停产无备件可更换，发生故障后电调无法遥控操作或看不到设备状态无法确定开关位置，或保护装置无保护功能发生故障后开关无法分闸造成故障扩大。

1500V负极闸刀柜/1500V正极闸刀柜：该批设备老旧，且其核心部件如分合闸继电器、闸刀触头、闸刀电机等老化严重，且均已停产，无法落实有效维修。同时，由于正极闸刀操作频次较高，经过长时间运行，闸刀触头磨耗程度较高，闸刀无法合闸到位，机械结构老化。正、负极闸刀设备所导致的故障呈规律性增长，由正、负极闸刀所导致的机构卡死故障、框架故障、通信故障等造成设备跳闸频发。同时，该设备厂家已退出市场且该型号全路网只在3号线、5号线使用，3号线北延伸、5号线既有设备已通过大修更新改造项目中整体更换，3号线正线即将通过《上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程》实施更换，全路网已不再使用该厂家的设备，故已无再利用。

6号线整流变压器退运更换

涉及1台整流变压器，于2007年12月开始使用，设计使用年限20年，实际使用16年。

整流变压器：根据《电气设备检修及预防性试验规程》（Q/SD-WBZ-FB-SS-J31-2024）中变压器试验标准，在进行变压器检修时，需测试绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压试验、绕组所有分接头的电压比、校核三相变压器的组别。该变压器在直流电阻不符合试验标准，其中1600kVA以上的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值2%，线间测得值的相互差值应小于平均值1%。该变压器Y侧ab、bc、ca的直流电阻的误差率为54.3%；△侧ab、bc、ca的直流电阻的误差率为5.45%，均大于平均值1%，故不合格。

6号线供电系统电力监控设备退运更换

配合《上海市轨道交通11号线一期、二期、迪士尼段电力监控系统更新改造项目》实施，涉及1台6号线供电系统电力监控设备，包含1台控制信号屏，于2007年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16年。

控制信号屏：经过长时间不间断运行，该设备老化严重，其主要核心部件如：通讯管理机、上位机等老化严重且已停产，无法落实有效维修；其中济阳跟随通讯管理机老化严重导致经常误报信号或者死机，造成调度无法实时监控站内电力设备。

6号线供电系统应急电源设备退运更换

配合《2024年度上海轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造工程》实施，涉及245台/面6号线供电系统应急电源设备，包含1台EPS电池屏，于2007年5月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1台EPS屏、1面1号电源进线屏、1面2号电源进线屏、2面馈电屏、1面馈电屏母线联络屏，均于2007年5月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用17年；92台/面电池屏，分别于2007年5月、12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；35台交流屏、1台馈线柜、36台事故照明屏，均于2007年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16年；2台/面馈线屏、48台/面直流屏，分别于2007年5月、12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16-17年；24台蓄电池屏，均于2007年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

EPS屏：该设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

EPS电池屏/电池屏/蓄电池屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液、电压低等现象。

交流屏/直流屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营。

馈线柜/馈线屏：该批设备经长时间运行，由馈线屏所导致的二次设备保护电源失电等故障造成设备跳闸频发，逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

事故照明屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

馈电屏（一）/馈电屏（二）：该批设备经长时间运行，由馈线屏所导致的二次设备保护电源失电等故障频发，电流传感器、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

馈电屏母线联络屏/1号电源进线屏/2号电源进线屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：断路器、保护单元、电流传感器、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

7号线供电设备退运更换

涉及2台动力变压器，分别于2009年6月、10月开始使用，设计使用年限30年，实际使用14年；2套调度员工作站、1套大屏幕工作站，均于2009年4月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

大华三路站动力变压器：根据《电气设备检修及预防性试验规程》（Q/SD-WBZ-FB-SS-J31-2024）中变压器试验标准，在进行变压器检修时，需测试绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压试验、绕组所有分接头的电压比、校核三相变压器的组别。该变压器在直流电阻、电压变比不符合试验标准，其中直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%。该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为75.11%，远大于平均值4%，故不合格。电压变比：变压器额定分接电压比允许误差为±0.5%，实际比率（高压—低压Y侧及误差%）为4.28%、5.62%、0.52%，均超过±0.5%，故不合格。

浦江耀华站动力变压器：根据《电气设备检修及预防性试验规程》（Q/SD-WBZ-FB-SS-J31-2024）中变压器试验标准，在进行变压器检修时，需测试绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、交流耐压试验、绕组所有分接头的电压比、校核三相变压器的组别。该变压器在直流电阻不符合试验标准。该变压器在直流电阻不符合试验标准，其中直流电阻Ω规定1600kVA及以下的三相变压器，各相测得值的相互差值应小于平均值4%。该变压器A-B、B-C、C-A的直流电阻的误差率为51.6%，远大于平均值4%，故不合格。

调度员工作站：经长时间不间断运行，该批设备老化严重，其主要核心部件如：主机、显示器均已停产，无法落实有效维修，导致调度工作站设备无法正常工作，造成系统操作失败，调度无法监控、遥控站内电力设备情况。

大屏幕工作站：经长时间不间断运行，该设备老化严重，其配套使用的显示器、主机内部元器件等均已停产，无法落实有效维修；该工作站出现故障后，将导致工作站无法正常工作，造成调度无法查看站内电力设备情况。

7号线供电系统应急电源设备退运更换

配合《2024年度上海轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造工程》实施，涉及335台/面7号线供电系统应急电源设备，包含95台/面电池屏、39台/面馈线屏、39台/面直流屏，分别于2009年1月—11月开始使用，设计使用年限10、20年，至今已使用14-15年；38面交流屏，分别于2009年4月—11月开始使用，设计使用年限10、20年，至今已使用14-15年；70面事故照明屏，分别于2009年4月—10月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用14-15年；12面事故照明切换屏，均于2009年11月开始使用，设计使用年限10、20年，至今已使用14年；1台消防电源装置（EPS)，于2009年1月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年；35面蓄电池屏，分别于2009年4月—11月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1面蓄电屏，于2009年5月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1台1#电源进线柜、1台2#电源进线柜、1台母联柜、1台1#馈电柜、1台2#馈电柜，均于2009年1月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年。

电池屏/蓄电池屏/蓄电屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液现象。

消防电源装置（EPS)：该设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

交流屏/直流屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营。

馈线屏：该批设备经长时间运行，由馈线屏所导致的二次设备保护电源失电等故障造成设备跳闸频发，逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

事故照明屏/事故照明切换屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

1#电源进线/2#电源进线柜：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：低压断路器、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修，将会影响主变运行安全。

母联柜：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：低压断路器、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修，将会影响主变运行安全。

1#馈电柜/2#馈电柜：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：低压断路器、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修，将会影响主变运行安全。

8号线供电系统应急电源设备退运更换

配合《2024年度上海轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造工程》实施，涉及317台/套8号线供电系统应急电源设备，包含1台EPS、1台逆变屏、1台直流馈线屏、2台400V馈线屏，均于2006年5月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用18年；1面EPS柜、2面馈电屏，均于2007年11月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16年；1面EPS蓄电池屏，于2007年11月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；2组电池柜，均于2009年1月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；3台电池屏，均于2006年5月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；38面交流屏，分别于2007年12月、2008年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15-16年；6面馈线屏，分别于2007年11月、2008年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15-16年；10面事故照明屏，分别于2008年12月、2009年1月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年；44面事故照明切换屏，均于2007年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16年；120面蓄电池屏，分别于2007年11月—2008年12月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；1组直流馈电屏、5面站用电屏，均于2009年1月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年；73台/套直流屏，分别于2006年5月—2009年1月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15-18年；4台/面电源进线屏、2台/面母线联络屏，分别于2006年5月、2007年11月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16-18年。

EPS/EPS柜：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

EPS蓄电池屏/电池柜/电池屏/蓄电池屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液等现象。

交流屏/直流屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营。

馈线屏/直流馈电屏/直流馈线屏：该批设备经长时间运行，由馈线屏所导致的二次设备保护电源失电等故障造成设备跳闸频发，逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

逆变屏/事故照明屏/事故照明切换屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

电源进线屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：转换开关、万能式断路器上继电器、流变、自动开关、马达等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

母线联络屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：主令开关、自动开关、转换开关、马达等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

馈电屏/400V馈线屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：稳压电源、自动开关+信号触点、自动开关、刀熔开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

站用电屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：直流断路器、交流断路器、直流稳压电源、隔离开关、电流互感器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

9号线电力监控系统设备退运更换

9号线电力监控系统设备退运涉及3台/面1号线富锦路基地供电系统设备，包含1套工程师维护机、1套后台报表机、1套前置机，均于2007年11月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

工程师维护机：经长时间不间断运行，该设备老化严重，目前操作系统经常出现故障，导致工作站无法开机或无法正常工作，造成维护人员无法对电力监控系统设备有效监控。

报表机：经长时间不间断运行，该设备老化严重，其主要核心部件如：主机、显示器等均已停产，无法落实有效维修；同时操作系统版本老旧，导致设备无法兼容其他软件，造成维护人员无法正常查询设备故障信息及报文。

前置机：经长时间不间断运行，该设备老化严重，其核心部件如：主板及电源模块均已停产，无法落实有效维修，易导致电力监控通道的中断，调度无法遥控操作站内电力设备；目前该设备无法满足网络安全系统升级需求。

9号线供电系统应急电源设备退运更换

配合《2024年度上海轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造工程》实施，涉及255台/面9号线供电系统应急电源设备，包含2台消防应急电源柜、1台逆变器屏、1台直流馈线柜、1台直流屏柜、1台400VI段进线开关柜、1台400VII段进线开关柜、1台400VI段馈线柜、1台400VII段馈线柜、1台400V分段开关柜，均于2007年10月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16年；2台EPS应急电源装置、2台交直流一体屏（壁挂式）、2台馈线柜，均于2009年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用14年；59台电池屏，分别于2009年7月—2012年7月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限；13台交流屏，分别于2009年12月、2012年7月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用12-14年；57面交直流充电屏，分别于2007年2月—2008年7月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16-17年；2台交直流屏、1台事故逆变屏、5台所用电屏，均于2007年12月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用16年；9台馈线屏、42台事故照明屏、17台直流屏，分别于2009年7月—2012年7月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用12-15年；1台消防应急电源屏、2台电源进线柜、2台馈线柜、1台母联柜，均于2009年7月开始使用，设计使用年限20年，至今已使用15年；28台/面蓄电池屏，分别于2007年2月—2008年7月开始使用，设计使用年限10年，至今已超出设计使用年限。

消防应急电源柜/消防应急电源屏/EPS应急电源装置：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

电池屏/蓄电池屏：该批设备经长期使用，现有电池容量无法满足生产需求，电池壳体表面开裂造成蓄电池开路，故障率高。部分电池有漏液、渗液等现象。

交流屏/交直流充电屏/交直流屏/交直流一体屏（壁挂式）/直流屏/直流屏柜：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。若交、直流屏作为备件，其内部元器件会导致局部放电，产生设备短路及停止工作，影响列车运营。

馈线柜/馈线屏/直流馈线柜/馈线柜：该批设备经长时间运行，由馈线屏所导致的二次设备保护电源失电等故障造成设备跳闸频发，逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

逆变器屏/事故逆变屏/事故照明屏：该批设备经长时间运行，其柜内的核心部件如：逆变器、电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

电源进线柜/母联柜/400V分段开关柜/所用电屏：该批设备经长时间运行，柜内开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

400VI段馈线柜/400VII段馈线柜/400VI段进线开关柜/400VII段进线开关柜：该批设备经长时间运行，柜内二次设备保护电源失电等故障造成设备跳闸频发，电流传感器、开关量监控单元、继电器、转换开关等核心部件老化严重，且备件已停产，无法落实有效维修。

固定资产工器具配置情况

面对上海地铁超大规模供电系统网络运营要求，供电分公司紧紧围绕“六个高质量”发展要求，对生产组织模式进行优化调整。为满足生产模式优化调整后的日常生产运维和设备检修、试验、抢修的基本配置要求，故需配置完善适应于全路网供电系统设备日常运维所涉及的专业工装设备。

同时，结合分公司配置标准，制定规划，提升设备保障、应急响应水平管理能力，我司拟采购的变电检修设备如GIS终端电动拆装工具、特种变压器变比组别极性测试仪等；触网检修设备如应急手动吊弦液压钳、应急蜈蚣梯等。

评估小结

本章系统梳理了2025年度各线路供电设备的退运与更换情况，涉及1号线至7号线的多项老旧设备。这些设备多数已超过设计使用年限，存在核心部件老化、备件停产、绝缘性能下降等问题，故障率显著上升，已无法满足当前运营需求。通过大修改造、成本内项目等方式，已完成或计划完成这批设备的退运与更新。建议继续加快推进全网老旧设备的退运与置换工作，完善设备生命周期管理机制，确保供电系统运行的安全性与可靠性。

- 总结与建议

  - 总结

从9个维度进行评估，评估维度比较完整，评估数据直接从故障号令导出，准确度高。评估分析流程比较清晰明确，能够体现出评估输入与评估结论之间的关联性，评估总结如下：

    - 设备功能有效性，参考第三章评估内容，小结如下

与2024年的评估结果对比，各线路设施设备状态变化稳定或维持2024年的评估状态，个别区段的系统有劣化情况，具体是：

1号线南延伸段，应急电源设备和电力监控设备，由B迁移到C；

3号线北延伸段，电力监控设备，由B迁移到C；

5号线南延伸段，应急电源设备，由B迁移到C；

9号线二期，应急电源设备，由B迁移到C；

16号线正线，电力电缆设备，由A迁移到B；

17号线一期的应急电源设备由B迁移到C，配电系统（降压）由A迁移到B；

18号线一期，二期的电力监控设备由A迁移到B。

对于上述从B到C的迁移，有劣化趋势，为防止进一步劣化，建议及时制定对应的措施，对于从A到B迁移的，建议注意巡检，防止进一步劣化。

    - 运营契合满足度，参考第四章评估内容，小结如下

本章基于各线路供电系统设施设备的基本情况、设备数量及变化趋势，结合故障数据分析、运营表现评估及生产指标完成情况，对设备功能与运营需求的契合度进行了综合评估。整体来看，各线路供电设备在2025年度运行基本稳定，多数线路故障率呈下降趋势，反映出大修改造与维护策略的有效性。然而，部分线路（如2号线、11号线）仍存在因设备老化导致的故障频发问题，尤其在降压系统、牵引系统及应急电源系统中表现突出。建议继续推进老旧设备更新与核心部件更换，加强对高故障率设备的差异化维护与实时监控，进一步提升供电系统与运营需求的匹配度。

    - 管理体系合规性，参照第五章评估内容，小结如下

本章从法律法规获取、企业标准制定、制度执行情况及合规性流程等方面对供电分公司管理体系进行了全面评估。结果表明，公司已建立较为完善的标准体系，涵盖各级规程与作业指导书，并能依据国家及行业标准及时更新。标准制定与修订流程规范，实施过程中增加了专家评审环节，有效降低了审批风险。目前，规程完备、更新及时，且对应推出相关团标，为设施设备全寿命周期管理提供了有力支撑。合规性评估等级为A，建议继续保持标准体系的动态优化与贯标执行力度。

    - 修程修制匹配性，参考第六章评估内容，小结如下

本章对修程修制的科学性与匹配性进行了评估。经过规程体系的不断完善，全年修订多本二级、三级规程及作业指导书，增强了规程的时效性与适用性。故障处理流程规范，日常维修计划执行率达100%。建议进一步推进差异化规程管理，建立统一数据标准与设备状态模型，结合人工智能技术优化专家系统，实现预防性维修与全生命周期管理。

    - 运维表现健康度，参考第七章评估内容，小结如下

本章从生产组织模式、运维质量管理、新线接管与新技术应用等方面评估了供电系统的运维健康度。目前，供电系统采用“无人值守+运修一体+智能运维”等多种模式，结合在线监测、智能机器人等新技术，显著提升了设备管控能力与故障响应速度。2025年完成17号线西延伸等新线接管任务，持续完善设备统型与前期介入机制。日常维修计划执行率100%，设备状态总体可控。建议继续推进智能运维平台功能扩展与专家系统建设，加强对核心设备的预防性维护与状态监测。

    - 风险隐患闭环度，参考第八章评估内容，小结如下

本章通过分析年度突出故障案例、风险数据库及隐患治理情况，评估了供电系统在风险识别与隐患闭环管理方面的表现。各线路在故障处置中表现出较强的风险识别与应急处理能力，隐患治理及时，故障闭环管理良好。典型故障多与设备老化、设计缺陷或外部环境有关，部分故障通过技术升级与管理优化已得到有效控制。建议进一步加强与设备厂商的沟通，完善故障专家库建设，提升复杂故障的处置效率，实现风险隐患的全面闭环管理。对于故障处理，特别是突发故障，能够从技术处理，以及管理制度等方面形成闭环，该项评估为A级。

    - 备件物资保障度，参考第九章评估内容，小结如下

本章从安全库存设置、备件消耗与更新情况等方面对供电系统备件物资的保障能力进行了系统评估。评估显示，供电分公司已针对变电专业各类核心设备与部件建立了覆盖不同厂商、型号的安全库存机制，包括10kV至35kV综保装置、1500V直流保护设备等关键元器件，基本实现“一型号一备件”的储备要求。从故障令号记录与备件更换情况来看，各线路在维修过程中均能及时调用备件完成设备修复，未出现因备件缺失导致的运营重大影响。此外，分公司通过技改项目、专项维修与成本内更新等措施，持续优化备件结构，提升关键设备（如综保装置、直流开关核心部件）的可维修性与备件适用性。建议进一步结合设备生命周期与故障趋势，完善备件周转机制，严格执行“三年流转”原则，避免库存积压与浪费；同时加强对停产设备备件的替代性研究与提前储备，确保全网备件供应的持续性与经济性。

    - 使用环境差异性，参考第十章评估内容，小结如下

本章从温度、湿度、粉尘、雷电及运营时间等环境因素出发，评估了供电设备在不同运行环境下的适应性与风险。各线路设备房基本配置空调、除湿装置等环境控制设备，有效缓解了温湿度对设备的影响。粉尘清理、防雷措施落实到位，运营时间延长带来的施工窗口压缩问题通过任务制典操优化得到部分缓解。建议继续加强设备房环境监控与差异化维护，特别是在高湿、高粉尘区域，提升设备在复杂环境下的运行可靠性。

    - 退运报废倾向性，参考第十一章评估内容，小结如下

本章系统梳理了2025年度各线路供电设备的退运与更换情况，涉及1号线至7号线的多项老旧设备。这些设备多数已超过设计使用年限，存在核心部件老化、备件停产、绝缘性能下降等问题，故障率显著上升，已无法满足当前运营需求。通过大修改造、成本内项目等方式，已完成或计划完成这批设备的退运与更新。建议继续加快推进全网老旧设备的退运与置换工作，完善设备生命周期管理机制，确保供电系统运行的安全性与可靠性。

  - 建议和措施

    - 维护策略以及规程制定或完善方面

建议：根据故障的原因，有针对性地制定或完善特殊区域的巡检管理规定或管理策略。

措施：针对户外段电缆专项隐患排查，加强对电缆破损、有无余量、中间接头是否完好等隐患做好记录，并将隐患排查结果交技术管理部审核，后续制定针对性整改措施，另外一方面，形成故障专家库，便于给现场处置人员及时提供技术参考，进一步提高复杂情况下的故障处置效率，减少对运营的影响。

    - 大修以及新老设备替换方面

建议：在大修的过程中，逐步进行新老设备的替换。

措施：随着线路运营年限增长，部分设备出现超期服役的情况，以及部分设备本身设计和材料方面比较滞后，设备功能无法满足现有系统的需求，因此，在规划大修项目的过程中，对超年限的设备或本身设计和材料方面比较滞后的设备，进行更新改造。

    - 智能化维护平台以及新技术应用

建议：引入智能维保的数据系统基础上，尝试进行设备状态预判和预防性状态维保。

措施：结合各个线路的故障统计，进行曲线拟合，判断故障趋势，将设备监测参数实时导入预判系统，结合预判趋势，以及实际巡检记录，对预判结果进行校准修正，逐步提升智能维保预判的能力。

供电（含能源系统）各线路管控措施

| 序号 | 线路 | 区段 | 大类 | 中类 | 评估结果 | 管控措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 大修更新改造 | 差异化管控 | 核心部件更换 | 成本内项目 | 备件储备情况 | 故障影响运营程度 |
| 1 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 加强巡视，及时修复故障 | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 4 | 1号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 应急电源设备 | C | 2号线西延伸直流应急电源设备大修更新改造已纳入《上海轨道交通1、2、12号线应急电源设备更新改造》项目2024年完成。共涉及7套设备目前已完成7套。完成率100%； | 加强巡视，及时修复故障 | / | / | 备件充裕 | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 8 | 2号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 9 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 10 | 3号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 11 | 4号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | C | 已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 12 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 13 | 5号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 6号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | C | 已纳入2024年应急电源设备（4号线、6号线、7号线、8号线一期、二期、9号线一期、二期、三期南）大修更新改造项目 | 加强巡视（原巡视频次4天/次调整为3天/次）；4月底前完成全线应急电源系统设备检查，计划完成35站，已完成35站，完成率100% | / | / | 备件原型号KRB10L已停产，升级产品KR22010T可直接替代，备件充裕（需申购），需要费用80.162万元 | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 15 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 8号线 | 二期 | 供电 | 应急电源设备 | C | 已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 18 | 8号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | C | 已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 19 | 9号线 | 二期 | 供电 | 应急电源设备 | C | 已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 20 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 21 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 应急电源设备 | C | 大修更新改造：项目1：《上海市轨道交通9号线、11号线一期电源设备改造更新改造项目》项目2024年完成。计划完成12站，已完成12站，完成率100%；项目2：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 22 | 9号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | C | 大修更新改造：项目1：《上海市轨道交通9号线、11号线一期电源设备改造更新改造项目》项目2024年完成。计划完成12站，已完成12站，完成率100%；项目2：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 23 | 10号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10号线 | 二期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11号线 | 二期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 应急电源设备 | C | 11号线花桥段UPS设备已纳入江苏省花桥段应急电源大修更新改造项目 | 针对11号线花桥段UPS设备加强巡视，线路安装智能运维设备，每天由智能机器人巡视6次，值守点利用摄像头对UPS设备进行2次/天巡视。 | / | / |  | 会影响通号、客运设备，造成运营质量下降 |
| 28 | 11号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 12号线 | 二期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 12号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 应急电源设备 | C | 项目1：上海市轨道交通11号线（一期、二期、迪士尼段）、12号线、13号线、16号线应急电源设备更新改造项目。本项目计划于2026年01月开工，2028年12月竣工 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | 交流监控装置、充电模块、PLC、5V电源模块、绝缘监控模块、电池巡检模块、交流监控模块、24V DC/DC电源、远程维护模块、光电转换器（多模光纤）、双电源控制器、ATS控制器控制面板、以太网转换、充电模块底座、触摸屏、彩色触摸屏已纳入2025年采购计划 | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 32 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 14号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 15号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 16号线 | 正线 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 17号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划； | 夜间施工结束后，由值守点人员在复视系统上巡视检查设备运行状态，确认设备运行正常。 | / | / | 目前备件充足，满足维护需求。 | 牵引变电站降级运营/牵引变电站退出运营 |
| 40 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 18号线 | 一期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 18号线 | 二期 | 供电 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 1号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | C | 暂未纳入大修更新改造规划； | / | / | / | 2号线西延伸400V备件库存充足，后续结合公司周期性采购进行预防性更换 | 降压变电站降级运营 |
| 50 | 2号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | C | 已纳入上海市轨道交通3/4号线供电系统更新改造工程，项目计划2025年开始，2027年完成； | 每日夜间施工结束由当班线路班组完成降压系统设备的复视系统巡视； |  |  | 备件充裕 | 降压变电站降级运营 |
| 52 | 3号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 4号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 每日夜间施工结束由当班线路班组完成降压系统设备的复视系统巡视； | 计划2025年度采购4台F35、2台F650综保装置用于核心部件更换； | / | 目前备件充足，满足维护需求。 | 降压变电站降级运营 |
| 54 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 5号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | C | 已纳入2025年5号线一期3改2大修更新改造项目 | 夜间施工结束后，由值守点人员在复视系统上巡视检查设备运行状态，确认设备运行正常。 | / | / | 备件充裕 | 降压变电站降级运营 |
| 56 | 6号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | C | 已纳入2026年大修改造规划更换 | 加强巡视（原巡视频次4天/次调整为3天/次）；6月底前完成全线降压系统设备检查，计划完成34站，已完成29站，完成率85.3%； | / | / | 备件充裕 | 降压变电站降级运营 |
| 57 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 7号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 8号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 8号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 9号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 9号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 10号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 10号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（降压） | A |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 11号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 12号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 12号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 14号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | A |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 15号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | A |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 16号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 17号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | B |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 配电系统（降压） | A |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 18号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（降压） | A |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 18号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（降压） | A |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 1号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 2号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 3号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 4号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 5号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 6号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 7号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 8号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（牵引） | C | 暂未纳入大修更新改造规划； | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对牵引设备进行巡视； | 已采购4台PRO综保用于核心部件更换 |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 降压变电站降级运营 |
| 102 | 8号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 9号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 9号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 10号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 10号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 11号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 11号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 12号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 12号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 14号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 15号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 16号线 | 正线 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 17号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | B |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 18号线 | 一期 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 18号线 | 二期 | 供电 | 配电系统（牵引） | A |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 1号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 2号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 3号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 4号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 5号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 6号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 7号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 8号线 | 二期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 8号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 9号线 | 二期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 9号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 10号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 10号线 | 二期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 11号线 | 二期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 11号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 12号线 | 二期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 12号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 14号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 15号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 16号线 | 正线 | 供电 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 17号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 18号线 | 一期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 18号线 | 二期 | 供电 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 1号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 2号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 3号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 4号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 5号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 6号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 7号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 8号线 | 二期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 8号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 9号线 | 二期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 9号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 10号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 10号线 | 二期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 11号线 | 二期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 11号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 12号线 | 二期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 12号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 14号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 15号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 16号线 | 正线 | 供电 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 17号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 18号线 | 一期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 18号线 | 二期 | 供电 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 电力监控设备 | C | 已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成，计划完成1站，已完成0站，完成率0% | / | / | / | 备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 212 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 电力监控设备 | C | 已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成 |  |  |  | 备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 214 | 1号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | C | 已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成 |  |  |  | 备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 215 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 2号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | 中央设备计划纳入2025年3号线独立SCADA系统改造成本内项目； | 备件充足，满足维护需求。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 220 | 3号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | 中央设备计划纳入2025年3号线独立SCADA系统改造成本内项目； | 中央信号屏PLC计划通过技改更换，换下利旧件可作为本线路及其他线路应急备件，其他设备备件充足，满足维护需求。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 221 | 4号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | D | 计划纳入2025年4号线电力监控系统大修更新改造规划 | / | / | / | 工控一体机、BCNET卡、继电器等元器件使用年限较长，大修更新改造完成前需确保备件储备充足，目前备件储备量较少，需采购补充。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 222 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | 中央设备计划纳入2025年5号线独立SCADA系统改造成本内项目； | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 223 | 5号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | C | 已纳入2025年上海5号线供变电改造（三改二）计划 | / | / | 中央设备计划纳入2025年5号线独立SCADA系统改造成本内项目； | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 224 | 6号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | C | 已纳入2024年电力监控系统（1号线、6号线、7号线、8号线）大修更新改造项目。计划2024年至2025年底完成。计划6号线更换31个中央信号屏，已完成26站，完成率83.9%。 |  |  |  | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 225 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 7号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | C | 已纳入2023年1、6、7、8SCADA系统设备大修改造项目，2023起至2026年完成，计划完成35站，已完成13站，完成率37%； | / | / | / | 备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 227 | 8号线 | 二期 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 8号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | D | 已纳入2024年1、6、7、8号线scada大修更新改造，计划2025年完成，计划28站，已完成17站，占比60.7%； | / |  |  | 备件充裕，结合大修改造进度使用利旧件对既有设备进行检修及应急处置 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 229 | 9号线 | 二期 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | 9号线佘山、虹梅、民生主变SCADA及主变保护屏改造已完成 9号线独立SCADA系统成本内改造已完成 | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 230 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 结合9号线SCADA独立共同实施，3台通管机替代PS1600二代更换计划，已完成3套，完成率100%； | 9号线独立SCADA系统成本内改造已完成 | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 232 | 9号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 10号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | C | 计划结合综合监控改造项目，已申报SCADA大修改造项目 | / | / | / | 暂无备件 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 234 | 10号线 | 二期 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 电力监控设备 | C | 11号迪士尼段电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目 | 针对11号线迪士尼段降压设备加强巡视，线路安装智能运维设备，每天由智能机器人巡视6次，值守点利用摄像头对电力监控设备进行2次/天巡视 | / | / | 通讯控制器、交换机、一体机、PLC备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 236 | 11号线 | 二期 | 供电 | 电力监控设备 | C | 11号二期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目 | 针对11号线二期降压设备加强巡视，线路安装智能运维设备，每天由智能机器人巡视6次，值守点利用摄像头对电力监控设备进行2次/天巡视。 | / | / | 通讯控制器、交换机、一体机、PLC备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 237 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 电力监控设备 | C | 计划纳入江苏省11号线花桥段大修更新改造规划 | / | / | / | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 238 | 11号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | D | 11号线一期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目 | / | / |  | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 239 | 12号线 | 二期 | 供电 | 电力监控设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划 | 加强巡视（原巡视频次4天/次调整为3天/次）；4月低前完成全线检查，计划完成33站，已完成33站，完成率100% | 更换通讯管理机核心部件，计划更换20套，已完成4套，完成率20%，剩余随故障更换。 | / | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 240 | 12号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 加强巡视（原巡视频次4天/次调整为3天/次）；4月低前完成全线检查，计划完成33站，已完成10站，完成率100% | 更换通讯管理机核心部件，计划更换20套，已完成11套，完成率55%，剩余随故障更换。 | / | 备件充裕 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 241 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 标准站PLC更换，更换下设备作为应急备件使用 | / | 通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 242 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 环网交换机更换 | / | 通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 243 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | / | 通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 244 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | / | 通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 245 | 14号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 15号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | / | 通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 248 | 16号线 | 正线 | 供电 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | 跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | / | 通讯管理机PS1600二代已停产，无原型号备件，跟随所通讯管理机更换，更换下设备作为应急备件使用 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 249 | 17号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 18号线 | 一期 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 18号线 | 二期 | 供电 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 1号线 | 北北延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1号线 | 北延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划； | / | / |  | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 255 | 1号线 | 南延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 1号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入1号线梅陇基地单向导通装置、正线杂散电流系统设备大修更新改造项目（2025年），2023年已对需改造梅陇停车场单向导通装置数量进行梳理并确认，并将相关数据上报至设备管理部；正线段杂散电流设备计划纳入大修更新改造项目（2025年）。 | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 257 | 2号线 | 东延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入2号线川沙单向导通装置大修更新改造项目（2025年），2023年已对需改造川沙单向导通装置数量进行梳理并确认，并将相关数据上报至设备管理部，东延伸正线段杂散电流设备计划纳入大修改造项目（2025年）； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 258 | 2号线 | 西西延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入2025年2号线西西延伸杂散电流系统设备大修更新改造项目； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 259 | 2号线 | 西延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入2号线北翟路基地单向导通装置大修更新改造项目（2025年），2023年已对需改造北翟路单向导通装置数量进行梳理并确认，并将相关数据上报至设备管理部，西延伸正线杂散电流系统设备计划纳入大修改造项目（2025年）； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 260 | 2号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入2025年2号线正线线路上仅站内杂散电流设备计划纳入大修改造项目（2025年）； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 261 | 3号线 | 北延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入3号线江杨北路基地单向导通装置大修更新改造项目（2025年），2023年已对需改造江杨北路单向导通装置数量进行梳理并确认，并将相关数据上报至设备管理部，北延伸正线杂散电流系统设备计划纳入大修改造项目（2025年）； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 262 | 3号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入3号线石龙路基地单向导通装置大修更新改造项目（2025年），2023年已对需石龙路停车场单向导通装置数量进行梳理并确认，并将相关数据上报至设备管理部。正线杂散电流系统设备计划纳入大修改造项目（2025年）； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 263 | 4号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 计划纳入4号线蒲汇塘基地单向导通装置大修更新改造项目（2025年），2023年已对需改造浦汇塘停车场单向导通装置数量进行梳理并确认，并将相关数据上报至设备管理部。正线杂散电流系统设备计划纳入大修改造项目（2025年）； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 264 | 5号线 | 南延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 5号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 6号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目，6号线线路上仅停车场单导设备及站内杂散电流设备计划纳入大修改造项目 | 12月前完成全线杂散电流设备检查，计划完成28站，已完成9站，完成率32.14% | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁。 |
| 267 | 7号线 | 北延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 7号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 8号线 | 二期 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 停车场单导设备纳入已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目； | 结合轨行区巡视对区间杂散电流设备进行加强巡视； | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁 |
| 270 | 8号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 停车场单导设备纳入已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目； | 结合轨行区巡视对区间杂散电流设备进行加强巡视； | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁 |
| 271 | 9号线 | 二期 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 9号线 | 三期东延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 9号线 | 三期南延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 9号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 停车场单导设备纳入已纳入2025年1、2、3、4、5号线一期、6及全网停车场杂散电流系统设备更新改造项目； | / | / | / | 备件充裕 | 车站短路器动作频繁 |
| 275 | 10号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 结合轨行区巡视对区间杂散电流设备进行加强巡视； | / | / | 暂无备件 | 车站短路器动作频繁 |
| 276 | 10号线 | 二期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 11号线 | 迪士尼段 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 11号线 | 二期 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 11号线 | 花桥段 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 11号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 12号线 | 二期 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 12号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 13号线 | 二期三期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 13号线 | 世博段 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 13号线 | 一期东段 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 13号线 | 一期西段 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 14号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 15号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 16号线 | 西延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 16号线 | 正线 | 供电 | 杂散电流设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 17号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 17号线 | 西延伸 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 293 | 18号线 | 一期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 18号线 | 二期 | 供电 | 杂散电流设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 1号线 | 北北延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 1号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 1号线北延伸直流应急电源设备已纳入《上海轨道交通1、2、12号线应急电源设备更新改造》项目2024年完成。计划完成1号线共涉及14个车站，一个停车场；目前完成13站20套直流屏。完成率87% | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 主变电所控制电源失电 |
| 297 | 1号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 1号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 1号线北延伸直流应急电源设备已纳入《上海轨道交通1、2、12号线应急电源设备更新改造》项目2024年完成。 | / | / | / | 备件充裕 | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 299 | 2号线 | 东延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 2号线 | 西西延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 加强巡视，及时修复故障 | / | / | 备件充裕 | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 302 | 2号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 3号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 304 | 3号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 4号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 306 | 5号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 5号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 6号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | D | 已纳入2024年应急电源设备（4号线、6号线、7号线、8号线一期、二期、9号线一期、二期、三期南）大修更新改造项目 | 加强巡视（原巡视频次4天/次调整为3天/次）；4月底前完成全线应急电源系统设备检查，计划完成35站，已完成35站，完成率100% | / | / | 备件原型号KRB10L已停产，升级产品KR22010T可直接替代，备件充裕（需申购），需要费用80.162万元 | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 309 | 7号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 7号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | D | 项目1：《上海市轨道交通2号线、7号线、SCADA控制中心UPS、5号线交直流屏及附属设备更新改造项目》项目2024年完成。计划完成30站，已完成30站，完成率100%。项目2：上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 311 | 8号线 | 二期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 312 | 8号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | D | 已纳入2024年上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | 加强该设备的巡视，线路值守点利用智能运维摄像头每日对直流应急电源设备进行巡视； | / | / | PLC电源模块、充电模块及各监测模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 313 | 9号线 | 二期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 大修更新改造：项目1：《上海市轨道交通9号线、11号线一期电源设备改造更新改造项目》项目2024年完成。计划完成12站，已完成12站，完成率100%；项目2：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 314 | 9号线 | 三期东延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 9号线 | 三期南延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 9号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | D | 大修更新改造：项目1：《上海市轨道交通9号线、11号线一期电源设备改造更新改造项目》项目2024年完成。计划完成12站，已完成12站，完成率100%；项目2：已纳入上海市轨道交通4号线、6号线、7号线、8号线（一期、二期）、9号线（一期、二期、三期南）应急电源设备更新改造项目，项目2025年开始，2026年全部完成。 | / | / | / | 直流屏PLC已停产，升级产品可替代，备件充足；充电模块、直流监测模块、绝缘检测模块、交流监测模块、电池巡检模块备件充足； | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 317 | 10号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 10号线 | 二期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 11号线 | 迪士尼段 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 11号线 | 二期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 11号线 | 花桥段 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 11号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 11号线一期交直流屏设备、事故照明屏设备已纳入2025年应急电源设备（11号线一期/二期/迪士尼段、12号线、13号线一期/二期西段、16号线）更新改造。 | 针对11号线一期交直流屏设备、事故照明屏设备加强巡视，线路安装智能运维设备，每天由智能机器人巡视6次，值守点利用摄像头对交直流屏设备、事故照明屏设备进行2次/天巡视。 | / | / | 备件充裕，交直流屏、事故照明屏主要核心备件均有库存。 | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 323 | 12号线 | 二期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 12号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 13号线 | 二期三期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 备件充裕，交直流屏、事故照明屏主要核心备件均有库存。 | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 326 | 13号线 | 世博段 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 13号线 | 一期东段 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 13号线 | 一期西段 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 14号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 15号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 16号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 16号线 | 正线 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | C | 计划纳入2025年大修改造项目 |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 会造成二次电源失电导致一次设备跳闸，直接影响运营。 |
| 333 | 17号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 18号线 | 一期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 335 | 18号线 | 二期 | 主变电所系统 | 应急电源设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 1号线 | 北北延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 1号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 1号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 暂无备件 | 主变电站降级运营 |
| 339 | 1号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 2号线 | 东延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 2号线 | 西西延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 2号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 2号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 3号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 3号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 暂无备件 | 主变电站降级运营 |
| 346 | 4号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 5号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 5号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 6号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 7号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 7号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 8号线 | 二期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 8号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 9号线 | 二期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 9号线 | 三期东延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 9号线 | 三期南延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 9号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 10号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 10号线 | 二期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 11号线 | 迪士尼段 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 11号线 | 二期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 11号线 | 花桥段 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 11号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 12号线 | 二期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 12号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 13号线 | 二期三期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 13号线 | 世博段 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 13号线 | 一期东段 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 13号线 | 一期西段 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 14号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 15号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 16号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 16号线 | 正线 | 主变电所系统 | 变压器设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 17号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 18号线 | 一期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 376 | 18号线 | 二期 | 主变电所系统 | 变压器设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 1号线 | 北北延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 1号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 1号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 1号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 2号线 | 东延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 2号线 | 西西延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 2号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 2号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 3号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 3号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 4号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 5号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 5号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 6号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 7号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 7号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 8号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 8号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 9号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 9号线 | 三期东延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 9号线 | 三期南延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 9号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 10号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 10号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 11号线 | 迪士尼段 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 11号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 11号线 | 花桥段 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 11号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 12号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 12号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 13号线 | 二期三期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 13号线 | 世博段 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 13号线 | 一期东段 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 13号线 | 一期西段 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 14号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 15号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 16号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 16号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 17号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 18号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 18号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力电缆设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 1号线 | 北北延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 1号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 1号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 1号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 2号线 | 东延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 在原每年两次现场巡检外，通过智能运维系统增加一次中央信号屏远程巡视专项检查差异化管控措施； |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 423 | 2号线 | 西西延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 2号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 2号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 3号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 3号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 4号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 5号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 430 | 5号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 431 | 6号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 7号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 7号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 8号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | D | 已纳入2024年1、6、7、8号线scada大修更新改造，计划2025年完成，计划1站，已完成0站，占比0%，计划2025年5月28日改造完成。 | / |  |  | 目前备件已停产，无替代备件。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 435 | 8号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 已纳入2024年1、6、7、8号线scada大修更新改造，计划2025年完成，计划2站，已完成1站，占比50%，计划2025年9月份完成改造更换 | / |  |  | 目前备件已停产，无替代备件。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 436 | 9号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 9号线 | 三期东延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 9号线 | 三期南延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 9号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 10号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 计划结合综合监控改造项目，已申报SCADA大修改造项目 | / | / | / | 暂无备件 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 441 | 10号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 11号线 | 迪士尼段 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 11号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 11号线 | 花桥段 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 11号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 11号线一期电力监控系统设备已纳入2024年电力监控系统（11号线一期/二期/迪士尼段）更新改造项目； |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 446 | 12号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 12号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 13号线 | 二期三期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  |  | 已纳入13号线SCADA独立改造三年规划； | 目前备件充足，满足维护需求 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 449 | 13号线 | 世博段 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 13号线 | 一期东段 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 13号线 | 一期西段 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 14号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 15号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 16号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 16号线 | 正线 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | C | 暂无大修改造计划 |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | SCADA系统通讯中断，调度远方无法操作，无法监控设备运行情况 |
| 456 | 17号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 18号线 | 一期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 18号线 | 二期 | 主变电所系统 | 电力监控设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 1号线 | 北北延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 1号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 1号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 1号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 2号线 | 东延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 2号线 | 西西延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 2号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划； |  |  |  | 备件充裕 | 主变电站降级运营 |
| 466 | 2号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | C | 2025年跟随2号线正线降压站大修更新改造计划完成静安寺、世纪主变10KV设备更换 |  |  |  | 备件充裕 | 主变电站降级运营 |
| 467 | 3号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年度采购4台7SJ686、2台7UT686综保装置用于长江南路主变电站110kV主变、接地变核心部件更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 主变电站降级运营 |
| 468 | 3号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 4号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 |  | 计划2025年度采购6台7SJ686、2台7UT686综保装置用于东宝兴路主变电站110kV主变、接地变核心部件更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 主变电站降级运营 |
| 470 | 5号线 | 南延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 5号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划 | 夜间施工结束后，由值守点人员在复视系统上巡视检查设备运行状态，确认设备运行正常。 | 110KV开关更换1号、2号主变核心部件（过流保护、差动保护），计划更换4套，预计10月初到货 | / | 备件充裕，升级产品可直接替代 | 主变电站降级运营 |
| 472 | 6号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 7号线 | 北延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 7号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 8号线 | 二期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 8号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 9号线 | 二期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 9号线 | 三期东延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 9号线 | 三期南延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 480 | 9号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 10号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 10号线 | 二期 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 11号线 | 迪士尼段 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 11号线 | 二期 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 11号线 | 花桥段 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 11号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 12号线 | 二期 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 12号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 13号线 | 二期三期 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 13号线 | 世博段 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 13号线 | 一期东段 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 13号线 | 一期西段 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 14号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 15号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 16号线 | 西延伸 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 16号线 | 正线 | 主变电所系统 | 配电设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 17号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 18号线 | 一期 | 主变电所系统 | 配电设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 18号线 | 二期 | 主变电所系统 | 配电设备 | / |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 1号线 | 北北延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 1号线 | 北延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 1号线 | 南延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 1号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 2号线 | 东延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 505 | 2号线 | 西西延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 2号线 | 西延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 2号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 3号线 | 北延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 3号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 4号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 5号线 | 南延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 512 | 5号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 6号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 7号线 | 北延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 515 | 7号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 516 | 8号线 | 二期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 8号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 9号线 | 二期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 9号线 | 三期东延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 9号线 | 三期南延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 9号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 10号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年8月前完成已故障采集器核心部件更换； |  | 损坏较多，用其他线路备件顶替，需补充申购 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 523 | 10号线 | 二期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年8月前完成已故障采集器核心部件更换； |  | 损坏较多，用其他线路备件顶替，需补充申购 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 524 | 11号线 | 迪士尼段 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年5月前完成采集器、表计等核心部件更换；采集器计划更换：0个站，多功能表计计划更换：1个站 |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 525 | 11号线 | 二期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年5月前完成采集器、表计等核心部件更换；采集器计划更换：0个站，多功能表计计划更换：1个站； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 526 | 11号线 | 花桥段 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  |  |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 527 | 11号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年5月前完成采集器、表计等核心部件更换；采集器计划更换：0个站，多功能表计计划更换：5个站； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 528 | 12号线 | 二期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年5月前完成采集器、表计等核心部件更换；采集器计划更换：12个站，多功能表计计划更换：2个站 |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 529 | 12号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年5月前完成采集器、表计等核心部件更换；采集器计划更换：12个站，多功能表计计划更换：2个站 |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 530 | 13号线 | 二期三期 | 能源系统 | 能耗设备 | C | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 531 | 13号线 | 世博段 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 532 | 13号线 | 一期东段 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 533 | 13号线 | 一期西段 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 534 | 14号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 15号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 16号线 | 西延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 537 | 16号线 | 正线 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划核心部件能耗采集器采购到货后，完成核心部件能耗采集器更换； |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 538 | 17号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | D | 暂未纳入大修更新改造规划； |  | 计划2025年5月前完成采集器、表计等核心部件更换；采集器计划更换：2个站，多功能表计计划更换：1个站 |  | 目前备件充足，满足维护需求。 | 对运营无影响，能耗系统通讯中断 |
| 539 | 17号线 | 西延伸 | 能源系统 | 能耗设备 | A |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 18号线 | 一期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 18号线 | 二期 | 能源系统 | 能耗设备 | B |  |  |  |  |  |  |